ПРОЕКТ

Общество с ограниченной ответственностью «Русконсалтинггрупп»

Актуализация схемы теплоснабжения Хасынского муниципального округа Магаданской области на период с 2025 по 2042 годы

Пояснительная записка

УТВЕРЖДАЮ: Глава Хасынского муниципального округа Магаданской области ___________ Л. Р. Исмаилова «___»_____________2025 г. М.П. РАЗРАБОТАЛ: Директор ООО «Русконсалтинггрупп» ____________ С.В. Ижицкий «___»_____________2025 г. М.П

2025 год

Оглавление

Введение	3

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

1. Утверждаемая часть (Пояснительная записка)	7

1.1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа	7

1.2.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

1.3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	19

1.4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа	25

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	25

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей	29

1.7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	31

1.8. Перспективные топливные балансы	31

1.9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	34

1.10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	37

1.11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	38

1.12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	38

1.13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа	39

1.14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа	40

1.15. Ценовые (тарифные) последствия	46

2. Обосновывающие материалы	49

2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	49

2.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	86

2.3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа	97

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	97

2.5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа	101

2.6. Существующие и перспективные балансы производительности водопод-готовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопот-ребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	103

2.7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	107

2.8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  и сооружений на них	116

2.9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водо-снабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	118

2.10. Перспективные топливные балансы	119

2.11. Оценка надежности теплоснабжения	120

2.12. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	162

2.13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	176

2.14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа	180

2.15. Ценовые (тарифные) последствия	187

2.15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	187

2.16. Реестр единых теплоснабжающих организаций	190

2.17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	192

2.18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	192

2.18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	192

Введение

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 и на основании технического задания.

Основной целью данной работы является актуализация Схемы теплоснабжения Хасынского муниципального округа, определение оптимальных технических решений по реконструкции источников тепла и тепловых сетей с учетом возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность системы теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований, действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

- обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов теплоснабжения за счет определения наиболее экономически и технически эффективного способа обеспечения потребителей теплоэнергоресурсами;

- обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и надежного снабжения теплоэнергоресурсами потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения актуализируется на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Технической базой разработки являются:

- схема теплоснабжения Хасынского муниципального округа, утвержденная в 2021 году;

- существующий Генеральный план развития;

- тарифы на электрическую и тепловую энергию;

- пояснительная записка и обосновывающие материалы по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям в зоне действия каждого источника теплоснабжения;

- программы энергосбережения предприятий, энергопаспорт и отчеты по энергетическому обследованию (за последние 5 лет);

- данные о суммарных договорных тепловых нагрузках и фактическом потреблении тепла на отопление;

- данные о суммарном потреблении тепла на отопление;

- база данных по тепловым сетям;

- схемы магистральных тепловых сетей со структурой камер;

# ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик -теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

Надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

Потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Расчетный элемент территориального деления – территория поселения, муниципального округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

Тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Элемент территориального деления – территория поселения, муниципального округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Хасынский муниципальный округ Магаданской области расположен в центральной части Магаданской области к северу от областного центра. Муниципальный округ назван по имени своей главной реки Хасын.

В состав территории Хасынского муниципального округа входят населенные пункты: Палатка, Талая, Стекольный, Хасын, Сплавная, Карамкен.

Хасынский муниципальный округ лежит на стыке трех горных систем: хребтов Черского и Сунтар-Хаята и Колымского нагорья. Это определяет его сложный рельеф, представленный разнонаправленными грядами сопок. Отдельные вершины достигают высоты более 1500 метров. Горные хребты прорезают долины рек, при этом реки на севере округа принадлежат бассейну Колымы, а реки южной части относятся к акватории Охотского моря.

Климат Хасынского муниципального округа неоднороден. На юге округа, который расположен ближе к акватории Охотского моря, погодные условия суровее климата северной части.

Климат континентальный, суровый. Зима продолжительная, лето прохладное. Средняя температура января от -19℃ до -23°C на юге округа и -38°C на севере. Июля - соответственно +12°C и +16°C. Осадков 300–700 мм в год. Вегетационный период - не более 100 дней. Повсеместно (кроме речных долин) распространены многолетнемерзлые породы.  Продолжительность периода со среднесуточной температурой -15°С и ниже составляет 137 дней (с 8 ноября по 24 марта). Продолжительность безморозного периода составляет 53 дня. Продолжительность отопительного периода – 270–280 дней.

На севере территория округа граничит с Ягоднинским и Среднеканским городскими округами, на юге - с территорией муниципального образования город Магадан, на западе совпадает с границами Ольского и Тенькинского городских округов и на востоке - с Омсукчанским и Ольским городскими округами Магаданской области. Площадь территории Хасынского муниципального округа составляет 1,93 млн. га

Планировочный каркас расселения по территории округа формирует федеральная автомобильная дорога Р504 «Колыма», проходящая с юга на север, вдоль которой расположены четыре поселка. От нее вглубь территории расходятся дороги местного значения, обеспечивающие в основном транспортное сообщение с другими населенными пунктами

Поселок Палатка расположен в юго-западной части Хасынского муниципального округа, в 82 км от г. Магадана. Поселок представляет собой административно-деловой и хозяйственный центр муниципального округа со сложившейся инженерной, транспортной, социальной, и культурно-бытовой инфраструктурой. Перечень предприятий, организаций производственного и социально-культурного назначения: ОАО «Научно-производственный комплекс «Колымавзрывпром», ООО «Агат», ЗАО «Колымский производственно-коммерческий концерн «Арбат», ООО «КОНГО», ООО «Нявленга», ФОК «ОЛИМП», ФОК «Арбат». МБУК «ДК ХМО».

Поселок Талая расположен в северо-восточной части Хасынского муниципального округа, в долине р. Талая, в 277 км от г. Магадана. На территории поселка действует бальнеологический курорт федерального значения «Талая».

Поселок Стекольный расположен в юго-западной части Хасынского муниципального округа на берегу реки Хасын, в 68 км от г. Магадана

Основные специализации Хасынского муниципального округа – это обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

1. Утверждаемая часть (Пояснительная записка)

1.1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа

1.1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Генеральный план развития Хасынского муниципального округа является основой для комплексного решения вопросов инженерного и транспортного обустройства территории, социально-экономического развития округа, охраны окружающей среды; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков.

В Генеральном плане развития Хасынского муниципального округа определены основные параметры развития округа: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Генеральный план развития муниципального округа направлен на дальнейшее качественное улучшение состояния среды муниципального округа, условий проживания, ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда и новое жилищное строительство.

Первая очередь реализации мероприятий Генерального плана устанавливается до 2030 года, расчетный период реализации - 2042 год.

Показатели развития Хасынского муниципального округа - площади и приросты (убыль) жилого фонда, строительства социальных объектов и объектов инфраструктуры в соответствии с базовым вариантом развития - на существующий момент и на пятилетние периоды реализации Генерального плана развития приведены в таблице 1.1.1.

| Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.1.1. |  |  |  |
| Показатель | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| Территория муниципального поселения | Га | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе | тыс. кв.м. | 189,9 | 192,2 | 187,9 | 190,4 | 192,5 | 193,9 | 203,1 | 221,6 |
| Новое строительство - прирост за период - жилой фонд, в том числе: | тыс. кв.м. | - | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 3,1 | 8,3 | 16,6 |
| Численность населения всего, в том числе | тыс. чел. | 6839 | 6863 | 6906 | 6956 | 6992 | 7000 | 7500 | 8000 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м. кв./чел. | 27,8 | 28,0 | 27,2 | 27,4 | 27,5 | 27,7 | 27,1 | 27,7 |
| Детские дошкольные учреждения* | существующих мест/потребность мест | 434/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 |
| Общеобразовательных учреждений* | существующих мест/потребность мест | 1749/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/900 | 1839/900 |
| Здравоохранение и социальное обеспечение** | коек круглосуточного пребывания/коек дневного пребывания | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 |
| Объекты культурно-бытового обслуживания |  | Соответствуют нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты торговли и бытового обслуживания *** |  | Соответствуют нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: * - в поселке Талая строительство общеобразовательной школы, совмещенной с детским садом, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» 90 и 25 мест. ** - своевременное проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения, а также их реконструкции с обеспечением нормативной вместимости, оснащенности медицинским оборудованием, количеством медицинского персонала и требуемой площади для оказания медицинских услуг.. ***-- доведение числа продовольственных магазинов до общей площади 800 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок); - доведение числа непродовольственных магазинов до общей площади 1600 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок); - доведение числа предприятий общественного питания до общей вместимости 320 мест (на 1 очередь, на расчетный срок); - комбинат бытовых услуг в поселке Палатка на 32 рабочих места (на 1 очередь); - банно-прачечный комбинат в поселке Палатка в составе: бани на 56 мест, прачечной на 480 кг белья в смену и химчистки на 28 кг вещей в смену (на расчетный срок).. |

1.1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на момент проведения обследования и на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения, а также приросты потребления тепловой энергии (мощности) определенные в соответствии с данными Генерального плана развития Хасынского муниципального округа приведены в таблице 1.1.2.

Анализ приведенных данных показывает:

- тепловая нагрузка котельных на период действия настоящей Схемы теплоснабжения (2042 год) увеличивается/уменьшается в соответствии со строительством/сносом жилого фонда, возводимого взамен аварийного и ветхого жилья, а также строительства учреждений социальной сферы и учреждений инфраструктуры. Темпы прироста тепловых нагрузок определяются с учетом большей энергоэффективности нового жилого фонда.

1.1.3. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

"Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки" - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки на момент проведения обследования и на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения существующих потребителей Хасынского муниципального округа приведены в таблице 1.1.3.

| Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.1.2. |  |  |  |  |
| Элемент территориального деления | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на 2024год, Гкал/ч | Объемы потребления теплоносителя на 2024 год, т/ч | Прирост/убыль потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч (+/-) |  |  |  |  |  |  | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на 2042 год, Гкал/ч | Объемы потребления теплоносителя на 2042 год, т/ч |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |  |  |
| п. Палатка | 19,75 | 767,4 | 0,276 | 0,329 | 0,306 | 0,247 | 0,247 | 1,902 | 3,804 | 26,86 | 1044,6 |
| п. Хасын | 2,66 | 104,4 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 2,77 | 108,8 |
| п. Талая | 2,393 | 91,5 | 0,08 |  | 0,10 |  |  |  |  | 2,573 | 98,4 |
| п. Стекольный | 3,70 | 104,86 | 0,729 | 0,731 | 0,744 | 0,817 | 0,664 | 0,238 | 0,475 | 8,094 | 230,3 |

| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 1.1.3. |  |
| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/час/кв.м. |
| 2024 год |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 18,33 | 0,00000580 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,32 | 0,00000012 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,71 | 0,00000088 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 2,98 | 0,00000055 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 5,25 | 0,00000080 |
| 2025 год |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 18,57 | 0,00000588 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,36 | 0,00000012 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,79 | 0,00000090 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 2,98 | 0,00000055 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 5,97 | 0,00000091 |
| 2026 год |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 18,85 | 0,00000596 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,39 | 0,00000012 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,79 | 0,00000090 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 2,98 | 0,00000055 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 6,69 | 0,00000102 |
| 2027 год |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 19,07 | 0,00000603 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,42 | 0,00000012 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,88 | 0,00000093 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 2,97 | 0,00000055 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 7,39 | 0,00000112 |
| 2028 год |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 19,24 | 0,00000609 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,44 | 0,00000012 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,87 | 0,00000093 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 3,07 | 0,00000057 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 8,16 | 0,00000124 |
| 2029 год |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 18,09 | 0,00000573 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,07 | 0,00000011 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,57 | 0,00000083 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 2,77 | 0,00000051 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 7,38 | 0,00000112 |
| 2030–2035 годы |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 19,74 | 0,00000625 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,32 | 0,00000012 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,57 | 0,00000083 |
| Электрокотельная поселка Хасын | 2,77 | 0,00000051 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 7,62 | 0,00000116 |
| 2036–2042 годы |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 24,26 | 0,00000768 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 4,18 | 0,00000015 |
| Электрокотельная, поселок Талая | 2,84 | 0,00000092 |
| Электрокотельная поселка Хасын | 3,04 | 0,00000056 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 9,39 | 0,00000143 |

1.2.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

1.2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия системы теплоснабжения - это территория населенного пункта, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

В настоящее время на территории Хасынского муниципального округа централизованное теплоснабжение организовано на территории поселков Палатка, Талая, Хасын, Стекольный.

Поселок Палатка. Источником теплоснабжения поселка является котельная № 1 и электрокотельная.

Котельная № 1, расположена по адресу: п. Палатка, ул. Ленина, д. 5. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных в границах улиц Ленина, Центральная, Юбилейная, Почтовая, Школьная, Космонавтов.

Потребителями тепловой энергии являются 71 жилой дом, 75 учреждений бюджетной сферы.

Электрокотельная предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей.

Поселок Хасын. Источником теплоснабжения поселка является одна котельная № 5, расположенная по адресу: п. Хасын, ул. Геологов, д.20. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных в границах улиц Геологов и Цареградского. Потребителями тепловой энергии являются 5 жилых домов, 12 учреждений бюджетной сферы, в том числе детский сад и спорт школа, расположенные в одном здании.

Поселок Талая. Источником теплоснабжения поселка является одна котельная № 3, расположенная по адресу: п. Талая, ул. Подгорная, д.7. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных в границах улиц Ленина, Комсомольская, Зеленая. Потребителями тепловой энергии являются 6 жилых домов, 3 учреждений бюджетной сферы (школа, библиотека и администрация) и 5 прочих потребителей.

Поселок Стекольный. Источником теплоснабжения поселка является котельная № 1. Котельные предназначены для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных в границах улицы Лесная, Рабочая, Центральная, Школьная, Зеленая. Потребителями тепловой энергии являются 57 жилых домов, 15 учреждений бюджетной сферы.

1.2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии - это территория поселка, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

К зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относятся территории поселков Палатка, Хасын, Стекольный, занятые индивидуальным жилым фондам, теплоснабжение, которого осуществляется от индивидуальных локальных источников тепловой энергии.

Кроме того, к зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относятся территории поселков Сплавная, Карамкен.

В качестве котельно-печного топлива используется уголь или дрова.

Генеральный план развития Хасынского муниципального округа предполагает развития зон действия индивидуального теплоснабжения - строительство индивидуального жилого фонда.

1.2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составляются с целью определения резервов/дефицитов тепловой мощности при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии. Балансы тепловой мощности существующих источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (существующей и перспективной) с разбивкой по годам реализации настоящей Схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.2.1.

Анализ приведенных в таблице 1.2.1. данных показывает, что на момент актуализации настоящей Схемы теплоснабжения теплоснабжение существующих потребителей осуществляется с резервом тепловой мощности:

- котельная № 3 поселка Талая - 3,63 Гкал/час (55,4 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 1, поселок Палатка - 6,94 Гкал/час (27 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 2, поселок Палатка - 10,34 Гкал/час (75,1 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 5 поселка Хасын - 3,32 Гкал/час (55,4 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 1, поселка Стекольный - 10,46 Гкал/час (65 % от установленной тепловой мощности котельной);

| Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1,2.1. |  |  |  |  |
| Источник централизованного теплоснабжения |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |  | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |  | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка |  | 25,7 | 25,7 |  | 0,42 |  | 25,28 | 1,48 | 16,85 | 18,33 | 6,94 |  | 27,0 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка |  | 13,76 | 13,8 |  | 0,10 |  | 13,66 | 0,42 | 2,90 | 3,32 | 10,34 |  | 75,1 |
| Котельная № 3, поселок Талая |  | 6,55 | 6,55 |  | 0,21 |  | 6,35 | 0,32 | 2,39 | 2,71 | 3,63 |  | 55,4 |
| Котельная № 5 поселка Хасын |  | 6,316 | 6,316 |  | 0,012 |  | 6,30 | 0,32 | 2,66 | 2,98 | 3,32 |  | 52,6 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный |  | 16,06 | 16,06 |  | 0,35 |  | 15,71 | 1,55 | 3,70 | 5,25 | 10,46 |  | 65 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка |  | 25,7 | 25,7 |  | 0,42 |  | 25,28 | 1,48 | 17,09 | 18,57 | 6,7 |  | 26,1 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка |  | 13,76 | 13,76 |  | 0,10 |  | 13,66 | 0,42 | 2,94 | 3,36 | 10,30 |  | 74,9 |
| Котельная № 3, поселок Талая |  | 6,55 | 6,55 |  | 0,21 |  | 6,35 | 0,32 | 2,47 | 2,79 | 3,55 |  | 54,2 |
| Котельная № 5 поселка Хасын |  | 6,32 | 6,316 |  | 0,01 |  | 6,30 | 0,32 | 2,66 | 2,98 | 3,32 |  | 52,6 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный |  | 16,06 | 16,06 |  | 0,35 |  | 15,71 | 1,55 | 4,4 | 5,97 | 9,7 |  | 60,6 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка |  | 25,7 | 25,7 |  | 0,42 |  | 25,28 | 1,465 | 17,38 | 18,85 | 6,43 |  | 25,0 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка |  | 13,76 | 13,76 |  | 0,10 |  | 13,66 | 0,415 | 2,97 | 3,39 | 10,27 |  | 74,6 |
| Котельная № 3, поселок Талая |  | 6,55 | 6,55 |  | 0,21 |  | 6,35 | 0,318 | 2,47 | 2,79 | 3,55 |  | 54,3 |
| Котельная № 5 поселка Хасын |  | 6,32 | 6,316 |  | 0,01 |  | 6,30 | 0,319 | 2,66 | 2,98 | 3,32 |  | 52,6 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный |  | 16,06 | 16,06 |  | 0,35 |  | 15,71 | 1,535 | 5,2 | 6,7 | 9 |  | 56,2 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка |  | 25,7 | 25,7 |  | 0,42 |  | 25,28 | 1,421 | 17,65 | 19,07 | 6,21 |  | 24,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.4.1. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 |  | 13,76 | 0,10 |  | 13,66 |  | 0,402 | 3,02 | 3,42 | 10,24 | 74,4 |  |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 |  | 6,55 | 0,21 |  | 6,35 |  | 0,308 | 2,57 | 2,88 | 3,46 | 52,9 |  |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 6,32 |  | 6,32 | 0,01 |  | 6,3 |  | 0,309 | 2,66 | 2,97 | 3,33 | 52,8 |  |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 |  | 16,06 | 0,35 |  | 15,71 |  | 1,488 | 5,9 | 7,4 | 8 | 51,8 |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 |  | 25,7 | 0,42 |  | 25,28 |  | 1,379 | 17,86 | 19,24 | 6,04 | 23,5 |  |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 |  | 13,76 | 0,10 |  | 13,66 |  | 0,390 | 3,0 | 3,44 | 10,22 | 74,3 |  |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 |  | 6,55 | 0,21 |  | 6,35 |  | 0,299 | 2,57 | 2,87 | 3,47 | 53,0 |  |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 6,32 |  | 6,32 | 0,01 |  | 6,3 |  | 0,3 | 2,77 | 3,07 | 3,23 | 51,2 |  |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 |  | 16,06 | 0,35 |  | 15,71 |  | 1,444 | 6,72 | 8,16 | 7,55 | 47,0 |  |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 |  | 25,7 | 0,42 |  | 25,28 |  | 1,34 | 18,09 | 19,43 | 5,85 | 22,8 |  |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 |  | 13,76 | 0,10 |  | 13,66 |  | 0,38 | 3,1 | 3,44 | 10,21 | 74,2 |  |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 |  | 6,55 | 0,21 |  | 6,35 |  | 0,29 | 2,57 | 2,86 | 3,48 | 53,2 |  |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 6,32 |  | 6,32 | 0,01 |  | 6,3 |  | 0,291 | 2,77 | 3,06 | 3,24 | 51,3 |  |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 |  | 16,06 | 0,35 |  | 15,71 |  | 1,401 | 7,38 | 8,78 | 6,93 | 43,1 |  |
| 2030–2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 |  | 25,7 | 0,42 |  | 25,28 |  | 1,30 | 19,74 | 21,03 | 4,24 | 16,5 |  |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 |  | 13,76 | 0,10 |  | 13,66 |  | 0,37 | 3,32 | 3,69 | 9,97 | 72,4 |  |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 |  | 6,55 | 0,21 |  | 6,35 |  | 0,28 | 2,57 | 2,85 | 3,49 | 53,3 |  |
| Электрокотельная поселка Хасын | 6,88 |  | 6,88 | 0,14 |  | 6,74 |  | 0,28 | 2,77 | 3,05 | 3,69 | 53,6 |  |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 |  | 16,06 | 0,35 |  | 15,71 |  | 1,36 | 7,6 | 8,98 | 6,73 | 41,9 |  |
| 2036–2042 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 |  | 25,7 | 0,423 |  | 25,28 |  | 1,23 | 23,03 | 24,26 | 1,01 | 3,9 |  |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,8 |  | 13,76 | 0,10 |  | 13,66 |  | 0,35 | 3,8 | 4,18 | 9,48 | 68,9 |  |

|  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2,4.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электрокотельная, поселок Талая | 6,88 | 6,88 | 0,14 | 6,74 | 0,27 | 2,57 | 2,84 | 3,90 | 56,71 |
| Электрокотельная поселка Хасын | 6,88 | 6,88 | 0,14 | 6,74 | 0,27 | 2,77 | 3,04 | 3,70 | 53,8 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 | 16,06 | 0,35 | 15,71 | 1,29 | 8,09 | 9,39 | 6,32 | 39,4 |

1.2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах муниципального округа (округа) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого округа, муниципального округа, города федерального значения

Все источники теплоснабжения, а также зоны действия источников теплоснабжения, расположены на территории Хасынского муниципального округа.

1.2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения

Расчет предельного радиуса эффективного теплоснабжения определяется в соответствии с методикой, приведенной в методических указаниях по разработке схем теплоснабжения утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212.

Согласно методике, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия:

- если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для схемы теплоснабжения Хасынского муниципального округа (с учетом предполагаемых мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей и данных о перспективных потребителях) радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.

1.3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

1.3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Установки водоподготовки предназначены для восполнения утечек (потерь) теплоносителя.

Горячее водоснабжение потребителей Хасынского муниципального округа в поселках Палатка, Хасын, Стекольный (котельная № 1) осуществляется по закрытой схеме. Система горячего водоснабжения однотрубная тупиковая. Приготовление (подогрев) холодной воды осуществляется на котельной с помощью теплообменных аппаратов.

Теплоноситель во всех вышеприведенных поселках на цели горячего водоснабжения не расходуется, дополнительная подпитка тепловых сетей для горячего водоснабжения не требуется.

Горячее водоснабжение потребителей поселка Талая осуществляется путем использования тепловой энергии геотермального источника на подогрев воды, горячая вода к потребителям подается по однотрубному трубопроводу.

В соответствии с требованиями 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении» до 2022 года необходимо отказаться от использования теплоносителя из системы теплоснабжения на цели горячего водоснабжения. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

Систем горячего водоснабжения с использованием теплоносителя из системы централизованного теплоснабжения на цели горячего водоснабжения на территории Хасынского муниципального округа нет.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты;

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения для существующих в настоящее время потребителей и с учетом планируемых в Генеральном плане развития до 2035 года потребителей тепловой энергии. Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- регулирование режима отпуска тепла в систему горячего водоснабжения качественное, производится централизованно на источниках, поддерживается постоянная температура теплоносителя вне зависимости от температуры наружного воздуха и расхода теплоносителя.

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки;

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей Хасынского муниципального округа с разбивкой по источникам тепловой энергии и по периодам реализации настоящей Схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.3.1.

| Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.3.1. |  |
| Показатель | Источник тепловой энергии | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год |  |  | 2030–2035 годы |  | 2036–2042 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Котельная № 1, поселок Палатка | 18,33 | 18,57 | 18,85 | 19,07 | 19,24 |  | 19,43 |  |  | 21,03 |  | 24,26 |  |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 2,71 | 2,79 | 2,79 | 2,88 | 2,87 |  | 2,86 |  |  | 2,85 |  |  |  |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,97 | 3,07 |  | 3,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 3,04 |  |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 5,25 | 5,97 | 6,69 | 7,39 | 8,16 |  | 8,78 |  |  | 8,98 |  | 9,39 |  |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | Котельная № 1, поселок Палатка | 650 | 658,5 | 668,3 | 676,1 | 682,2 |  | 688,9 |  |  | 745,8 |  | 860,4 |  |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 294,1 | 302,7 | 302,4 | 312,2 | 311,2 |  | 310,2 |  |  | 309,3 |  |  |  |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,8 |  |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 127,7 | 127,7 | 127,5 | 127,1 | 131,4 |  | 131,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,7 |  | 130,1 |  |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 785,4 | 894,6 | 1001,8 | 1106,3 | 1222,0 |  | 1314,9 |  |  | 1344,3 |  | 1405,3 |  |
| Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час | Котельная № 1, поселок Палатка | 1,63 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,71 |  | 1,72 |  |  | 1,86 |  | 2,15 |  |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 |  | 0,78 |  |  | 0,77 |  |  |  |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  | 0,33 |  |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 1,96 | 2,24 | 2,50 | 2,77 | 3,06 |  | 3,29 |  |  | 3,36 |  | 3,51 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 1.3.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час | Котельная № 1, поселок Палатка | 4,88 | 4,94 | 5,01 | 5,07 | 5,12 |  |  |  | 5,17 |  | 5,59 | 6,45 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 2,21 | 2,27 | 2,27 | 2,34 | 2,33 |  |  |  | 2,33 |  | 2,32 |  |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,31 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,99 |  |  |  | 0,98 |  |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 | 0,98 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 5,89 | 6,71 | 7,51 | 8,30 | 9,17 |  |  |  | 9,86 |  | 10,08 | 10,54 |

По результатам выполненных расчетов на момент актуализации настоящей Схемы теплоснабжения объем подпитки тепловых сетей составляет:

- котельная № 3, поселок Талая - 2,21 м. куб./час;

- котельная № 1, поселок Палатка - 4,88 м. куб./час;

- котельная № 5 поселка Хасын - 0,96 м. куб./час;

- котельная № 1, поселка Стекольный - 5,89 м. куб./час;

1.3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения Хасынского муниципального округа с разбивкой по источникам тепловой энергии и по периодам реализации настоящей Схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.3.2.

Система водоснабжения Хасынского муниципального округа на момент актуализации настоящей Схемы теплоснабжения должна обеспечивать возможность подпитки в аварийных режимах работы системы теплоснабжения:

- котельная № 3, поселок Талая - 5,88 м. куб./час;

- котельная № 1, поселок Палатка - 13 м. куб./час;

- котельная № 5 поселка Хасын - 2,55 м. куб./час;

- котельная № 1, поселка Стекольный - 15,71 м. куб./час;

| Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.3.2. |  |  |  |  |
| Показатель | Источник тепловой энергии | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год |  |  | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | Котельная № 1, поселок Палатка | 650 | 658,5 | 668,3 |  | 676,1 | 682,2 |  |  | 688,9 | 745,8 | 860,4 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 294,1 | 302,7 | 302,4 |  | 312,2 | 311,2 |  |  | 310,2 | 309,3 |  |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,8 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 127,7 | 127,7 | 127,5 |  | 127,1 | 131,4 |  |  | 131,1 |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,7 | 130,1 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 785,4 | 894,6 | 1001,8 |  | 1106,3 | 1222,0 |  |  | 1314,9 | 1344,3 | 1405,3 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | Котельная № 1, поселок Палатка | 13 | 13,17 | 13,37 |  | 13,52 | 13,64 |  |  | 13,78 | 14,92 | 17,21 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 5,88 | 6,05 | 6,05 |  | 6,24 | 6,22 |  |  | 6,20 | 6,19 | 0,00 |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,16 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 2,55 | 2,55 | 2,55 |  | 2,54 | 2,63 |  |  | 2,62 |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 | 2,60 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 15,71 | 17,89 | 20,04 |  | 22,13 | 24,44 |  |  | 26,30 | 26,89 | 28,11 |

1.4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа

1.4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения округа

Генеральным планом и настоящей Схемой теплоснабжения рассматривается один вариант развития: сохранение отопления многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения от действующих источников теплоснабжения. Теплоснабжение перспективных потребителей - жилых зданий, а также общественных зданий предполагается от действующих источников теплоснабжения.

Для индивидуальных жилых домов предусматривается автономное теплоснабжение с использованием в качестве топлива угля.

На расчетный срок реализации Схемы теплоснабжения на территории Хасынского муниципального округа другие варианты развития систем теплоснабжения не предусмотрены, структура объектов теплоснабжения муниципального округа останется неизменной.

1.4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа

Предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Хасынского муниципального округа должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

- надежность источника тепловой энергии;

- надежность системы транспорта тепловой энергии;

- качество теплоснабжения;

- принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит также отдельно отметить, что рассмотренный вариант развития системы теплоснабжения не может являться технико-экономическим обоснованием для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

1.5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Источники теплоснабжения Хасынского муниципального округа распределены по территории округа, тепловые мощности источников во всех случаях обладают резервом тепловой мощности, позволяющие обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей.

1.5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с увеличением тепловой мощности для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуется, так как существующие тепловые мощности позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии с резервом тепловой мощности

1.5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем

Настоящая Схема теплоснабжения предполагает выполнение строительства котельных:

- электрокотельная в поселке Хасын в период 2030–2035 годов. На котельной предполагается установка двух электрокотлов суммарной тепловой мощностью 6,88 Гкал/час;

- электрокотельная в поселке Талая в период 2035–2042 годов. На котельной предполагается установка двух электрокотлов суммарной тепловой мощностью 6,88 Гкал/час;

Настоящая Схема теплоснабжения предполагает реконструкция котельной поселка Палатка, которая предполагает выполнение:

- реконструкцию насосного оборудования с заменой насосов:

- замена насосов КМ 80-50-200 в количестве 3 штук;

- замена насосов КМ 100-65-200 в количестве 1 штуки;

- замена насосов ЦНСг 60-132 в количестве 1 штуки;

Настоящая Схема теплоснабжения предполагает реконструкция котельной поселка Талая, которая предполагает выполнение:

- реконструкция паровых котлов ДКВР-2,5-13ГМ в количестве 2 штук с заменой трубной части;

- реконструкция водогрейных котлов (КЕВ-4-14ГМ) КВМ-2,5КБ в количестве 2 штук с заменой трубной части;

Настоящая схема теплоснабжения предусматривает выполнение реконструкции котельной поселка Талая в части горячего водоснабжения, которая предполагает выполнение:

- установку теплообменных аппаратов Ридан № 21 для подогрева горячей воды в количестве 2 штук;

- установку питательных насосов КМ 80-50-200 в количестве 2 штук;

- установку насосов тепловодоснабжения КМ 100-65-200 в количестве 2 штук;

- установку емкости горячей воды объемом 200 кубических метров:

Настоящая Схема теплоснабжения предполагает реконструкция котельной поселка Хасын, которая предполагает выполнение:

- замену водогрейных котлов КВа-2,5-95ГМ в количестве 2 штук;

- реконструкцию котла № 3 КВЕ-0,7-115Гм с заменой трубной части;

- установку теплообменных аппаратов Ридан № 21 в систему отопления с установкой циркуляционных насосов КМ 80-50-200 в количестве 2 штук;

- реконструкцию насосного оборудования с заменой насосов:

- замена насосов КМ 80-50-200 в количестве 3 штук;

- замена насосов КМ 100-65-200 в количестве 1 штуки;

- замена насосов 4Д200-90б в количестве 1 штуки;

Установленная тепловая мощность котельных выбирается с запасом (резервом) тепловой мощности. Резерв тепловой мощности источника централизованного теплоснабжения выбирается таким образом, чтобы при выходе из работы одного самого мощного котлоагрегата оставшееся в работе оборудование могло в течение ремонтно-восстановительного периода обеспечить подачу тепла на отопление жилищно-коммунальным потребителям, допускающим в течение не более 54 ч снижение температуры:

- до 12°С – в жилых и общественных зданиях;

- до 8°С – в зданиях промышленных предприятий;

При выборе установленной мощности рассматривался следующий режим работы:

– электрокотельная в поселке Хасын - выход из строя одного из котлов мощностью 3,44 Гкал/час. На период до 2042 года тепловые мощности оставшегося в работе котла (3,44 Гкал/час) позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей без снижения температуры внутреннего воздуха с резервом тепловой мощности – 0,53 Гкал/час (15,4 % от тепловой мощности котельной в аварийном режиме).

– электрокотельная в поселке Талая - выход из строя одного из котлов мощностью 3,44 Гкал/час. На период до 2042 года тепловые мощности оставшегося в работе котла (3,44 Гкал/час) позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей без снижения температуры внутреннего воздуха с резервом тепловой мощности – 0,33 Гкал/час (9,6 % от тепловой мощности котельной в аварийном режиме).

1.5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Хасынского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не используются.

1.5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Настоящая Схема теплоснабжения предполагает выполнение строительства котельных:

- электрокотельная в поселке Хасын в период 2030–2035 годов.

- электрокотельная в поселке Талая в период 2035–2042 годов.

Существующие котельные в поселке Талая и Хасын выводятся из эксплуатации.

1.5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии технически невозможно, вопрос о переоборудовании не рассматривается.

1.5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Мероприятия по переводу котельных в пиковые режимы работы не целесообразны, вопрос по переводу котельных в пиковые режимы работы не рассматривается.

1.5.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, на каждом этапе

Тепловые мощности существующих котельных Хасынского муниципального округа позволяют обеспечить теплоснабжение существующих и перспективных потребителей по состоянию на 2042 год.

- электрокотельная поселка Талая (ввод в эксплуатацию 2036–2042 годы) - 3,9 Гкал/час (56,7 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 1, поселок Палатка - 1,01 Гкал/час (3,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 2, поселок Палатка - 9,48 Гкал/час (68,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию 2030–2035 годы) - 3,7 Гкал/час (53,8 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 1, поселка Стекольный - 6,32 Гкал/час (39,4% от установленной тепловой мощности котельной) с учетом выполнения реконструкции котельной;

По результатам анализа загрузки котельных перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

1.5.9. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.

На момент актуализации схемы теплоснабжения отпуск теплоносителя в тепловые сети населенных пунктов округа осуществляется по температурному графику 90/70 °С.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по центральному качественному методу регулирования путем изменения температуры теплоносителя на выходе из источника теплоснабжения, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальный температурный график тепловой сети оценивается как по отдельным составляющим, связанным с ним (перетопы зданий, перекачка теплоносителя, тепловые потери при транспорте теплоносителя и др.), так и в комплексе. Оптимум температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях.

Целесообразность применения указанного температурного графика подтверждается многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий Хасынского муниципального округа. Изменения графика не требуются.

1.5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Тепловая мощность источников теплоснабжения Хасынского муниципального округа по состоянию на расчетный период действия настоящей Схемы теплоснабжения 2042 года с указанием периодов реконструкции приведены в таблице 1.5.1.

| Установленные тепловые мощности котельных по состоянию на 2042 год |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 1.5.1 |  |
| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Примечание: период реконструкции |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 |  |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,8 |  |
| Электрокотельная, поселок Талая | 6,88 | ввод в эксплуатацию 2036–2042 годы |
| Электрокотельная поселка Хасын | 6,88 | ввод в эксплуатацию 2030–2035 годы |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 |  |

1.5.11. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории Хасынского муниципального округа не используются, строительство таких источников не предполагается.

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей

1.6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Существующие тепловые мощности источников централизованного теплоснабжения позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии с резервом тепловой мощности. Строительство и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

1.6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под новую жилищную застройку

Генеральный план развития Хасынского муниципального округа предполагает новое жилищное строительство на вновь осваиваемых территориях в существующих границах населенных пунктов. Для подключения к системе теплоснабжения потребуется строительство радиальных и внутриквартальных тепловых сетей. Отсутствие детальной планировки предполагаемых к строительству перспективных потребителей не позволяет определить протяженность радиальных и внутриквартальных тепловых сетей для подключения новых потребителей.

1.6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении

надежности теплоснабжения

Возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников нет, строительство, и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения поставок тепловой энергии от различных источников не предполагается.

1.6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Существующие тепловые сети Хасынского муниципального округа в значительной степени изношены. Состояние тепловых сетей - высокий износ - является основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Таким образом, состояние существующих тепловых сетей является одним из факторов, влияющих на эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения настоящей Схемой теплоснабжения предполагается выполнить реконструкцию (замену) тепловых сетей:

- тепловые сети от ТП-92 ул. Школьная до ТП 103 ул. Юбилейная пос. Палатка протяженностью 415 м;

- тепловые сети ул. Почтовая п. Палатка от ТП 33 до ТП 55, протяженностью 100 м;

- тепловые сети от ТП 32 (кот 1) до ТП 35 п. Палатка ул. Центральная, протяженностью 130 м;

- тепловые сети от ТП 1 (кот) до ТП №10 п. Талая ул. Зелёная протяженностью 578 м;

- тепловой сети от ТП №10 (ул. Ленина, д.52) до ТП №24 (Военкомат) протяженностью 400 м;

- тепловой сети от ТП №55 до ТП №67 по улице Почтовой протяженностью 500 м;

- тепловой сети от ТП №80 (ул. Космонавтов. 15) до ТП №84 протяженностью 250 м;

- тепловой сети от ТП № 39 (ул. Центральная, 16) до ТП № 43 (Агат) протяженностью 600 м;

1.6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Существующие тепловые сети Хасынского муниципального округа построены в различные периоды, начиная с 60-х годов прошлого века. Тепловые сети в значительной степени изношены, значительная часть тепловых сетей обладает степенью износа 80–100 %. Износ тепловых сетей приводит к возникновению значительных сверхнормативных потерь тепловой энергии при транспортировке. Износ и коррозия трубопроводов тепловых сетей является основной причиной аварий тепловых сетей.

Таким образом, состояние существующих тепловых сетей является одним из факторов, влияющих на надежность и безопасность теплоснабжения.

Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки тепловых сетей реконструируются с заменой трубопроводов. В течение расчетного периода реализации настоящей Схемы (до 2042 года) предполагается выполнить реконструкцию всех существующих тепловых сетей со значительной степенью износа:

- тепловые сети поселка Талая;

- тепловые сети поселка Хасын;

- тепловые сети поселка Стекольный;

1.7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

1.7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения горячее водоснабжение во всех населенных пунктов Хасынского муниципального округа осуществляется по закрытому контуру. Приготовление горячей воды осуществляется на котельных. К потребителям горячая вода подается по отдельному трубопроводу.

Горячее водоснабжение потребителей поселка Талая осуществляется с помощью тепла геотермального источника.

Настоящая схема теплоснабжения предусматривает выполнение реконструкции котельной поселка Талая с установкой теплообменных аппаратов для подогрева воды, расходуемой на цели горячего водоснабжения.

1.7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытых систем горячего водоснабжения на территории Хасынского муниципального округа нет. Предложений для осуществления, которого необходимо строительство тепловых пунктов нет.

1.8. Перспективные топливные балансы

1.8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В качестве котельно-печного топлива источники централизованного теплоснабжения Хасынского муниципального округа используют уголь или мазут.

Настоящая Схема теплоснабжения предполагает выполнение строительства котельных:

- электрокотельная в поселке Хасын в период 2030–2035 годов.

- электрокотельная в поселке Талая в период 2035–2042 годов.

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения Хасынского муниципального округа на период действия настоящей Схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.8.1.

| Перспективные тепловые и топливные балансы системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 1.8.1. |  |  |  |
| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Высшая теплотворная способность топлива, ккал/кг | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 18,33 | 38118,8 | Мазут | 9590 | 205,7 | 7841 | 5 723,4 | тонн |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,32 | 21905,6 | Электроэнергия |  | 156,6 | 3431 | 27 895,3 | тыс. кВт*час |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,71 | 9393,5 | Мазут | 9590 | 262,8 | 2469 | 1 802,2 | тонн |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 2,98 | 9106,1 | Мазут | 9590 | 238,5 | 2172 | 1 585,1 | тонн |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 5,25 | 24675,3 | Мазут | 9590 | 218,9 | 5402 | 3 943,0 | тонн |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 18,57 | 38615 | Мазут | 9590 | 205,7 | 7943,2 | 5 797,9 | тонн |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,36 | 22149 | Электроэнергия |  | 156,6 | 3469,3 | 28206 | тыс. кВт*час |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,79 | 9670 | Мазут | 9590 | 262,8 | 2541,9 | 20665 | тонн |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 2,98 | 9106 | Мазут | 9590 | 238,5 | 2171,6 | 1 585 | тонн |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 5,97 | 28107 | Мазут | 9590 | 218,9 | 6153,1 | 4 491 | тонн |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 18,85 | 39191 | Мазут | 9590 | 205,7 | 8061,6 | 5 884,4 | тонн |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,39 | 22368 | Электроэнергия |  | 156,6 | 3503,6 | 28484 | тыс. кВт*час |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,79 | 9659 | Мазут | 9590 | 262,8 | 2538,9 | 20642 | тонн |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 2,98 | 9096 | Мазут | 9590 | 238,5 | 2169,3 | 1 583 | тонн |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 6,69 | 31474 | Мазут | 9590 | 218,9 | 6890,4 | 5 029 | тонн |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 19,07 | 39650 | Мазут | 9590 | 205,7 | 8156,1 | 5 953,3 | тонн |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,42 | 22556 | Электроэнергия |  | 156,6 | 3533,0 | 28724 | тыс. кВт*час |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,88 | 9972 | Мазут | 9590 | 262,8 | 2621,2 | 21311 | тонн |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 2,97 | 9067 | Мазут | 9590 | 238,5 | 2162,3 | 1 578 | тонн |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 7,39 | 34760 | Мазут | 9590 | 218,9 | 7609,6 | 5 554 | тонн |

|  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 1.8.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 19,24 | 40006 | Мазут | 9590 | 205,7 | 8229,2 | 6 006,7 | тонн |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,44 | 22694 | Электроэнергия |  | 156,6 | 3554,7 | 28900 | тыс. кВт*час |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,87 | 9940 | Мазут | 9590 | 262,8 | 2612,8 | 21242 | тонн |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 3,07 | 9374 | Мазут | 9590 | 238,5 | 2235,6 | 1 632 | тонн |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 8,16 | 38395 | Мазут | 9590 | 218,9 | 8405,3 | 6 135 | тонн |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 19,43 | 40397 | Мазут | 9590 | 205,7 | 8309,8 | 6 065,5 | тонн |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,44 | 22729 | Электроэнергия |  | 156,6 | 3560,1 | 28944 | тыс. кВт*час |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,86 | 9909 | Мазут | 9590 | 262,8 | 2604,6 | 21176 | тонн |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 3,06 | 9347 | Мазут | 9590 | 238,5 | 2229,1 | 1 627 | тонн |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 8,78 | 41314 | Мазут | 9590 | 218,9 | 9044,5 | 6 602 | тонн |
| 2030–2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 21,03 | 43739 | Мазут | 9590 | 205,7 | 8997,2 | 6 567,3 | тонн |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 3,69 | 24334 | Электроэнергия |  | 156,6 | 3811,5 | 30988 | тыс. кВт*час |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,85 | 9879 | Мазут | 9590 | 262,8 | 2596,7 | 21112 | тонн |
| Электрокотельная поселка Хасын | 3,05 | 9320 | Электроэнергия |  | 157 | 1463,3 | 11897 | тыс. кВт*час |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 8,98 | 42235 | Мазут | 9590 | 218,9 | 9246,0 | 6 749 | тонн |
| 2036–2042 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 24,26 | 50455 | Мазут | 9590 | 205,7 | 10378,5 | 7 575,6 | тонн |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 4,18 | 27574 | Электроэнергия |  | 156,6 | 4319,0 | 35113 | тыс. кВт*час |
| Электрокотельная, поселок Талая | 2,84 | 9830 | Электроэнергия |  | 157 | 1543,4 | 12548 | тыс. кВт*час |
| Электрокотельная поселка Хасын | 3,04 | 9277 | Электроэнергия |  | 157 | 1456,5 | 11842 | тыс. кВт*час |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 9,39 | 44152 | Мазут | 9590 | 218,9 | 9665,8 | 7 055 | тонн |

1.8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного котельно-печного топлива источники централизованного теплоснабжения Хасынского муниципального округа используют уголь и мазут.

Резервное топливо для котельных не предусмотрено.

На расчетный период действия настоящей Схемы теплоснабжения (2042 год) на трех из пяти котельных для производства тепловой энергии используется электроэнергия.

Индивидуальные источники тепловой энергии в индивидуальной жилой застройке, в качестве топлива используют уголь.

Местные виды топлива и возобновляемые источники энергии не используются.

1.8.3. Виды топлива (их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии) по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного котельно-печного топлива источники централизованного теплоснабжения Хасынского муниципального округа по состоянию на 2025 год используют мазут.

На расчетный период действия настоящей Схемы теплоснабжения (2042 год) на трех из пяти котельных для производства тепловой энергии используется электроэнергия.

1.8.4. Преобладающий в муниципальном поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом котельно-печного топлива по состоянию на 2025 год является мазут.

На расчетный период действия настоящей Схемы теплоснабжения на трех из пяти котельных для производства тепловой энергии используется электроэнергия.

1.8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

На рассматриваемый период до 2042 года основными видами топлива, используемым в котельных, становится электроэнергия.

Индивидуальные источники тепловой энергии также используют уголь в качестве топлива на весь период действия настоящей Схемы теплоснабжения.

1.9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1.9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии приведены в разделе 1.5.5.

Настоящая Схема теплоснабжения предполагает выполнение строительства котельных:

- электрокотельная в поселке Хасын в период 2030–2035 годов.

- электрокотельная в поселке Талая в период 2035–2042 годов.

Капитальные затраты на строительство электрокотельных на территории Хасынского муниципального округа определены в соответствии с НСЦ 81-02-19-2024.

Капитальные затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии приведены в разделе 1.9.1.

1.9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в разделе 1.6.5. Предполагается выполнить реконструкцию:

- тепловые сети поселка Палатка;

- тепловые сети поселка Талая;

- тепловые сети поселка Хасын;

- тепловые сети поселка Стекольный;

Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей Хасынского муниципального округа определены в соответствии с НЦС 81-02-19-2024.

Капитальные затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей приведены в разделе 2.12.

1.9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Тепловые сети Хасынского муниципального округа обладают соответствующей пропускной способностью, позволяющей осуществлять теплоснабжение потребителей. Мероприятий по реконструкции тепловых сетей, для обеспечения гидравлического режима работы не предполагается.

Изменение температурного графика Схемой теплоснабжения не предполагается.

1.9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложений по переводу открытой системы горячего водоснабжения в закрытую систему горячего водоснабжения нет

1.9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий при реализации мероприятий, предлагаемых настоящей Схемой теплоснабжения, достигается за счет повышения надежности системы теплоснабжения, сокращения аварий, уменьшения потерь тепловой энергии при транспортировке, повышения энергоэффективности работы котельных.

Сводные данные об объеме требуемых инвестиций приведены в таблице 1.9.1.

| Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и котельных на период реализации Схемы теплоснабжения, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 1.9.1. |  |  |
| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| Реконструкция котельной п. Талая |  | 58162,08 | 1875,24 | 1796,20 | 1720,50 | 3295,98 |  |
| Реконструкция котельной п. Хасын |  | 705,50 | 71277,21 | 647,29 |  |  |  |
| Замена насосов котельная п. Палатка |  |  |  | 8250 |  |  |  |
| Строительство электрокотельной в поселке Хасын |  |  |  |  |  | 78750 |  |
| Строительство электрокотельной в поселке Талая с установкой теплообменных аппаратов |  |  |  |  |  |  | 98437,5 |
| Реконструкция тепловых сетей поселка Палатка* | 15,47 | 19,34 | 21,28 | 38,68 | 58,03 | 96,71 | 137,33 |
| Реконструкция тепловых сетей поселка Хасын | 3,03 | 3,79 | 4,17 | 7,58 | 11,38 | 18,96 | 26,92 |
| Реконструкция тепловых сетей поселка Талая | 4,67 | 5,83 | 6,42 | 11,67 | 17,50 | 29,16 | 41,41 |
| Реконструкция тепловых сетей поселка Стекольный | 13,62 | 17,03 | 18,73 | 34,06 | 51,09 | 85,15 | 120,92 |
| ИТОГО по периодам | 36,8 | 58913,6 | 73203,1 | 10785,5 | 1858,5 | 82276,0 | 98764,1 |
| * объемы реконструкции тепловых сетей в 2025 году приведены в разделе 1.6.4. |  |  |  |  |  |  |  |

1.10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

1.10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На момент актуализации Схемы теплоснабжения статусом единой теплоснабжающей организацией Хасынского муниципального округа обладают обе ресурсоснабжающие организации:

- МУП «Комэнерго»;

- МУП «Стекольный-Комэнерго»;

1.10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Хасынского муниципального округа действует пять источников теплоснабжения.

Четыре источника находятся в ведении теплоснабжающей организации МУП «Комэнерго». Один источник находится в ведении теплоснабжающей организации МУП «Стекольный-Комэнерго».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 1.10.1.

| Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 1.10.1. |
| № п/п | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Источники тепловой энергии в зоне деятельности |
| 1 | МУП «Комэнерго» | Котельная № 3, поселок Талая |
| 2 | МУП «Комэнерго» | Котельная № 1, поселок Палатка |
| 3 | МУП «Комэнерго» | Котельная № 2, поселок Палатка |
| 4 | МУП «Комэнерго» | Котельная № 5 поселка Хасын |
| 5 | МУП «Стекольный-Комэнерго» | Котельная № 1, поселка Стекольный |

1.10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

На момент актуализации Схемы теплоснабжения статусом единой теплоснабжающей организацией Хасынского муниципального округа обладает обе ресурсоснабжающие организации.

1.10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

1.10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

На территории Хасынского муниципального округа действуют две теплоснабжающие организации:

- МУП «Комэнерго»;

- МУП «Стекольный-Комэнерго»;

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций приведен в таблице 1.10.2.

| Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 1.10.2. |
| № п/п | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности |
| 1 | Котельная № 3, поселок Талая | МУП «Комэнерго» |
| 2 | Котельная № 1, поселок Палатка |  |
| 3 | Котельная № 2, поселок Палатка |  |
| 4 | Котельная № 5 поселка Хасын |  |
| 5 | Котельная № 1, поселка Стекольный | МУП «Стекольный-Комэнерго» |

1.11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется. Границы действия источников тепловой энергии не изменяются.

1.12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории Хасынского муниципального округа не выявлены бесхозяйные тепловые сети. В случае их дальнейшего обнаружения ответственная  за их эксплуатацию организация определяется в соответствии с п.6 Статьи 15 Федерального закона РФ N 190-ФЗ от 27 июля 2010 года "О теплоснабжении", до признания права собственности на них органом местного самоуправления.

1.13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа

1.13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент актуализации настоящей Схемы теплоснабжения утвержденной Программы газификации Хасынского муниципального округа нет.

1.13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На момент актуализации настоящей Схемы теплоснабжения, утвержденной Программы газификации Хасынского муниципального округа нет.

1.13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

На момент актуализации настоящей Схемы теплоснабжения утвержденной Программы газификации Хасынского муниципального округа нет.

1.13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции,  техническом перевооружении и (или) модернизации , выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Хасынского муниципального округа отсутствуют.

1.13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложений по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Хасынского муниципального округа на рассматриваемый период нет.

1.13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Существующая система водоснабжения позволяет обеспечить котельные муниципального округа объемами воды, необходимыми для функционирования системы теплоснабжения (см. раздел 1.3.1. и 1.3.2.)

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, на территории Хасынского муниципального округа не требуется.

1.13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложений по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Хасынского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения нет.

1.14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

Актуализация Главы 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения» выполнена в соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее Требования).

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения Глава14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения»

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, города федерального значения);

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.14.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | кг у.т./Гкал | 205,7 | 205,7 | 205,7 | 205,7 | 205,70 | 205,70 | 205,7 | 205,7 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | кг у.т./Гкал | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,63 | 156,63 | 156,6 | 156,6 |
| Котельная № 3, поселок Талая | кг у.т./Гкал | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,85 | 262,85 | 262,8 |  |
| Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 157,0 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | кг у.т./Гкал | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,48 | 238,48 |  |  |
| Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  | 157 | 157,0 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | кг у.т./Гкал | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,92 | 218,92 | 218,9 | 218,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 10,36 | 10,26 | 9,92 | 9,60 | 9,29 | 8,98 | 8,69 | 8,23 |
| Котельная № 1, поселок Палатка | Гкал/кв.м. | 1,44 | 1,43 | 1,37 | 1,31 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 1,10 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | Гкал/кв.м. | 1,66 | 1,64 | 1,59 | 1,54 | 1,50 | 1,45 | 1,41 | 1,34 |
| Котельная № 3, поселок Талая | Гкал/кв.м. | 3,12 | 3,09 | 2,99 | 2,90 | 2,82 | 2,73 | 2,65 |  |
| Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) | Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | Гкал/кв.м. | 2,70 | 2,67 | 2,59 | 2,52 | 2,44 | 2,37 |  |  |
| Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) | Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  | 2,30 | 2,18 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | Гкал/кв.м. | 1,45 | 1,44 | 1,38 | 1,32 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,10 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | Гкал | 4027,46 | 3987 | 3868 | 3752 | 3639 | 3530 | 3424 | 3253 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | Гкал | 3228,44 | 3196 | 3100 | 3007 | 2917 | 2830 | 2745 | 2607 |
| Котельная № 3, поселок Талая | Гкал | 2089,60 | 2069 | 2007 | 1946 | 1888 | 1831 | 1776 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 1.14.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 1688 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | Гкал | 2291,15 | 2268 | 2200 | 2134 | 2070 | 2008 |  |  |
| Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) | Гкал |  |  |  |  |  |  | 1948 | 1850 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | Гкал | 4441,6 | 4397 | 4265 | 4137 | 4013 | 3893 | 3776 | 3587 |
| Материальная характеристика сети | кв.м. | 9328 | 9328 | 9387 | 9446 | 9506 | 9566 | 9627 | 9689 |
| Котельная № 1, поселок Палатка | кв.м. | 2798 | 2798 | 2826 | 2854 | 2883 | 2912 | 2941 | 2970 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | кв.м. | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 |
| Котельная № 3, поселок Талая | кв.м. | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 670,5 |  |
| Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 670,5 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | кв.м. | 848,3 | 848,3 | 848,3 | 848,3 | 848,3 | 848,3 |  |  |
| Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) | кв.м. |  |  |  |  |  |  | 848,3 | 848,3 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | кв.м. | 3063,3 | 3063,3 | 3094,0 | 3124,9 | 3156,2 | 3187,7 | 3219,6 | 3251,8 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | - | 0,730 | 0,739 | 0,750 | 0,758 | 0,765 | 0,772 | 0,835 | 0,961 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | - | 0,249 | 0,251 | 0,254 | 0,256 | 0,257 | 0,258 | 0,276 | 0,311 |
| Котельная № 3, поселок Талая | - | 0,446 | 0,458 | 0,457 | 0,471 | 0,470 | 0,468 | 0,467 |  |
| Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,433 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | - | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,472 | 0,488 | 0,487 |  |  |
| Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) | - |  |  |  |  |  |  | 0,464 | 0,462 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | - | 0,300 | 0,339 | 0,377 | 0,414 | 0,456 | 0,489 | 0,499 | 0,521 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | м. кв./Гкал | 0,073 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,067 | 0,059 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | м. кв./Гкал | 0,089 | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,080 | 0,071 |
| Котельная № 3, поселок Талая | м. кв./Гкал | 0,071 | 0,069 | 0,069 | 0,067 | 0,067 | 0,068 | 0,068 |  |
| Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) | м. кв./Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 0,068 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | м. кв./Гкал | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,094 | 0,090 | 0,091 |  |  |
| Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) | м. кв./Гкал |  |  |  |  |  |  | 0,091 | 0,091 |
|  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 1.14.1. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | м. кв./Гкал | 0,124 | 0,109 | 0,098 | 0,090 | 0,082 | 0,077 | 0,076 | 0,074 |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | Гкал | 38119 | 38615 | 39191 | 39650 | 40006 | 40397 | 43739 | 50455 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | Гкал | 21906 | 22149 | 22368 | 22556 | 22694 | 22729 | 24334 | 27574 |
| Котельная № 3, поселок Талая | Гкал | 9394 | 9670 | 9659 | 9972 | 9940 | 9909 | 9879 |  |
| Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) | Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 9830 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | Гкал | 9106 | 9106 | 9096 | 9067 | 9374 | 9347 |  |  |
| Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) | Гкал |  |  |  |  |  |  | 9320 | 9277 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | Гкал | 24675 | 28107 | 31474 | 34760 | 38395 | 41314 | 42235 | 44152 |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | лет | 65 | 60,5 | 56,3 | 53,2 | 49,5 | 42 | 33,7 | 28 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | лет | 65 | 61 | 56 | 52 | 49 | 43 | 33 | 27 |
| Котельная № 3, поселок Талая | лет | 40 | 38 | 33 | 29 | 28 | 23 |  |  |
| Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) | лет |  |  |  |  |  |  | 18 | 15 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | лет | 45 | 46 | 43 | 40 | 37 | 32 |  |  |
| Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) | лет |  |  |  |  |  |  | 28 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 1.14.1. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | лет | 61 | 58 | 54 | 51 | 48 | 44 | 38 | 31 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за период, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 |
| отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

1.15. Ценовые (тарифные) последствия

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой теплоснабжения, выполнен прогноз тарифов на тепловую энергию на перспективный период до 2040 года

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом следующего:

- за базовый период принят 2024 год;

- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2025 г. приняты по материалам тарифных дел (распределение расходов по статьям затрат выполнено на основе данных ТСО);

- производственные расходы на отпуск тепловой энергии потребителям и на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям сформированы по статьям, структура которых предоставлена ТСО.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учётом изменения балансов и с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов).

Прогноз ценовых (тарифных) последствий выполняется на основе индексов-дефляторов. Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации:

| Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации МУП "Комэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.14.1. |  |  |  |
| Показатель | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Индексы-дефляторы в сфере произв., передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40) | - |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Система теплоснабжения поселок Палатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 39,46 | 39,46 | 39,46 | 39,46 | 39,46 | 39,46 | 39,46 | 39,46 | 39,46 | 39,46 | 39,46 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | Гкал | 50066 | 50327 | 50830 | 51338 | 51851 | 52370 | 52894 | 53423 | 53957 | 54496 | 55041 |
| Расход топлива | т.у.т. | 11272 | 11412 | 11565 | 11689 | 11784 | 11870 | 12435 | 13001 | 13566 | 14132 | 14697 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 66 882,7 | 69297 | 70683 | 72097 | 73539 | 75010 | 76510 | 78040 | 79601 | 81193 | 82817 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 23 328,55 | 23908 | 24386 | 24874 | 25371 | 25878 | 26396 | 26924 | 27462 | 28012 | 28572 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 308 438,5 | 399152 | 407135 | 415277 | 423583 | 432055 | 440696 | 449510 | 458500 | 467670 | 477023 |
| Необходимая валовая выручка (с учетом корректировки) | тыс. руб. | 430 991 | 475 108 | 502 204 | 512 248 | 522 493 | 532 943 | 543 601 | 554 473 | 565 563 | 576 874 | 588 412 |
| Производственные расходы товарного отпуска | руб./ Гкал | 8608,46 | 9440,5 | 9880,1 | 9977,9 | 10076,7 | 10176,5 | 10277,2 | 10379,0 | 10481,8 | 10585,5 | 10690,4 |
| Система теплоснабжения поселок Хасын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | Гкал | 5941 | 5909 | 5850 | 5791 | 5965 | 5906 | 5846 | 5788 | 5730 | 5673 | 5616 |
| Расход топлива | т.у.т. | 2172 | 2172 | 2169 | 2162 | 2236 | 2229 | 1463 | 1460 | 1458 | 1458 | 1457 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.14.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 23 317,5 | 24159 | 24642,4 | 25135,3 | 25638,0 | 26150,8 | 26407 | 26666 | 26927 | 27191 | 27458 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7008,42 | 7225,89 | 7370,4 | 7517,8 | 7668,2 | 7821,5 | 7898,2 | 7975,6 | 8053,8 | 8132,7 | 8212,4 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 67592,1 | 87933,3 | 89692,0 | 91485,8 | 93315,6 | 95181,9 | 97085,5 | 98036,9 | 97997,7 | 97958,5 | 97919,3 |
| Необходимая валовая выручка (с учетом корректировки) | тыс. руб. | 110558,2 | 129784,2 | 129007 | 127863 | 132320 | 131737 | 131391 | 132678 | 132979 | 133282 | 133589 |
| Производственные расходы товарного отпуска | руб./ Гкал | 18608,55 | 21963,6 | 22053 | 22078 | 22182 | 22307 | 22473 | 22923 | 23207 | 23495 | 23787 |
| Система теплоснабжения поселок Талая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ час | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,88 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | Гкал | 6271,27 | 7087 | 7016 | 7226 | 7154 | 7083 | 7012 | 6942 | 6872 | 6803 | 6735 |
| Расход топлива | т.у.т. | 2469 | 2542 | 2539 | 2621 | 2613 | 2605 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 27502,9 | 28496 | 29065,7 | 29647,0 | 30240 | 30844,8 | 31461,7 | 31770 | 32081 | 32396 | 32713 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 9238,5 | 9492,37 | 9682,2 | 9875,9 | 10073,4 | 10274,8 | 10480,3 | 10583,1 | 10686,8 | 10791,5 | 10897,3 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 75268,7 | 108311,9 | 110478,2 | 112687,7 | 114941,5 | 117240,3 | 119585,1 | 119537,3 | 118270,2 | 117016,5 | 115776,1 |
| Необходимая валовая выручка (с учетом корректировки) | тыс. руб. | 122010,1 | 160935,3 | 156687 | 160658 | 162241 | 161527 | 161527 | 161890 | 161038 | 160204 | 159387 |
| Производственные расходы товарного отпуска | руб./ Гкал | 19455,4 | 22709,4 | 22333 | 22232 | 22678 | 22806 | 23037 | 23322 | 23433 | 23547 | 23664 |

2. Обосновывающие материалы

2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения изменений в функциональной системе теплоснабжения нет.

2.1.1.1. Зоны действия котельных

Зона действия системы теплоснабжения - это территория населенного пункта, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

В настоящее время централизованным теплоснабжением охвачена значительная часть населенных пунктов Хасынского муниципального округа - централизованное теплоснабжение организовано на территории поселков Палатка, Талая, Хасын, Стекольный.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения поселков Палатка, Талая, Хасын, находятся в зоне ответственности теплоснабжающей организации МУП «Комэнерго».

Котельные, предназначенные для теплоснабжения поселка Стекольный, находятся в зоне ответственности теплоснабжающей организации МУП «Стекольный-Комэнерго».

Поселок Палатка. Теплоснабжение поселка осуществляется от котельной № 1 и электрокотельной. Котельная № 1, расположенная по адресу: п. Палатка, ул. Ленина, д. 5. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии.

Электрокотельная предназначена для горячего водоснабжения потребителей.

Поселок Хасын. Источником теплоснабжения поселка является одна котельная № 5, расположенная по адресу: п. Хасын, ул. Геологов, д.20. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии.

Поселок Талая. Источником теплоснабжения поселка является одна котельная № 3, расположенная по адресу: п. Талая, ул. Подгорная, д.7. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии.

Поселок Стекольный. Источником теплоснабжения поселка является котельная № 1. Котельная предназначены для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии.

2.1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии - это территория населенного пункта, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных теплогенераторов. К зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относятся территории поселков Палатка, Хасын, Стекольный занятые индивидуальным жилым фондам, теплоснабжение, которого осуществляется от индивидуальных локальных источников тепловой энергии.

Кроме того, к зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относятся территории поселков Сплавная, Карамкен.

2.1.2. Источники тепловой энергии

2.1.2.1. Структура основного оборудования

Котельная № 1 поселок Палатка - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы поселка Палатка

На котельной установлены котельные агрегаты:

- паровые котлы ДКВР 10-13 С в количестве двух штук производительностью 5,6 Гкал/час каждый;

- водогрейные котлы КЕВ-6,5/14ГМ в количестве двух штук производительностью 4 Гкал/час;

- водогрейный котел КВ-ГМ-7,56-150 производительностью 6,5 Гкал/час;

Суммарная установленная мощность котельной составляет 25,7 Гкал/час, суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 16,85 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Схема котельной двухконтурная, вода для целей отопления готовится в подогревателях. Паровые котлы предназначены для выработки пара на нужды котельной (подготовка котельно-печного топлива - мазута).

Система горячего водоснабжения котельной № 1 однотрубная тупиковая. Приготовление горячей воды осуществляется в подогревателях (теплообменных аппаратах).

Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены сетевые насосы в количестве трех штук.

Котельная оснащена стандартным набором измерительных приборов для контроля основных параметров – манометрами, термометрами, показания которых выведены на щит управления котельной. Котлы оборудованы автоматикой безопасности и контроля основных параметров.

В качестве основного котельно-печного топлива используется мазут.

Котельная № 2 поселок Палатка. Для производства используются электрокотлы:

- котлы КЭВ-4000/6-1ц в количестве четырех штук производительностью 3,44 Гкал/час каждый;

Суммарная установленная мощность котельной составляет 13,76 Гкал/час, суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 2,9 Гкал/час.

Котельная используется для теплоснабжения потребителей поселка Палатка. При необходимости котельная может быть использована на цели отопления потребителей, таким образом, котельная является резервным источником теплоснабжения.

Котельная № 3 поселок Талая - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы поселка Талая.

На котельной установлены котельные агрегаты:

- паровые котлы ДКВр-2,5-13ГМ в количестве двух штук производительностью 1 Гкал/час каждый;

- водогрейный котел КВ-ГМ-2,85/15 производительностью 2,4 Гкал/час;

- водогрейный котел КЕВ-4-14 ГМ производительностью 2,15 Гкал/час;

Суммарная установленная мощность котельной составляет 6,55 Гкал/час, суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 2,39 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Схема котельной двухконтурная, вода для целей отопления готовится в подогревателях. Паровые котлы предназначены для выработки пара на нужды котельной (подготовка котельно-печного топлива - мазута).

Система горячего водоснабжения котельной № 3 однотрубная тупиковая. Приготовление горячей воды осуществляется в подогревателях (теплообменных аппаратах).

Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены сетевые насосы.

Котельная оснащена стандартным набором измерительных приборов для контроля основных параметров – манометрами, термометрами, показания которых выведены на щит управления котельной. Котлы оборудованы автоматикой безопасности и контроля основных параметров.

В качестве основного котельно-печного топлива используется мазут.

Котельная № 1 поселка Стекольный - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы поселка Стекольный.

На котельной установлены котельные агрегаты:

- паровые котлы ДКВР 4-13 в количестве двух штук производительностью 2,62 Гкал/час каждый;

- паровой котел ДКВР 6,5-13 производительностью 4,26 Гкал/час;

- водогрейный котел ДЕ 10-14 производительностью 6,56 Гкал/час;

Суммарная установленная мощность котельной составляет 16,06 Гкал/час, суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 3,7 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Схема котельной двухконтурная, вода для целей отопления готовится в подогревателях.

Система горячего водоснабжения котельной однотрубная тупиковая. Приготовление горячей воды осуществляется в подогревателях (теплообменных аппаратах).

Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены сетевые насосы.

Котельная оснащена стандартным набором измерительных приборов для контроля основных параметров – манометрами, термометрами, показания которых выведены на щит управления котельной. Котлы оборудованы автоматикой безопасности и контроля основных параметров.

В качестве основного котельно-печного топлива используется мазут.

Котельная № 5 поселка Хасын - котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы поселка Хасын.

На котельной установлены водогрейные котельные агрегаты:

- водогрейный котел Ква-2,5–95 установленной мощностью 2,216 Гкал/час;

- водогрейный котел КВЕ-0,7-115 ГМ установленной мощностью 0,7 Гкал/час;

- водогрейный котел КВС-1,2 установленной мощностью 1,2 Гкал/час;

- водогрейный котел Ква-2,5–95 установленной мощностью 2,2 Гкал/час;

Суммарная установленная мощность котельной составляет 6,316 Гкал/час, суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 2,66 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды. Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены сетевые насосы.

Котельная оснащена стандартным набором измерительных приборов для контроля основных параметров – манометрами, термометрами, показания которых выведены на щит управления котельной. Котлы оборудованы автоматикой безопасности и контроля основных параметров.

В качестве основного котельно-печного топлива используется мазут.

2.1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности

Параметры тепловой мощности котельных агрегатов источников централизованного теплоснабжения Хасынского муниципального округа приведены в таблице 2.1.1.

В целом можно отметить, что, тепловая мощность существующих источников централизованного теплоснабжения превышает существующие тепловые нагрузки и позволяет обеспечить существующие и перспективные тепловые нагрузки с резервом тепловой мощности.

| Параметры установленной тепловой мощности котельных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1.1. |  |  |
| №п/п | Котельная | Год ввода в эксплуатацию | Тип котла |  | Количество котлов, шт. | Единичная мощность, Гкал/час | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Котельно-печное топливо |
| 1 | Котельная № 1 поселка Палатка | 2012 | ДКВР 10-13 С | паровой | 1 | 5,6 | 5,6 | Мазут |
|  |  | 2013 | ДКВР 10-13 ГМ | паровой | 1 | 5,6 | 5,6 | Мазут |
|  |  | 2021 | КЕВ-6,5/14ГМ | водогрейный | 1 | 4 | 4 | Мазут |
|  |  | 2014 | КЕВ-6,5/14СО | водогрейный | 1 | 4 | 4 | Мазут |
|  |  | 2010 | КВ-ГМ-7,56-150 | водогрейный | 1 | 6,5 | 6,5 | Мазут |
| 2 | Котельная № 2 поселок Палатка | 2005 | КЭВ-4000/6-1ц | электрический | 4 | 3,44 | 13,76 | Электроэнергия |
| 3 | Котельная № 3 п. Талая | 2014 | ДКВр-2,5-13ГМ | паровой | 1 | 1 | 1 | Мазут |
|  |  | 2017 | ДКВр-2,5-13ГМ | паровой | 1 | 1 | 1 | Мазут |
|  |  | 2012 | КВ-ГМ-2,85/15 | водогрейный | 1 | 2,4 | 2,4 | Мазут |
|  |  | 2016 | КЕВ-4-14 ГМ | водогрейный | 1 | 2,15 | 2,15 | Мазут |
| 4 | Котельная № 5 поселка Хасын | 2017 | КВа-2,5-95 | водогрейный | 1 | 2,216 | 2,216 | Мазут |
|  |  | 2009 | КВЕ-0,7-115 ГМ | водогрейный | 1 | 0,7 | 0,7 | Мазут |
|  |  | 2004 | КВС-1,2 | водогрейный | 1 | 1,2 | 1,2 | Мазут |
|  |  | 2015 | КВа 2,5-95 | водогрейный | 1 | 2,2 | 2,2 | Мазут |
| 5 | Котельная № 1, п Стекольный | 1966 | ДКВР 4-13 | паровой | 2 | 2,62 | 5,24 | Мазут |
|  |  | 1991 | ДЕ 10-14 | паровой | 1 | 6,56 | 6,56 | Мазут |
|  |  | 1976 | ДКВР 6,5-13 | паровой | 1 | 4,26 | 4,26 | Мазут |

2.1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Тепловая мощность источников теплоснабжения позволяет не производить ограничения отпуска тепловой энергии, данная ситуация может возникнуть только при дефиците топлива или при авариях в системе теплоснабжения.

Располагаемая тепловая мощность источников теплоснабжения принимается равной установленной мощности котельных.

2.1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Расход тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии состоит из расходов тепловой энергии на технологические нужды (расход тепловой энергии на растопку котлов, на технологические нужды химводоподготовки и так далее). Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды состоит из расходов на отопление здания котельной и горячее водоснабжение (душевые, раздевалки, бытовые помещения).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной и тепловая мощность нетто, определенные по данным, предоставленным теплоснабжающими организациями приведены в таблице 2.1.2.

| Собственные нужды и тепловая мощность нетто котельных |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1.2. |
| Источник централизованного теплоснабжения | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 0,42 | 25,28 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 0,10 | 13,66 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 0,21 | 6,35 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 0,01 | 6,30 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 0,35 | 18,33 |

2.1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию котельного оборудования для всех источников тепловой энергии Хасынского муниципального округа приведены в таблице 2.1.1.

2.1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Хасынского муниципального округа не используются.

2.1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения при переменном в течение суток расходе.

Регулирование отпуска тепловой энергии на цели отопления осуществляется по центральному качественному методу регулирования путем изменения температуры теплоносителя на выходе с источника теплоснабжения, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальный температурный график тепловой сети оценивается как по отдельным составляющим, связанным с ним (перетопы зданий, перекачка теплоносителя, тепловые потери при транспорте теплоносителя и др.), так и в комплексе. Оптимум температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях.

Регулирование режима отпуска тепла в систему горячего водоснабжения качественное, производится централизованно на источниках, поддерживается постоянная температура теплоносителя вне зависимости от температуры наружного воздуха и расхода теплоносителя.

Отпуск теплоносителя в закрытых системах теплоснабжения (с закрытым контуром горячего водоснабжения) осуществляется по температурному графику со срезкой в зоне положительных температур наружного воздуха, т. е. температура теплоносителя при положительных температурах наружного воздуха не изменяется, что позволяет обеспечивать работу системы горячего водоснабжения. Срезка температурного графика должна соответствовать температуре прямой сетевой воды 63-65 оС (при качественной тепловой изоляции теплосетей, обеспечивающей потери тепловой энергии не превышающие нормативные). В летний период эта температура должна быть 65-70 оС для исключения недогрева воды в абонентских установках ГВС до 60 оС и во избежание вследствие этого потерь теплоты со сливом и повышенного расхода водопроводной воды.

2.1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Число часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения определяется по формуле:

Туст = Qвыработки / Qуст, час/год, где

- Qвыработки - выработка (производство) тепловой энергии источником теплоснабжения в течение года, Гкал;

- Qуст - установленная тепловая мощность (тепловая производительность) источника теплоснабжения, Гкал/ч.

| Среднегодовая загрузка оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1.4. |  |  |  |
| Источник тепловой энергии | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Число часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения, час/год | Годовое число часов, час | Среднегодовая загрузка, % |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 38118,8 | 25,7 | 1483,2 | 6480 | 22,9 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 21905,6 | 13,76 | 1592,0 | 6480 | 24,6 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 9393,5 | 6,55 | 1434,1 | 6480 | 22,1 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 9106,1 | 6,316 | 1441,8 | 6480 | 22,2 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 24675,3 | 16,06 | 1320,9 | 6480 | 20,4 |

2.1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет выработанной и отпущенной потребителям тепловой энергии ведется по приборам учета, установленным на источниках тепловой энергии.

2.1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов, за последние 5 лет не было.

2.1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В рассматриваемый период руководство теплоснабжающих организаций не получало предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии, эксплуатационный персонал не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации котельного и вспомогательного оборудования.

2.1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Хасынского муниципального округа не используются.

2.1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, значительных изменений характеристик тепловых сетей нет. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки периодически санируются.

2.1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Тепловые сети Хасынского муниципального округа состоят из нескольких участков:

- тепловые сети поселка Талая;

- тепловые сети поселка Палатка;

- тепловые сети поселка Хасын;

- тепловые сети поселка Стекольный;

Тепловые сети отопления поселков Хасынского муниципального округа представляют собой двухтрубную систему, предназначенную для транспортировки теплоносителя на цели отопления от источников централизованного теплоснабжения к потребителям.

Тепловые сети горячего водоснабжения поселков Хасынского муниципального округа представляют собой однотрубную систему, предназначенную для транспортировки, подготовленной на котельной горячей воды к потребителям.

Транспортировка тепловой энергии осуществляется по магистральным и радиальным тепловым сетям. Магистральные тепловые сети выполнены из стальных труб с условным диаметрами до 400 мм, радиальные и внутриквартальные тепловые сети выполнены из стальных труб с условным диаметром от 20 до 200 мм.

Тепловые сети выполнены надземным или подземным способом с тепловой изоляцией различных типов. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами.

Общая протяженность тепловых сетей поселка Талая составляет:

- сети отопления в двухтрубном исполнении выполненные подземным способом - 3132 метра;

Общая протяженность тепловых сетей поселка Палатка составляет:

- сети отопления в двухтрубном исполнении выполненные подземным способом – 9206 метров;

- сети горячего водоснабжения в однотрубном исполнении выполненные под-земным способом - 8501 метр;

Общая протяженность тепловых сетей поселка Хасын составляет:

- сети отопления в двухтрубном исполнении выполненные подземным способом - 2209 метров;

- сети горячего водоснабжения в однотрубном исполнении выполненные под-земным способом - 960 метра;

Общая протяженность тепловых сетей поселка Стекольный составляет:

- сети отопления в двухтрубном исполнении выполненные подземным способом - 6434 метров;

- сети горячего водоснабжения в однотрубном исполнении выполненные под-земным способом - 3961 метра;

2.1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей, подключенных ко всем источникам тепловой энергии, представлены теплоснабжающей организацией в электронном виде в полном объеме.

Рис.1. Схема тепловых сетей поселка Палатка

Рис. 2. Схема сетей тепловодоснабжения поселка Стекольный

Рис. 3. Схема тепловых сетей поселка Хасын

2.1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети Хасынского муниципального округа построены в 60-80 года прошлого века. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки заменяются. В целом тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Однако местами имеются нарушения целостности теплоизоляционного слоя, что является следствием превышения нормативного срока эксплуатации трубопроводов на данных участках. Следовательно, одной из первоочередных задач для модернизации системы теплоснабжения является ремонт изоляции на участках, имеющих пониженные изоляционные свойства.

Сводные данные о длинах и диаметрах тепловых сетей Хасынского муниципального округа, в том числе материальная характеристика - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину - приведены в таблице 2.1.4.

| Тепловые сети Хасынского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 2.1.4. |  |
| Условный диаметр трубопровода, мм | Вид прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Длина трубопроводов отопления в двухтрубном исполнении, м | Длина трубопроводов горячего водоснабжения, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| поселок Палатка |  |  |  |  |  |
| 32 | подземная | 1960 | 767 | 821 | 101,6 |
| 40 | подземная | 1960 | 5 | 357 | 29,0 |
| 46 | подземная | 1960 | 119 | 129 | 22,8 |
| 57 | подземная | 1960 | 1021 | 1093 | 241,0 |
| 76 | подземная | 1960 | 940 | 568 | 229,2 |
| 89 | подземная | 1960 | 223 | 455 | 120,7 |
| 109 | подземная | 1960 | 1367 | 1214 | 562,7 |
| 133 | подземная | 1960 | 209 | 247 | 121,3 |
| 159 | подземная | 1960 | 1760 | 2927 | 1490,5 |
| 219 | подземная | 1960 | 1224 | 690 | 838,3 |
| 273 | подземная | 1960 | 679 |  | 370,7 |
| 325 | подземная | 1960 | 651 |  | 423,2 |
| 377 | подземная | 1960 | 102 |  | 76,9 |
| 426 | подземная | 1960 | 139 |  | 118,4 |
| ИТОГО |  |  | 9206 | 8501 | 4746 |
| поселок Хасын |  |  |  |  |  |
| 57 | подземная | 1980 | 58 |  | 6,6 |
| 76 | подземная | 1980 | 553 | 204 | 99,6 |
| 89 | подземная | 1980 |  | 389 | 34,6 |
| 108 | подземная | 1980 | 156 | 323 | 68,6 |
| 133 | подземная | 1980 | 242 |  | 64,4 |
| 159 | подземная | 1980 |  | 44 | 7,0 |
| 219 | подземная | 1980 | 1002 |  | 438,9 |
| 325 | подземная | 1980 | 198 |  | 128,7 |
| ИТОГО |  |  | 2209 | 960 | 848,3 |

|  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.1.4. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| поселок Талая |  |  |  |  |  |
| 32 | подземная | 1985 | 68 |  | 2,2 |
| 45 | подземная | 1985 | 52 |  | 2,3 |
| 57 | подземная | 1985 | 112 |  | 6,4 |
| 76 | подземная | 1985 | 88 |  | 6,7 |
| 108 | подземная | 1985 | 980 |  | 105,8 |
| 133 | подземная | 1985 | 326 |  | 43,4 |
| 219 | подземная | 1985 | 666 |  | 145,9 |
| 426 | подземная | 1985 | 840 |  | 357,8 |
| ИТОГО |  |  | 3132 |  | 670,48 |
| поселок Стекольный |  |  |  |  |  |
| 50 | подземная | 1964 | 266 | 341 | 43,7 |
| 60 | подземная | 1964 |  | 58 | 3,5 |
| 80 | подземная | 1964 | 131 | 341 | 48,2 |
| 100 | подземная | 1964 | 817 | 832 | 246,6 |
| 125 | подземная | 1964 | 1151 | 130 | 304,0 |
| 150 | подземная | 1964 | 714 | 431 | 278,9 |
| 200 | подземная | 1964 | 1979 | 236 | 838,8 |
| 300 | подземная | 1964 | 1376 | 1592 | 1303,2 |
| ИТОГО |  |  | 6434 | 3961 | 3063,3 |

2.1.3.5. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях установлена запорная арматура:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах потребителей;

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы.

2.1.3.6. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры в системах теплоснабжения поселков представляют собой сборные железобетонные конструкции, предназначенные для прокладки подземных теплопроводов. Материалом для стенок камер служат кирпич и фундаментные блоки ФБС.

Для обеспечения гидроизоляционных свойств тепловых камер используется обмазка битумом, что позволяет сохранять стабильный температурный режим в трубопроводе на всей его протяженности. Кроме того, подземные коммуникации, проложенные в тепловых камерах, хорошо защищены от проседания грунта и вибраций.

2.1.3.7. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети Хасынского муниципального округа качественное - производится путем изменения температуры теплоносителя на выходе с источника теплоснабжения, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха. Поддержание температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком является задачей производителя тепла.

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе - это зависимость температуры, возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, поддержание температуры теплоносителя в обратном трубопроводе в соответствии с температурным графиком является задачей потребителя тепловой энергии.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60 °С.

Отпуск тепла в тепловые сети населенных пунктов осуществляется в виде горячей воды с температурным графиком 90/70 оС, отпуск горячей воды на цели горячего водоснабжения отпускаются с температурой 60 оС.

Целесообразность применения указанных температурных графиков подтверждается многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий Хасынского муниципального округа.

2.1.3.8. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Анализ фактических температурных режимов отпуска тепла с сетевой водой в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла выполнялся по данным, приведенным в оперативном журнале и по показаниям автоматизированной системы контроля основных параметров.

В целом, отпуск теплоносителя выполняется в соответствии со среднесуточными эксплуатационными графиками отпуска теплоносителя в соответствии с температурами наружного воздуха.

2.1.3.9. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Утверждённых гидравлических режимов работы и пьезометрических графиков тепловых сетей нет.

2.1.3.10. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей, более двух часов за последние 5 лет не было.

2.1.3.11. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные по аварийным ситуациям на тепловых сетях отсутствуют.

2.1.3.12. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП – проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются капитальные ремонты.

2.1.3.13. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В результате гидравлической опрессовки тепловых сетей, проводимой после окончания отопительного периода, выявляются аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей.

2.1.3.14. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой теплосетевой организации. Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся:

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов;

- технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится в зависимости от года проектирования теплопроводов. Значения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей за год, определяются на основании значений часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии с утечкой теплоносителя производится по норме среднегодовой утечки как 0,25 % от среднегодовой емкости тепловой сети.

Потери тепловой энергии при транспортировке по данным теплоснабжающих организаций приведены в таблице 2.1.5.

2.1.3.15. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Утвержденные потери тепловой энергии при транспортировке по данным теплоснабжающих организаций также приведены в таблице 2.1.5.

| Потери тепловой энергии при транспортировке |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 2.1.5 |  |  |  |  |  |
| №п/п | Котельная | Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов отопления, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов горячего водоснабжения, Гкал/час | Тепловые потери, обусловленные утечкой теплоносителя в сетях отопления, Гкал/час | Тепловые потери, обусловленные утечкой теплоносителя в сетях горячего водоснабжения, Гкал/час | Потери тепловой энергии, Гкал/год |
| 1 | Котельная № 1, поселок Палатка | 1,105 | 0,300 | 0,057 | 0,018 | 4027,46 |
| 2 | Котельная № 2, поселок Палатка |  | 0,377 |  | 0,042 | 3228,44 |
| 3 | Котельная № 3 п. Талая | 0,232 | 0,067 | 0,018 | 0,004 | 2089,60 |
| 4 | Котельная № 5 поселка Хасын | 0,270 | 0,039 | 0,012 | 0,001 | 2291,15 |
| 5 | Котельная № 1, п Стекольный | 1,125 | 0,349 | 0,05 | 0,03 | 4441,55 |

2.1.3.16. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети на территории Хасынского муниципального округа в рассматриваемый период не было.

2.1.3.17. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение системы отопления потребителей Хасынского муниципального округа зависимое, т. е. теплоноситель, циркулирующий в тепловых сетях, используется непосредственно в системе отопления.

Присоединение системы горячего водоснабжения потребителей подключенных к тепловым сетям котельных выполнено по зависимой схеме, т. е. горячая вода, подготовленная на котельной, подается к потребителям отдельным трубопроводом и непосредственно участвует в системе горячего водоснабжения.

2.1.3.18. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Потребители тепловой энергии Хасынского муниципального округа частично не оборудованы приборами учета потребляемой тепловой энергии.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

2.1.3.19. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 организация, эксплуатирующая тепловые сети должна обеспечить круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы.

Диспетчерская теплоснабжающей организации оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимаются сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

2.1.3.20. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты, насосные станции на тепловых сетях Хасынского муниципального округа не установлены.

2.1.3.21. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

2.1.3.22. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Хасынского муниципального округа бесхозяйных тепловых сетей нет.

2.1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия системы теплоснабжения - это территория населенного пункта, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

В настоящее время централизованным теплоснабжением охвачена значительная часть населенных пунктов Хасынского муниципального округа - централизованное теплоснабжение организовано на территории поселков Палатка, Талая, Хасын, Стекольный.

Поселок Палатка. Теплоснабжение поселка осуществляется от котельной № 1 и электрокотельной. Котельная № 1 расположена по адресу: п. Палатка, ул. Ленина, д. 5.

Котельная предназначена для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных в границах улиц Ленина, Центральная, Юбилейная, Почтовая, Школьная, Космонавтов. Потребителями тепловой энергии являются 71 жилой дом, 75 учреждений бюджетной сферы.

Электрокотельная предназначена для горячего водоснабжения потребителей.

Поселок Хасын. Источником теплоснабжения поселка является одна котельная № 5, расположенная по адресу: п. Хасын, ул. Геологов, д.20. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных в границах улиц Геологов и Цареградского. Потребителями тепловой энергии являются 7 жилых домов, 12 учреждений бюджетной сферы, в том числе детский сад и спорт школа, расположенные в одном здании.

Поселок Талая. Источником теплоснабжения поселка является одна котельная № 3, расположенная по адресу: п. Талая, ул. Подгорная, д.7. Котельная предназначена для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных в границах улиц Ленина, Комсомольская, Зеленая. Потребителями тепловой энергии являются 6 жилых домов, 3 учреждений бюджетной сферы (школа, библиотека и администрация) и 5 прочих потребителей.

Поселок Стекольный. Источником теплоснабжения поселка является котельная № 1 и котельная № 2. Котельные предназначены для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии, расположенных в границах улицы Лесная, Рабочая, Центральная, Школьная, Зеленая. Потребителями тепловой энергии являются 57 жилых домов, 15 учреждений бюджетной сферы.

2.1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На момент разработки настоящей Схемы действует Схема теплоснабжения, утвержденная в 2021 году.

В ходе актуализации настоящей Схемы теплоснабжения по данным предоставленным теплоснабжающими организациями определены существующие суммарные тепловые нагрузки, которые составляют:

- на отопление – 24,754 Гкал/час;

- на горячее водоснабжение – 3,747 Гкал/час;

2.1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на теплоснабжение потребителей Хасынского муниципального округа определяется расчетным путем в соответствии с требованиями нормативных документов. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на отопление потребителей определяется расчетно-нормативным способом, исходя из строительных характеристик здания (общая площадь, строительный объем) и климатических условий района расположения (расчетная температура воздуха в помещении и расчетная температура наружного воздуха).

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на горячее водоснабжение определяется исходя из количества водопотребителей и норматива водопотребления на одного водопотребителя.

Тепловые нагрузки потребителей Хасынского муниципального округа в соответствии с данными ресурсоснабжающей организации приведены в таблице 2.1.6.

| Тепловые нагрузки потребителей |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 2.1.6 |  |
| Элемент территориального деления | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на цели отопления, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на цели горячего водоснабжения, Гкал/ч |
| поселок Палатка | 16,82 | 2,93 |
| поселок Талая | 2,36 | 0,31 |
| поселок Хасын | 2,28 | 0,109 |
| поселок Стекольный | 3,295 | 0,40 |

2.1.5.2.  Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетно-нормативное потребление тепловой энергии на отопление Хасынского муниципального округа определяется в зависимости от строительного объема зданий и от температуры наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха – это усредненная температура наиболее холодных пятидневок, определенная по СП 131.13330. 2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99».

Годовое потребление тепловой энергии на отопление отдельно стоящего здания определяется по формуле:

Q год.o= Q oтп · n· k, (Гкал/год), где

-  Qoтп – максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление, Гкал/час;

-  n – число часов отопительного периода, ч;

-  k – коэффициент пересчета на среднюю температуру периода;

k = (tв.р – tн.ср) / (tв.р. – tн.р.о), где

-  tн.ср  – средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон

Годовое потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителей Хасынского муниципального округа определяется расчетным способом в зависимости от расхода теплоносителя по формуле:

G год.гв = g г.р. · U · n г. · 10 –3, (м3/год), где

- g г.р – норма расхода горячей воды потребителями;

- U – количество водопотребителей;

- nг. – количество дней в году с использованием горячего водоснабжения;

Годовое потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение:

Q год.гвс = 0,05 · Cв · G год.гвс , (Гкал/год), где

- Cв – теплоемкость воды;

- G год.гвс. – годовой расход теплоносителя, м3/год.

Расчетное потребление тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения по данным теплоснабжающих организаций приведено в таблице 2.1.7.

| Потребление тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1.7 |
| Элемент территориального деления | Потребление тепловой энергии на цели отопления, Гкал/год | Присоединенная тепловой энергии на цели ГВС, Гкал/год |
| поселок Палатка | 32295 | 17771 |
| поселок Талая | 5958 | 314 |
| поселок Хасын | 5228 | 713 |
| поселок Стекольный | 17229 | 2129 |

2.1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Согласно Федерального Закона № 190 «О Теплоснабжении» гл.4 ст. 14 п.15 - запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии настоящей Схемой теплоснабжения не предполагается.

2.1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Показатели фактического отпуска тепловой энергии с разбивкой по источникам теплоснабжения приведены в таблице 2.1.8.

| Фактический отпуск тепловой энергии |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 2.1.8 |
| Источник централизованного теплоснабжения | Фактический отпуск, Гкал/год |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 38118,76 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 21905,61 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 9393,53 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 9106,12 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 24675,30 |

2.1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы на теплоснабжение потребителей Хасынского муниципального округа утверждены решением Департаментом цен и тарифов Магаданской области. Нормативы потребления тепловой энергии, используемой для отопления и горячего водоснабжения многоквартирного жилого фонда составляю:

- для отопления - 0,03 Гкал/м. кв.;

- норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды - 0,05619 Гкал;

2.1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные нагрузки теплоснабжения определяются на основании проектных решений, которые определяются в зависимости от строительного объема зданий и от температуры наружного воздуха, и теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций. Проектные нагрузки на ГВС зависят от объёмов потребления горячей воды и её расчётной температуры.

Вышеприведенные параметры, влияющие на договорные нагрузки теплоснабжения, изменяются в течение времени. Изменяются методики расчёта тепловых нагрузок, требования по тепловой защите ограждающих конструкций. Происходят изменения климат, средняя температура наружного воздуха значительно отличается от приведенной в СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология".

Все эти изменения, в совокупности, способствуют тому, что фактическое теплопотребление и договорные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии отличаются. Таким образом, фактический отпуск тепловой энергии может значительно превышать договорные величины потребления. При этом значительная доля тепловой мощности может оказаться невостребованной, при сохранении постоянных эксплуатационных расходов, что негативно сказывается на энергоэффективности источников тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом.

Фактические значения показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов определяются на основании показаний общедомовых приборов учёта. Выполнение ежегодного анализа фактических и расчетных величин может оказать существенное влияние при решении о реконструкции котельных. Принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок, может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными.

2.1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

2.1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности существующих источников тепловой энергии, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки существующих потребителей приведены в таблице 2.1.9.

2.1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Резервы тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения составляют:

- котельная № 3 поселка Талая - 3,63 Гкал/час (55,4 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 1, поселок Палатка - 6,94 Гкал/час (27 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 2, поселок Палатка - 10,34 Гкал/час (75,1 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 5 поселка Хасын - 3,32 Гкал/час (55,4 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 1, поселка Стекольный - 10,46 Гкал/час (65 % от установленной тепловой мощности котельной);

| Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2,1.9. |  |  |  |
| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 | 25,7 | 0,42 | 25,28 | 1,48 | 16,85 | 18,33 | 6,94 | 27,0 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 | 13,8 | 0,10 | 13,66 | 0,42 | 2,90 | 3,32 | 10,34 | 75,1 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 | 6,55 | 0,21 | 6,35 | 0,32 | 2,39 | 2,71 | 3,63 | 55,4 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 6,316 | 6,316 | 0,012 | 6,30 | 0,32 | 2,66 | 2,98 | 3,32 | 52,6 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 | 16,06 | 0,35 | 15,71 | 1,55 | 3,70 | 5,25 | 10,46 | 65 |

2.1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Пропускная способность тепловых сетей позволяет осуществлять транспортировку теплоносителя в объемах, требуемых для теплоснабжения потребителей.

2.1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Установленные и располагаемые тепловые мощности источников теплоснабжения Хасынского муниципального округа позволяют обеспечить теплоснабжение существующих потребителей со значительными резервами тепловой мощности, дефицитов тепловой мощности нет.

2.1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Установленные и располагаемые тепловые мощности источников теплоснабжения Хасынского муниципального округа позволяют обеспечить теплоснабжение существующих потребителей со значительными резервами тепловой мощности нетто, т.е. зон действия с дефицитом тепловой мощности на территории Хасынского муниципального округа нет.

2.1.7. Балансы теплоносителя

На момент актуализации Схемы теплоснабжения изменений в системах водоподготовки котельных, по сравнению с приведенными, в утвержденной схеме теплоснабжения Хасынского муниципального округа от 2021 года нет.

2.1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Установки водоподготовки предназначены для восполнение утечек (потерь) теплоносителя и расхода теплоносителя на горячее водоснабжение путем открытого водоразбора.

В настоящее время горячее водоснабжение потребителей Хасынского муниципального округа осуществляется по закрытой схеме.

Таким образом, подпитка тепловых сетей предназначена только для восполнения утечек теплоносителя при транспортировке.

Расчет объема теплоносителя, необходимого для заполнения трубопроводов тепловой сети выполнялся по укрупненным показателям объема воды на один километр теплотрассы. Результаты расчетов приведены в таблице 2.1.10.

| Объем теплоносителя в тепловой сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1.10 |  |
| Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Удельный объем воды, м3/км | Общий объем воды в трубопроводах, м3 |
| Котельная № 3, поселок Талая |  |  |  |
| 32 | 68 | 0,8 | 0,11 |
| 45 | 52 | 1,2 | 0,12 |
| 57 | 112 | 1,4 | 0,31 |
| 76 | 88 | 3,9 | 0,69 |
| 108 | 980 | 6,6 | 12,94 |
| 133 | 326 | 12 | 7,82 |
| 219 | 666 | 34 | 45,29 |
| 426 | 840 | 135 | 226,80 |
| Котельная № 1, поселок Палатка |  |  |  |
| 32 | 1588 | 0,8 | 2,54 |
| 40 | 362 | 1,3 | 0,94 |
| 45 | 248 | 1,2 | 0,60 |
| 57 | 2114 | 1,4 | 5,92 |
| 76 | 1508 | 3,9 | 11,76 |
| 89 | 678 | 5,3 | 7,19 |
| 108 | 2581 | 6,6 | 34,07 |
| 133 | 456 | 12 | 10,94 |
| 159 | 4687 | 18 | 168,73 |
| 219 | 1914 | 34 | 130,15 |
| 273 | 679 | 75 | 101,85 |
| 325 | 651 | 90 | 117,18 |
| 377 | 102 | 101 | 20,60 |
| 426 | 139 | 135 | 37,53 |
| Котельная № 5 поселка Хасын |  |  |  |
| 57 | 58 | 1,4 | 0,16 |
| 76 | 757 | 3,9 | 5,90 |
| 89 | 389 | 5,3 | 4,12 |
| 108 | 479 | 6,6 | 6,32 |
| 133 | 242 | 12 | 5,81 |
| 159 | 44 | 18 | 1,58 |
| 219 | 1002 | 34 | 68,14 |
| 325 | 198 | 90 | 35,64 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный |  |  |  |
| 57 | 633 | 1,4 | 1,77 |
| 89 | 472 | 5,3 | 5,00 |
| 108 | 1649 | 6,6 | 21,77 |
| 133 | 1281 | 12 | 30,74 |
| 159 | 1145 | 18 | 41,22 |
| 219 | 2215 | 34 | 150,62 |
| 325 | 2968 | 90 | 534,24 |

Потери теплоносителя в системе теплоснабжения вследствие нормативной утечки из тепловых сетей и из систем внутреннего теплопотребления принимаются как 0,25 % от объема теплоносителя.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки в системах теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% от фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Результаты расчетов требуемой производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 2.1.11.

| Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 2.1.11. |  |
| Показатель | Источник тепловой энергии | 2024 год |
| Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Котельная № 1, поселок Палатка | 18,33 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 2,71 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 2,98 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 5,25 |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | Котельная № 1, поселок Палатка | 650 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 294,1 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 127,7 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 785,4 |
| Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час | Котельная № 1, поселок Палатка | 1,63 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 0,74 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 0,32 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 1,96 |
| Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час | Котельная № 1, поселок Палатка | 4,9 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 2,21 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 0,96 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 5,89 |

2.1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в аварийных режимах работы системы теплоснабжения приведены в таблице 2.1.12.

| Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1.12. |  |
| Показатель | Источник тепловой энергии |  | 2024 год |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | Котельная № 1, поселок Палатка |  | 650 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая |  | 294,1 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын |  | 127,7 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный |  | 785,4 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | Котельная № 1, поселок Палатка |  | 13,00 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая |  | 5,88 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын |  | 2,55 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный |  | 15,71 |

2.1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

На момент актуализации Схемы теплоснабжения изменений видов котельно-печного топлива по сравнению с приведенными, в утвержденной схеме теплоснабжения Хасынского муниципального округа от 2021 года нет.

2.1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Хасынского муниципального округа используется уголь или мазут. Потребление топлива в течении года составляет:

- котельная № 1, поселок Палатка - потребление мазута составляет 5723,4 тонн (7841 т.у.т);

- котельная № 2, поселок Палатка - потребление электроэнергии составляет 27 895,3 тыс. кВт*час;

- котельная № 3, поселок Талая - потребление мазута составляет 1802,2 тонн (2469 т.у.т);

- котельная № 5, поселок Хасын - потребление мазута составляет 1 585,1 тонн (2172 т.у.т);

- котельная № 1, поселка Стекольный - потребление мазута составляет 3 943,0 тонн (5402 т.у.т);

2.1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо на котельных Хасынского муниципального округа не предусмотрено. При возникновении аварийных ситуаций осуществляется взаимное резервирование котельных поселков Палатка и Стекольный. Для теплоснабжения поселков Хасын и Талая возможно использование передвижных котельных.

2.1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

В качестве котельно-печного топлива используется мазут. Поставка мазута осуществляется автотранспортом.

2.1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются

2.1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Уголь в качестве котельно-печного топлива не используется.

2.1.9. Надежность теплоснабжения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения изменения показателей надежности, по сравнению с приведенными, в утвержденной схеме теплоснабжения Хасынского муниципального округа от 2021 года нет.

2.1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

- трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб; разрывы сварных швов;

- задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки; искривление или падение дисков; неплотность фланцевых соединений;

- засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

- сальниковых компенсаторов: коррозия стакана; выход из строя грундбуксы.

Повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждений задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройство фланцевых соединений).

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных случайных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу. Со временем на нем может появиться новое повреждение, которое также будет отремонтировано. Последовательность возникающих повреждений (отказов) на элементах тепловой сети составляет поток случайных событий - поток отказов.

Математическое выражение рассчитанных значений потока отказа участков тепловых сетей приведено в разделе 2.11.

2.1.9.2. Частота отключений потребителей

Частота аварийных отключений потребителей определяется количеством вынужденных отключений (отказов) участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям из-за возникновения повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП. 124.13330. 2012 «Тепловые сети».

2.1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 часов, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

В соответствии с требованиями Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года N 115, рекомендуется проведение противоаварийных тренировок. Проведение противоаварийных тренировок, в числе прочих задач, позволяет не допускать увеличение времени восстановления свыше нормативной.

Проведение тренировок предусматривает решение следующих задач:

- проверка способности персонала правильно воспринимать и анализировать информацию о технологическом нарушении, на основе этой информации принимать оптимальное решение по его ликвидации посредством определенного действия или отдачи конкретных распоряжений;

- обеспечение формирования четких навыков принятия оперативных решений в любой обстановке и в наиболее короткое время;

- разработка организационных и технических мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки персонала и надежности работы энергоустановок;

Тренировки проводятся с воспроизведением условных нарушений в работе энергоустановок, имитацией на рабочем месте оперативных действий по ликвидации аварий и инцидентов, выполнением операций по управлению оборудованием на тренажерах, оценкой деятельности участников и оформлением нарядов-допусков и бланков переключений.

Эффективность тренировки зависит от актуальности темы, качества разработки программ, подготовки участников и необходимых средств для проведения тренировки, степени приближенности условной аварии к реальной, правильной и объективной оценки действий участников и разбора тренировки.

В энергетических предприятиях системы жилищно-коммунального хозяйства проводятся следующие противоаварийные тренировки:

- в предприятиях тепловых сетей - общесетевые, диспетчерские, районные (участковые), индивидуальные (по данному рабочему месту);

- в котельных - общекотельные и индивидуальные (по данному рабочему месту).

Общесетевой считается тренировка, в которой аварийная ситуация охватывает оборудование участка магистральной тепловой сети с насосными станциями и другими объектами, и в которой вместе с диспетчером сетей участвуют оперативный персонал тепловых энергоустановок нескольких районов.

Диспетчерской считается тренировка, которая предусматривает участие в ликвидации технологических нарушений диспетчеров с подчиненным сменным персоналом.

Районной считается тренировка, в которой аварийная ситуация охватывает энергоустановки одного района и в которой участвует оперативный и оперативно-ремонтный персонал района.

Общекотельной считается тренировка, в которой аварийная ситуация охватывает энергоустановки, связанные единым технологическим процессом производства тепловой энергии и в которой участвует весь оперативный и оперативно-ремонтный персонал смены котельной.

Индивидуальной считается тренировка, в которой участвует один оперативный работник, обслуживающий энергоустановки.

Противоаварийные тренировки подразделяются на плановые и внеочередные.

Плановой считается тренировка, которая проводится по утвержденному годовому плану работы с персоналом.

Внеочередной считается тренировка, которая проводится по распоряжению руководства предприятия сверх годового плана в следующих случаях:

- если произошла авария или инцидент по вине персонала;

- при получении неудовлетворительных оценок по итогам плановой тренировки.

При подготовке тренировки должна быть разработана программа тренировки.

При проведении тренировки на рабочем месте в качестве исходной схемы и режима работы оборудования следует принимать схему и режим, которые были на рабочих местах к моменту тренировки. При этом необходимо учитывать:

- вынужденное изменение в схемах и режимах работы оборудования, вызванное производством ремонтных работ;

- наличие персонала на местах;

- состояние связи между объектами;

- конструктивные особенности оборудования.

При разработке программы тренировки необходимо предусматривать решение следующих задач при ликвидации условных технологических нарушений:

- предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования, возможно быстрое устранение технологического нарушения;

- быстрое восстановление нормального режима работы энергоустановок, энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии.

В программе тренировки указываются: вид тренировки и ее тема;

- дата, время и место проведения;

- метод проведения тренировки;

- фамилия, имя, отчество руководителя тренировки;

- фамилия, имя, отчество, должность руководителя тушения пожара (для совмещенных тренировок);

- список участников тренировок по каждому рабочему месту;

- список посредников с указанием участка контроля (в качестве посредников назначаются работники, хорошо знающие схему и оборудование, а также инструкции, права и обязанности лиц, обслуживающих участок, причем количество участников тренировки, контролируемых одним лицом, определяются в каждом конкретном случае при составлении программы; действия руководителя тушения пожара контролируются руководителем тренировки);

- цель проведения тренировки;

- время возникновения аварии;

- схемы и режим работы оборудования до возникновения аварии с указанием отклонения от схем и режимов;

- состояние средств пожаротушения (для совмещенных тренировок);

- причины аварии, ее развитие и последствия;

- причина возгорания, описание развития пожара и работы средств автоматического пожаротушения;

- описание последовательности действий участников тренировки, возможные варианты действий;

- порядок использования технических средств;

- перечень необходимых плакатов и бирок;

- технологическая карта деятельности каждого участника тренировки;

2.1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зон (участков) тепловых сетей с ненормативной надежностью и безопасностью теплоснабжения не выявлено.

2.1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет в Хасынском муниципальном поселении не зафиксированы.

2.1.9.6. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, муниципального округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации

Анализ оценки надежности систем теплоснабжения позволяет сделать выводы о негативном влиянии состояния тепловых сетей на надежность систем теплоснабжения Хасынского муниципального округа.

2.1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящее время предоставление информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования для широкого круга пользователей регламентируется «Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

В соответствии с законодательным актом:

- под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации независимо от цели ее получения.

- регулируемыми организациями информация раскрывается путем:

- обязательного опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), и (или) на официальном сайте органа местного самоуправления округа или муниципального округа в случае их наделения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), и (или) на сайте в сети «Интернет», предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации;

- опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) и в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления (далее - печатные издания), в случае и объемах, которые предусмотрены пунктом 9 настоящего документа;

- опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном сайте в сети «Интернет»;

- предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций (далее - потребители) в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»

Регулируемыми организациями информация раскрывается путем:

а) обязательного опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), и (или) на официальном сайте органа местного самоуправления округа или муниципального округа в случае их наделения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), и (или) на сайте в сети «Интернет», предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации;

б) опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) и в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления (далее - печатные издания), - в случае и объемах, которые предусмотрены пунктом 9 настоящего документа;

в) опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном сайте в сети «Интернет»;

г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» определены стандарты раскрытия информации», в соответствии с которыми: «Регулируемой организацией подлежит раскрытию информация:

- о регулируемой организации (общая информация);

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги); в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

- об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

- о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения; и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

- о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги)

В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:

а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации;

б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица;

в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети «Интернет» и адрес электронной почты;

г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб;

д) регулируемый вид деятельности;

е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров);

ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров);

з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук);

и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук);

к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук);

л) количество центральных тепловых пунктов (штук).

|  |  | Таблица 2.1.13. |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Величина |
| Муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго» |  |  |
| Количество котельных | шт. | 4 |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 52,33 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Гкал/час | 24,81 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 62279 |
| Потребление мазута | тонн | 9110,77 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт*час | 27895,3 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 663 559 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-Комэнерго» |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 18,68 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Гкал/час | 3,7 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 19358,8 |
| Потребление мазута | тонн | 3943 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 294307 |

Информация, предоставляемая МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго» является полной и соответствует «Стандартам раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания передаче тепловой энергии»

На момент актуализации Схемы теплоснабжения изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций нет.

2.1.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

2.1.10.1. Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

| Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 2.1.14. |
| Населенный пункт | срок действия установленного тарифа |  | срок действия установленного тарифа |  | срок действия установленного тарифа |
|  | 01.01.2021 - 30.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2022- 30.06.2022 | 01.07.2022- 31.12.2022 | с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. |
|  | Величина установленного тарифа, руб. |  | Величина установленного тарифа, руб. |  | Величина установленного тарифа, руб. |
| пос. Палатка | 5155,10 | 5 309,75 | 5 309,75 | 6 511,85 | 8 297,82 |
| пос. Хасын | 9 780,12 | 10 073,53 | 10 073,53 | 13 540,46 | 16 645,91 |
| пос. Талая | 10376,11 | 10687,39 | 10 687,39 | 13 553,10 | 17 397,13 |
| Населенный пункт | срок действия установленного тарифа |  | срок действия установленного тарифа |  | срок действия установленного тарифа |
|  | 01.01.2021 - 30.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2022- 30.06.2022 | 01.07.2022- 31.12.2022 | с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |
| пос. Палатка | 6186,12 | 6371,7 | 6371,7 | 7814,22 | 9957,38 |
| пос. Хасын | 11 736,14 | 12 088,24 | 12 088,24 | 16 248,55 | 19 975,09 |
| пос. Талая | 12451,33 | 12 824,87 | 12 824,87 | 16 263,72 | 20 876,56 |

| Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию МУП «Стекольный-Комэнерго» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.1.15 |
| Населенный пункт | Вид тарифа | Год | Тепловая энергия (вода) |
| Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |
| пос. Стекольный | одноставочный руб./Гкал | с 01 января по 30 июня 2021 года | 12107,08 |
|  |  | с 01 июля по 31 декабря 2021 года | 13 180.00 |
|  |  | с 01 января по 30 июня 2022 года | 13180,01 |
|  |  | с 01 июля по 30 ноября 2022 года | 13914,59 |
|  |  | с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. | 15202,79 |

2.1.10.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Стоимость тепловой энергии (тариф) состоит из:

- переменой составляющей расходов (расходы на оплату энергетических ресурсов);

- операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования;

- неподконтрольные расходы;

Структура тарифа на момент разработки схемы теплоснабжение приведена в таблице 2.1.16.

| Структура тарифа МУП «Комэнерго» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.1.16 |  |
| Показатель | Единица измерения | поселок Палатка | поселок Хасын | поселок Талая |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 66 882,74 | 23 317,47 | 27 502,91 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 23 328,55 | 7 008,42 | 9 238,50 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 308 438,50 | 67 592,12 | 75 268,67 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 430 990,92 | 110 558,17 | 122 010,08 |

2.1.10.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство зданий, строений, сооружений, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) на территории Хасынского муниципального округа не установлена.

2.1.10.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не производится.

2.1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа

На момент актуализации Схемы теплоснабжения технические и технологические проблемы, приведенные в утвержденной схеме теплоснабжения Хасынского муниципального округа от 2021 года, сохраняются.

2.1.11.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории Хасынского муниципального округа можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- гидравлическая наладка тепловых сетей;

- неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок;

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей.

Гидравлическая наладка тепловых сетей. Тепловые сети после долгой эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе, необходимость выполнения гидравлической наладки тепловых сетей подтверждается тем, что в процессе эксплуатации сети подвергаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединяются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей). Все это оказывает серьезное влияние на гидравлический режим системы. Одной из главных проблем теплоснабжения является неравномерное распределение тепла между потребителями.

Неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок. Тепловые узлы потребителей нуждаются в реконструкции, а именно:

- установке дроссельных шайб для гашения избыточного напора;

-  установка автоматических регуляторов с целью избежать «перетопов» в осенне – весенний период работы системы теплоснабжения.

Необходимо периодически выполнять гидрохимическую промывку внутренних систем теплопотребления.

2.1.11.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Организация надежного и безопасного теплоснабжения Хасынского муниципального округа - комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить следующие:

- оценка остаточного ресурса тепловых сетей;

- разработка плана перекладки тепловых сетей;

- диспетчеризация работы тепловых сетей;

- разработка методов определения мест утечек;

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода. Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики - надежного, но трудоемкого и дорогостоящего метода обнаружения потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях, результатах осмотров и технической диагностики на рассматриваемых участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых сетей на территории муниципального округа – документ, содержащий график проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях с указанием перечня участков тепловых сетей, подлежащих перекладке или ремонту.

Диспетчеризация - организация круглосуточного контроля состояния тепловых сетей и работы оборудования систем теплоснабжения.

Разработка методов определения мест утечек. При плановой замене изношенных трубопроводов рекомендуется применять трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией, при использовании которой возможен монтаж системы оперативно-дистанционного контроля за увлажнением изоляции для своевременного обнаружения протечек стальных трубопроводов.

2.1.11.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Одной из важных проблем развития систем теплоснабжения Хасынского муниципального округа является состояние котельных.

На момент актуализации Схемы котельные населенных пунктов обладают значительным резервом тепловой мощности, что вызвано оттоком населения и соответственно сокращением потребности в теплоэнергии на отопление и ГВС потребителей. Установленные мощности котельных значительно превышают присоединенную нагрузку. Оборудование котельных работает не на полную мощность, что отрицательно влияет на КПД котельных.

Производство тепловой энергии на некоторых котельных округа (котельная № 1 поселка Стекольный и другие) осуществляется с помощью паровых котлов, приготовление сетевой воды осуществляется с помощью пароводяных теплообменников. В условиях отсутствия реальных потребителей, требующих тепловую энергию в виде пара для своей жизнедеятельности, такой принцип производства теплофикационной воды для систем отопления, является не эффективным, так как любое дополнительное оборудование в цепочке производства (в данном случае это теплообменники, питательные насосы, паропроводы и пр.) имеет свой КПД, соответственно общий коэффициент полезного действия технологического процесса будет заведомо ниже прямого производства.

Индивидуальные тепловые пункты потребителей не оборудованы автоматическими регуляторами потребления тепловой энергии, что приводит к повышенному расходу тепловой энергии.

2.1.11.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Котельные Хасынского муниципального округа используют в качестве топлива мазут, что приводит к необходимости содержания топливных хозяйств, повышенному расходу тепловой энергии на собственные нужды.

2.1.11.5. Анализ предписаний надзорных органов, об устранении нарушений влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

2.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.2.1. |
| Источник централизованного теплоснабжения | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 16,85 | 38119 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 2,90 | 21906 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 2,39 | 9394 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 2,66 | 9106 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 3,70 | 24675 |

2.2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Основные задачи, решаемые генеральным планом, связанны с обеспечением жизнедеятельности Хасынского муниципального округа посредством территориального планирования:

- организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального округа;

- создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального округа;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа;

Развитие жилищного комплекса Хасынского муниципального округа является одним из наиболее важных факторов обеспечения комфортных условий для проживания граждан в условиях Крайнего Севера.

Помимо развития жилищного комплекса в существующих населенных пунктах, необходимо строительство вахтовых поселков в зонах и узлах опережающего развития. Это должны быть современные, многофункциональные комплексы, обеспечивающие создание необходимых условий для комфортного проживания и психофизического восстановления работников базовых предприятий.

Площадь территории Хасынского муниципального округа составляет 1,93 млн. га, в том числе земли населенных пунктов – 5152 га. Генеральным планом не предполагается изменением территории муниципального округа и территорий населенных пунктов.

Численность населения составляет 6,63 тыс. человек. Генеральный план развития принимает следующий демографический прогноз: увеличение численности населения до 2025 года на 5% с последующим постепенным его увеличением до 2040 года на 20%.

Развитие жилищного комплекса муниципального округа невозможно без решения следующих задач:

- обеспечение населения современным комфортным жильем;

- завершение расселения граждан из аварийного жилья, используя новое строительство, реконструкцию существующего жилья для целей расселения;

- создание условий для сбалансированного развития застроенных и подлежащих застройке территорий путем подготовки и утверждения документации по планировке территории;

- обеспечение строительства жилья, доступного для приобретения в собственность или предоставления по найму;

- развитие и внедрение новых технологий жилищного строительства;

- повышение сейсмической устойчивости жилых зданий;

Жилищный фонд Хасынского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 составил 189,9 тыс. кв. м

На основе предусмотренного Генеральным планом прогноза численности населения предусматривается развитие жилищного и культурно-бытового строительства на основании средней жилищной обеспеченности, установленной региональными нормативами градостроительного проектирования Магаданской области на 2025 и 2040 годы. Расчетная площадь многоквартирного жилого фонда составит: на первую очередь - 203,1 тыс. кв. м, на расчетный срок – 221,6 тыс. кв. м.

Обеспечение планируемого населения жильем возможно за счет реконструкции ветхого и пустующего жилого фонда, отвечающего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям действующим законодательством, и строительство новых многоквартирных жилых домов, а также предоставление территории для индивидуального жилищного строительства.

Образование. Основной целью развития системы образования в Хасынском муниципальном округе является предоставление качественных образовательных услуг населению, в том числе – в отдаленных населенных пунктов округа.

На первую очередь предлагается строительство в поселке Талая общеобразовательной школы, совмещенной с детским садом, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» 90 и 25 мест.

Генеральным планом предлагается в существующих зданиях школ, имеющие свободные площади размещать учреждения дополнительного образования, детские библиотеки, кружки и клубы.

Здравоохранение. Целью системы здравоохранения является обеспечение населения современными качественными медицинскими услугами.

Однако основной проблемой на территории Хасынского муниципального округа остается невозможность оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи людям, проживающим в отдаленных поселках. Для решения этих проблем в округе необходимо решить следующие задачи:

- улучшать материально-техническую базу медицинских учреждений посредством оснащения медицинской диагностической техникой и модернизации существующих объектов здравоохранения;

- организовать доступ медицинских работников на удаленные территории округа для посещения жителей по вызовам, проведения плановых осмотров населения отдаленных поселков, в которых невыгодно держать постоянного врача из-за низкой численности населения;

- развивать использование информационных технологий, возможности сети Интернет для организации дистанционного медицинского консультирования населения удаленных территорий с использованием единой региональной информационной системы здравоохранения;

- развивать рынок медицинских услуг, в том числе создавая условия для развития объектов малого предпринимательства в этой сфере.

Физическая культура. Основной целью развития физической культуры и спорта является предоставление населению Хасынского муниципального округа современных услуг, обеспечивающих поддержание физического здоровья, как основы профилактики специфических для Севера заболеваний, пропаганды здорового образа жизни. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений физкультуры и спорта;

- осуществить ремонт существующих и строительство новых объектов физкультуры и спорта;

- улучшать материально-техническую базу учреждений физкультуры и спорта;

- включать в состав объектов физической культуры и спорта помещения для обучения навыкам правильного дыхания в климатических условиях Севера, соляные пещеры и т.д. с целью профилактики характерных для Магаданской области заболеваний органов дыхания;

- развивать рынок спортивно-оздоровительных услуг, используя возможности малого предпринимательства с оказанием ему соответствующей поддержки.

Торговля и бытовое обслуживание. В целях развития системы торговли и предоставления бытовых услуг населению включая жителей удаленных населенных пунктов необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению;

- создать условия для развития объектов малого предпринимательства в сфере торговли и бытовых услуг;

- осуществить строительство новых многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах и административном центре округа;

- развивать рынок медицинских, образовательных, досуговых услуг населению;

- организация передачи в аренду и выкупа помещений первых этажей зданий для развития малого предпринимательства в сфере торговли и предоставления услуг населению.

На основании нормативных требований Генеральным планом развития предлагается организация в населенных пунктах Хасынского муниципального округа следующих предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- доведение числа продовольственных магазинов до общей площади 800 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок);

- доведение числа непродовольственных магазинов до общей площади 1600 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок);

- доведение числа предприятий общественного питания до общей вместимости 320 мест (на 1 очередь, на расчетный срок);

- комбинат бытовых услуг в поселке Палатка на 32 рабочих места (на 1 очередь);

- банно-прачечный комбинат в поселке Палатка в составе: бани на 56 мест, прачечной на 480 кг белья в смену и химчистки на 28 кг вещей в смену (на расчетный срок).

Показатели развития, определенные Генеральным планом и используемые при актуализации Схемы теплоснабжения - площади и приросты жилого фонда, аварийное и ветхое жилье и убыль жилого фонда, показатели объектов социальной инфраструктуры - приведены в таблице 2.2.2.

| Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.2. |  |  |
| Показатель | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Территория муниципального округа | Га | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе | тыс. кв. м. | 189,91 | 192,23 | 187,89 | 190,38 | 192,51 | 193,9 | 203,13 | 221,6 |
| п. Палатка | тыс. кв. м. | 111,548 | 112,6 | 113,7 | 114,9 | 115,85 | 116,34 | 123,7 | 138,5 |
| п. Хасын | тыс. кв. м. | 11,712 | 11,708 | 11,698 | 11,686 | 11,674 | 11,634 | 12,4 | 13,85 |
| п. Талая | тыс. кв. м. | 15,74 | 14,2 | 12,6 | 11,0 | 9,40 | 7,756 | 7,94 | 8,31 |
| п. Стекольный | тыс. кв. м. | 44,24 | 47,1 | 49,9 | 52,8 | 55,6 | 58,17 | 59,1 | 60,94 |
| Новое строительство - прирост за период - жилой фонд, в том числе: | тыс. кв. м. | - | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 3,1 | 8,3 | 16,6 |
| п. Палатка | тыс. кв. м. | - | 1,07 | 1,08 | 1,19 | 0,96 | 0,49 | 7,39 | 14,77 |
| п. Хасын | тыс. кв. м. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Талая | тыс. кв. м. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Стекольный | тыс. кв. м. | - | 2,83 | 2,84 | 2,89 | 2,79 | 2,58 | 0,92 | 1,85 |
| Убыль жилого фонда (в том числе ветхое и аварийное жилье) | тыс. кв. м. | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |  |  |
| п. Палатка | тыс. кв. м. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Хасын | тыс. кв. м. | - | 0,004 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,040 |  |  |
| п. Талая | тыс. кв. м. | - | 1,583 | 1,584 | 1,575 | 1,597 | 1,645 |  |  |
| п. Стекольный | тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения всего, в том числе | тыс. кв. м. | 6839 | 6863 | 6906 | 6956 | 6992 | 7000 | 7500 | 8000 |
| п. Палатка | тыс. кв. м. | 4044 | 4079 | 4115 | 4154 | 4186 | 4200 | 4 600 | 5000 |
| п. Хасын | тыс. кв. м. | 353 | 367 | 381 | 395 | 408 | 420 | 460 | 500 |
| п. Талая | тыс. чел. | 259 | 263 | 268 | 273 | 277 | 280 | 290 | 300 |
| п. Стекольный | тыс. чел. | 2164 | 2153 | 2143 | 2134 | 2122 | 2100 | 2 150 | 2200 |

|  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м. кв./чел. | 27,8 | 28,0 | 27,2 | 27,4 | 27,5 | 27,7 | 27,1 | 27,7 |
| Детские дошкольные учреждения* | существующих мест/потребность мест | 434/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 |
| Общеобразовательных учреждений* | существующих мест/потребность мест | 1749/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/900 | 1839/900 |
| Здравоохранение и социальное обеспечение** | коек круглосуточного пребывания/коек дневного пребывания | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 |
| Объекты культурно-бытового обслуживания |  | Соответствуют нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты торговли и бытового обслуживания *** |  | Соответствуют нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| * - в поселке Талая общеобразовательная школа, совмещенная с детским садом, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» 90 и 25 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - своевременное проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения, а также их реконструкции с обеспечением нормативной вместимости, оснащенности медицинским оборудованием, количеством медицинского персонала и требуемой площади для оказания медицинских услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***-- доведение числа продовольственных магазинов до общей площади 800 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок); - доведение числа непродовольственных магазинов до общей площади 1600 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок); - доведение числа предприятий общественного питания до общей вместимости 320 мест (на 1 очередь, на расчетный срок); - комбинат бытовых услуг в поселке Палатка на 32 рабочих места (на 1 очередь); - банно-прачечный комбинат в поселке Палатка в составе: бани на 56 мест, прачечной на 480 кг белья в смену и химчистки на 28 кг вещей в смену (на расчетный срок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Потребление тепловой энергии строящимся жилым фондом в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России N 565, Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения" определяется по приведенным данным удельного теплопотребление строящихся жилых зданий, которые составляют:

- для малоэтажного и индивидуального жилого фонда:

- на период 2020–2030 годов - 0,0000348 Гкал/час/кв. м;

- для среднеэтажного жилого фонда:

- на период 2020–2030 годов - 0,0000223 Гкал/час/кв. м;

Прирост тепловых нагрузок нового жилого фонда (централизованное теплоснабжение) на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения (2042 год) составят 11,799 Гкал/час.

Прирост тепловых нагрузок нового жилого фонда (индивидуальное теплоснабжение) на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения в балансе тепловых нагрузок не учитывается.

Динамика прироста/убыли отапливаемых площадей/тепловых нагрузок с разбивкой по населенным пунктам Хасынского муниципального округа по периодам реализации Генерального плана развития приведена в таблице 2.2.3.

| Прирост (убыль) тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 2.2.3. |  |  |  |  |
| Показатель | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоэтажная застройка | Гкал/ч/м2 | 0,000223 | 0,000223 | 0,000223 | 0,000223 | 0,000223 | 0,000223 | 0,000223 | 0,000223 |
| малоэтажная и индивидуальная застройка* | Гкал/ч/м2 | 0,000348 | 0,000348 | 0,000348 | 0,000348 | 0,000348 | 0,000348 | 0,000348 | 0,000348 |
| Тепловые нагрузки (отопление) нового жилого фонда (прирост за период) | Гкал/час |  | 0,87 | 0,88 | 0,91 | 0,83 | 0,68 | 1,85 | 3,71 |
| п. Палатка | Гкал/час |  | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,21 | 0,11 | 1,65 | 3,29 |
| п. Хасын | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Талая | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Стекольный | Гкал/час |  | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,62 | 0,58 | 0,21 | 0,41 |
| Тепловые нагрузки (горячее водоснабжение) нового жилого фонда (прирост за период) | Гкал/час |  | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,129 | 0,11 | 0,29 | 0,57 |
| п. Палатка | Гкал/час |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,51 |
| п. Хасын | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Талая | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Стекольный | Гкал/час |  | 0,098 | 0,098 | 0,100 | 0,096 | 0,089 | 0,032 | 0,064 |
| Объекты инфраструктуры и социальной сферы. См. примечания к таблице | Гкал/час |  | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| п. Палатка | Гкал/час |  |  | 0,05 |  |  | 0,12 |  |  |
| п. Хасын | Гкал/час |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |
| п. Талая | Гкал/час |  | 0,08 |  | 0,1 |  |  |  |  |
| п. Стекольный | Гкал/час |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| ИТОГО прирост тепловой нагрузки (централизованное теплоснабжение) | Гкал/час |  | 1,09 | 1,06 | 1,15 | 1,17 | 0,91 | 2,14 | 4,28 |
| * индивидуальная жилая застройка в настоящей таблице не рассматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Тепловые нагрузки (централизованное теплоснабжение) на каждом этапе реализации Схемы теплоснабжения и приросты тепловых нагрузок с разделением по расчетным элементам территориального деления и с разбивкой по этапам реализации, в соответствии с вышеприведенными данными приведены в таблице 2.2.4.

Расчет объема потребления теплоносителя на цели отопления выполняется по формуле:

G = Q oтп·103 / (tпод - tобр), тонн/ч, где

- Q oтп - тепловая нагрузка, Гкал/час;

- tпод - температура в подающем трубопроводе, в соответствии с температурным графиком отпуска теплоносителя, С;

- tобр - температура в обратном трубопроводе, в соответствии с температурным графиком отпуска теплоносителя, С;

Расчет объема потребления теплоносителя на цели горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения выполняется по формуле:

G = Qгвс·103 / (tгвс - tхвс), тонн/ч, где

- Qгвс - тепловая нагрузка, Гкал/час;

-  tгвс - температура горячей воды в системе ГВС, в соответствии с данными предоставленными теплоснабжающей организацией принимается равной 66,5 С;

-  tхвс - температура холодной воды, в соответствии с данными предоставленными теплоснабжающей организацией принимается равной 8,5 С;

Расчет объема потребления теплоносителя на цели горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения выполняется по формуле:

G = Qгвс·103 / (t1 - t2), тонн/ч, где

- t1  - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети в точке излома температурного графика,С;

- t2 - температура воды после подогревателя ГВС в точке излома графика, С

Объем потребления теплоносителя на каждом этапе реализации Генерального плана развития и приросты объемов потребления теплоносителя приведены в таблице 2.2.4.

2.2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Тепловые нагрузки на каждом этапе реализации Схемы теплоснабжения и приросты тепловых нагрузок с разделением по расчетным элементам территориального деления и с разбивкой по этапам реализации, в соответствии с вышеприведенными данными приведены в таблице 2.2.5.

| Расход теплоносителя и приросты расходов теплоносителя на всех этапах реализации Генерального плана развития, тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.4 |  |  |
| Элемент территориального деления | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| п. Палатка | расход теплоносителя всего, в том числе | 767,4 | 778,1 | 791,0 | 802,9 | 812,5 | 822,3 | 896,4 | 1044,6 |
|  | отопление | 672,8 | 682,4 | 694,0 | 704,6 | 713,2 | 722,3 | 788,2 | 920,0 |
|  | горячее водоснабжение | 94,6 | 95,8 | 97,0 | 98,3 | 99,4 | 99,9 | 108,1 | 124,5 |
| п. Хасын | расход теплоносителя всего, в том числе | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |
|  | отопление | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
|  | горячее водоснабжение | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| п. Талая | расход теплоносителя всего, в том числе | 91,5 | 94,6 | 94,6 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
|  | отопление | 87,8 | 90,9 | 90,9 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
|  | горячее водоснабжение | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| п. Стекольный | расход теплоносителя всего, в том числе | 104,86 | 125,66 | 146,52 | 167,75 | 190,99 | 209,92 | 216,7 | 230,3 |
|  | отопление | 91,5 | 109,1 | 126,7 | 144,6 | 164,6 | 180,6 | 186,3 | 197,7 |
|  | горячее водоснабжение | 13,33 | 16,59 | 19,85 | 23,17 | 26,37 | 29,34 | 30,40 | 32,52 |

| Потребление тепловой энергии (мощности) на всех этапах реализации Генерального плана развития, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.5 |  |  |
| Элемент территориального деления | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| п. Палатка | тепловая нагрузка всего, в том числе | 19,75 | 20,03 | 20,36 | 20,66 | 20,91 | 21,16 | 23,06 | 26,86 |
|  | отопление | 16,82 | 17,06 | 17,35 | 17,62 | 17,83 | 18,06 | 19,71 | 23,00 |
|  | горячее водоснабжение | 2,93 | 2,97 | 3,01 | 3,05 | 3,08 | 3,10 | 3,35 | 3,86 |
| п. Хасын | тепловая нагрузка всего, в том числе | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
|  | отопление | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
|  | горячее водоснабжение | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| п. Талая | тепловая нагрузка всего, в том числе | 2,393 | 2,473 | 2,473 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 | 2,573 |
|  | отопление | 2,28 | 2,36 | 2,36 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
|  | горячее водоснабжение | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| п. Стекольный | тепловая нагрузка всего, в том числе | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 7,6 | 8,1 |
|  | отопление | 3,295 | 3,93 | 4,56 | 5,20 | 5,93 | 6,50 | 6,71 | 7,12 |
|  | горячее водоснабжение | 0,40 | 0,498 | 0,596 | 0,695 | 0,791 | 0,880 | 0,912 | 0,976 |

2.3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

2.4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы тепловой мощности существующих источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки с разбивкой по годам реализации Схемы теплоснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Анализ приведенных данных показывает:

- прирост тепловых нагрузок за рассматриваемый период с 2025 года по 2042 год составит 11,799 Гкал/час, том числе:

- поселок Палатка - 7,109 Гкал/час;

- поселок Хасын - 0,11 Гкал/час;

- поселок Талая - 0,18 Гкал/час;

- поселок Стекольный - 4,399 Гкал/час;

Тепловые мощности существующих и перспективных источников теплоснабжения позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей, в том числе с учетом строительства электрокотельных в поселках Хасын и Талая.

| Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2,4.1. |  |  |  |  |
| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 | 25,7 | 0,42 | 25,28 | 1,48 | 16,85 | 18,33 | 6,94 | 27,0 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 | 13,8 | 0,10 | 13,66 | 0,42 | 2,90 | 3,32 | 10,34 | 75,1 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 | 6,55 | 0,21 | 6,35 | 0,32 | 2,39 | 2,71 | 3,63 | 55,4 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 6,316 | 6,316 | 0,012 | 6,30 | 0,32 | 2,66 | 2,98 | 3,32 | 52,6 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 | 16,06 | 0,35 | 15,71 | 1,55 | 3,70 | 5,25 | 10,46 | 65 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 | 25,7 | 0,42 | 25,28 | 1,48 | 17,09 | 18,57 | 6,7 | 26,1 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 | 13,76 | 0,10 | 13,66 | 0,42 | 2,94 | 3,36 | 10,30 | 74,9 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 | 6,55 | 0,21 | 6,35 | 0,32 | 2,47 | 2,79 | 3,55 | 54,2 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 6,32 | 6,316 | 0,01 | 6,30 | 0,32 | 2,66 | 2,98 | 3,32 | 52,6 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 | 16,06 | 0,35 | 15,71 | 1,55 | 4,4 | 5,97 | 9,7 | 60,6 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 | 25,7 | 0,42 | 25,28 | 1,465 | 17,38 | 18,85 | 6,43 | 25,0 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 | 13,76 | 0,10 | 13,66 | 0,415 | 2,97 | 3,39 | 10,27 | 74,6 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 | 6,55 | 0,21 | 6,35 | 0,318 | 2,47 | 2,79 | 3,55 | 54,3 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 6,32 | 6,316 | 0,01 | 6,30 | 0,319 | 2,66 | 2,98 | 3,32 | 52,6 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 | 16,06 | 0,35 | 15,71 | 1,535 | 5,2 | 6,7 | 9 | 56,2 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 | 25,7 | 0,42 | 25,28 | 1,421 | 17,65 | 19,07 | 6,21 | 24,2 |

|  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2,4.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 | 13,76 | 0,10 | 13,66 | 0,402 | 3,02 | 3,42 | 10,24 | 74,4 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 | 6,55 | 0,21 | 6,35 | 0,308 | 2,57 | 2,88 | 3,46 | 52,9 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 6,32 | 6,32 | 0,01 | 6,3 | 0,309 | 2,66 | 2,97 | 3,33 | 52,8 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 | 16,06 | 0,35 | 15,71 | 1,488 | 5,9 | 7,4 | 8 | 51,8 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 | 25,7 | 0,42 | 25,28 | 1,379 | 17,86 | 19,24 | 6,04 | 23,5 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 | 13,76 | 0,10 | 13,66 | 0,390 | 3,0 | 3,44 | 10,22 | 74,3 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 | 6,55 | 0,21 | 6,35 | 0,299 | 2,57 | 2,87 | 3,47 | 53,0 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 6,32 | 6,32 | 0,01 | 6,3 | 0,3 | 2,77 | 3,07 | 3,23 | 51,2 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 | 16,06 | 0,35 | 15,71 | 1,444 | 6,72 | 8,16 | 7,55 | 47,0 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 | 25,7 | 0,42 | 25,28 | 1,34 | 18,09 | 19,43 | 5,85 | 22,8 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 | 13,76 | 0,10 | 13,66 | 0,38 | 3,1 | 3,44 | 10,21 | 74,2 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 | 6,55 | 0,21 | 6,35 | 0,29 | 2,57 | 2,86 | 3,48 | 53,2 |
| Котельная № 5 поселка Хасын | 6,316 | 6,32 | 0,01 | 6,3 | 0,291 | 2,77 | 3,06 | 3,24 | 51,3 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 | 16,06 | 0,35 | 15,71 | 1,401 | 7,38 | 8,78 | 6,93 | 43,1 |
| 2030–2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 | 25,7 | 0,42 | 25,28 | 1,30 | 19,74 | 21,03 | 4,24 | 16,5 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,76 | 13,76 | 0,10 | 13,66 | 0,37 | 3,32 | 3,69 | 9,97 | 72,4 |
| Котельная № 3, поселок Талая | 6,55 | 6,55 | 0,21 | 6,35 | 0,28 | 2,57 | 2,85 | 3,49 | 53,3 |
| Электрокотельная поселка Хасын | 6,88 | 6,88 | 0,14 | 6,74 | 0,28 | 2,77 | 3,05 | 3,69 | 53,6 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 | 16,06 | 0,35 | 15,71 | 1,36 | 7,6 | 8,98 | 6,73 | 41,9 |
| 2036–2042 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | 25,7 | 25,7 | 0,423 | 25,28 | 1,23 | 23,03 | 24,26 | 1,01 | 3,9 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка | 13,8 | 13,76 | 0,10 | 13,66 | 0,35 | 3,8 | 4,18 | 9,48 | 68,9 |

|  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2,4.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электрокотельная, поселок Талая | 6,88 | 6,88 | 0,14 | 6,74 | 0,27 | 2,57 | 2,84 | 3,90 | 56,7 |
| Электрокотельная поселка Хасын | 6,88 | 6,88 | 0,14 | 6,74 | 0,27 | 2,77 | 3,04 | 3,70 | 53,8 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный | 16,06 | 16,06 | 0,35 | 15,71 | 1,29 | 8,09 | 9,39 | 6,32 | 39,4 |

Анализ приведенных в таблице 2.4.1. данных показывает, что по состоянию на 2042 год теплоснабжение перспективных потребителей осуществляется с резервом тепловой мощности:

- котельная № 1, поселок Палатка - 1,01 Гкал/час (3,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 2, поселок Палатка - 9,48 Гкал/час (68,9 % от установленной тепловой мощности котельной);

- электрокотельная поселка Талая - 3,9 Гкал/час (56,7 % от установленной тепловой мощности котельной);

- электрокотельная поселка Хасын – 3,7 Гкал/час (53,8 % от установленной тепловой мощности котельной);

- котельная № 1, поселка Стекольный - 6,32 Гкал/час (39,4 % от установленной тепловой мощности котельной);

2.4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Анализ балансов тепловой мощности существующих источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки, позволяют сделать вывод о том, что при подключении перспективных нагрузок к существующим котельным дефицитов тепловой мощности не возникнет.

Многолетний опыт работы систем теплоснабжения Хасынского муниципального округа позволяет сделать выводы о достаточной пропускной способности тепловых сетей.

2.4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Тепловые мощности существующей системы теплоснабжения на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения позволяют обеспечить централизованное теплоснабжение перспективных потребителей с резервом тепловой мощности (см. раздел 2.4.1.)

2.5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа

2.5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее развитии, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном округе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления, а также в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" (с изменениями от 24 декабря 2002 года). В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. Варианты мастер-плана формируют базу для разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки предпроектных предложений для каждого из вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых затрат, необходимых для их реализации.

Актуализированной схемой теплоснабжения предполагается следующий вариант развития:

- теплоснабжение многоэтажного жилого фонда существующего и перспективного жилого фонда предполагается от централизованных источников теплоснабжения;

- теплоснабжение усадебного жилого фонда предполагается от индивидуальных источников теплоснабжения;

- реконструкция и модернизация существующих котельных с сохранением тепловой мощности котельных;

- реконструкция изношенных тепловых сетей;

Вариант развития системы теплоснабжения не изменяется относительно развития системы теплоснабжения предусмотренного утвержденной Схемой теплоснабжения от 2021 года. Таким образом, другие варианты не рассматриваются.

2.5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Хасынского муниципального округа должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

- надежность источника тепловой энергии;

- надежность системы транспорта тепловой энергии;

- качество теплоснабжения;

- принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Технико-экономические показатели рассматриваемого варианта развития приведены в таблице 2.5.1.

| Таблица 2.5.1. |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Площадь жилого фонда, тыс. кв.м. | 221,6 |
| Капиталовложения, млн. руб. | 325,8 |
| Реконструкция тепловых сетей, км. | 34,403 |
| Строительство новых котельных, шт. | 2 |
| Вывод из эксплуатации котельных, шт. | 2 |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 141288 |
| Потребление котельно-печного топлива, т.у.т. | 27363 |

2.5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В актуализированной Схеме теплоснабжения рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения.

2.6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

2.6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки в системах теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% от фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий.

Результаты нормируемой утечки приведены в таблице 2.6.1.

2.6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение потребителей Хасынского муниципального округа осуществляется по закрытой схеме. Приготовление (подогрев) холодной воды в большинстве случаев осуществляется на источниках тепловой энергии с помощью теплообменных аппаратов.

2.6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования систем теплоснабжения Хасынского муниципального округа баки-аккумуляторы отсутствуют.

2.6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Расчеты производительности установок водоподготовки и объемов аварийной подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой выполнены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п.6.16-6.18.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и горячего водоснабжения.

Результаты расчетов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, приведены в таблице 2.6.1., объемов подпитки в аварийных режимах работы системы теплоснабжения приведены в таблице 2.6.2.

По результатам выполненных расчетов на расчетный период реализации настоящей Схемы теплоснабжения (2042 год) объем подпитки тепловых сетей составит:

- котельная № 1, поселок Палатка - 6,45 м. куб./час;

- электрокотельная поселка Талая - 2,31 м. куб./час;

- электрокотельная поселка Хасын - 0,98 м. куб./час;

- котельная № 1, поселка Стекольный - 10,54 м. куб./час;

Система водоснабжения Хасынского муниципального округа на расчетный период реализации настоящей Схемы теплоснабжения (2042 год) должна обеспечивать возможность подпитки в аварийных режимах работы системы теплоснабжения:

- котельная № 1, поселок Палатка - 17,21 м. куб./час;

- электрокотельная поселка Талая - 6,16 м. куб./час;

- электрокотельная поселка Хасын - 0,98 м. куб./час;

- котельная № 1, поселка Стекольный - 2,6 м. куб./час;

| Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.6.1. |  |  |  |
| Показатель | Источник тепловой энергии | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Котельная № 1, поселок Палатка | 18,33 | 18,57 | 18,85 | 19,07 | 19,24 | 19,43 | 21,03 | 24,26 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 2,71 | 2,79 | 2,79 | 2,88 | 2,87 | 2,86 | 2,85 |  |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,97 | 3,07 | 3,06 |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  | 3,05 | 3,04 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 5,25 | 5,97 | 6,69 | 7,39 | 8,16 | 8,78 | 8,98 | 9,39 |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м .куб. | Котельная № 1, поселок Палатка | 650 | 658,5 | 668,3 | 676,1 | 682,2 | 688,9 | 745,8 | 860,4 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 294,1 | 302,7 | 302,4 | 312,2 | 311,2 | 310,2 | 309,3 |  |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | 307,8 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 127,7 | 127,7 | 127,5 | 127,1 | 131,4 | 131,1 |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  | 130,7 | 130,1 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 785,4 | 894,6 | 1001,8 | 1106,3 | 1222,0 | 1314,9 | 1344,3 | 1405,3 |
| Нормируемая утечка теплоносителя, м. куб./час | Котельная № 1, поселок Палатка | 1,63 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,86 | 2,15 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |  |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 0,33 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 1,96 | 2,24 | 2,50 | 2,77 | 3,06 | 3,29 | 3,36 | 3,51 |

|  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.6.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м. куб./час | Котельная № 1, поселок Палатка | 4,9 | 4,94 | 5,01 | 5,07 | 5,12 | 5,17 | 5,59 | 6,45 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 2,21 | 2,27 | 2,27 | 2,34 | 2,33 | 2,33 | 2,32 |  |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | 2,31 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,98 |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  | 0,98 | 0,98 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 5,89 | 6,71 | 7,51 | 8,30 | 9,17 | 9,86 | 10,08 | 10,54 |

| Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 2.6.2. |  |  |  |  |
| Показатель | Источник тепловой энергии | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м. куб. | Котельная № 1, поселок Палатка | 650 | 658,5 | 668,3 | 676,1 | 682,2 | 688,9 | 745,8 | 860,4 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 294,1 | 302,7 | 302,4 | 312,2 | 311,2 | 310,2 | 309,3 |  |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | 307,8 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 127,7 | 127,7 | 127,5 | 127,1 | 131,4 | 131,1 |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  | 130,7 | 130,1 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 785,4 | 894,6 | 1001,8 | 1106,3 | 1222,0 | 1314,9 | 1344,3 | 1405,3 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м. куб./час | Котельная № 1, поселок Палатка | 13,00 | 13,17 | 13,37 | 13,52 | 13,64 | 13,78 | 14,92 | 17,21 |
|  | Котельная № 3, поселок Талая | 5,88 | 6,05 | 6,05 | 6,24 | 6,22 | 6,20 | 6,19 | 0,00 |
|  | Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | 6,16 |
|  | Котельная № 5 поселка Хасын | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,54 | 2,63 | 2,62 |  |  |
|  | Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  | 2,61 | 2,60 |
|  | Котельная № 1, поселка Стекольный | 15,71 | 17,89 | 20,04 | 22,13 | 24,44 | 26,30 | 26,89 | 28,11 |

2.7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

Существующие тепловые мощности позволяют обеспечить перспективные тепловые нагрузки по всем котельным.

б) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального округа не используются

в) определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Резервы тепловой мощности по состоянию на период 2035–2042 гг. приведены в разделе 2.4.3.

2.7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующие зоны централизованного теплоснабжения сохраняются на расчетный период реализации Схемы теплоснабжения с увеличением за счет подключения перспективных потребителей тепловой энергии.

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- развитие систем централизованного теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Теплоснабжение населенных пунктов Хасынского муниципального округа осуществляется от семи основных источников централизованного теплоснабжения, перечень которых приведен выше по тексту Схемы теплоснабжения.

Существующие источники централизованного теплоснабжения имеют существенный запас установленной тепловой мощности.

На рассматриваемый период система теплоснабжения остается неизменной - централизованное теплоснабжение с закрытым водоразбором, основной теплоноситель - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие одновременно тепло потребителю, используемое на цели отопления. Сети горячего водоснабжения однотрубные, действующие по "тупиковой" схеме.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных законом «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения предполагает выполнить строительство

- электрокотельной поселка Талая;

- электрокотельная поселка Хасын;

Горячее водоснабжение потребителей поселка Талая осуществляется путем открытого использования воды из геотермального источника. В течение рассматриваемого периода предполагается создать закрытую систему теплоснабжения с подогревом воды на котельной. Для подогрева воды предполагается установить теплообменные аппараты.

2.7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектом, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решений, в отношении источников централизованного теплоснабжения Хасынского муниципального округа об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, не принималось.

2.7.3. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

2.7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Хасынского муниципального округа нет.

Предложений по реконструкции источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов нет.

2.7.5. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

2.7.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии

Существующие зоны теплоснабжения источников тепловой энергии сохраняются. Предложений по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия нет.

2.7.7. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

2.7.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Настоящая схема теплоснабжения предполагает выполнить строительство

- электрокотельной поселка Талая;

- электрокотельная поселка Хасын;

Существующие котельные поселка Талая и поселка Хасын выводятся из эксплуатации.

2.7.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями

Генеральный план развития Хасынского муниципального округа предполагает развития индивидуального теплоснабжения - строительство жилого коттеджного фонда.

Генеральным планом развития предполагается строительство усадебной малоэтажной жилой застройкой, теплоснабжение которого предполагается от индивидуальных источников. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволит потребителям в зонах индивидуальной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение.

Вопрос технико-экономического обоснования подключения системы теплоснабжения дома к системе централизованного теплоснабжения, автономной котельной, либо установки поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется величиной капитальных затрат. Поэтому необходимо при выборе индивидуальных источников тепла принимать к рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только минимальные капитальные затраты, но и качественное оборудование и гарантированное сервисное обслуживание.

В то же время стоит отметить, что организация индивидуального теплоснабжения в муниципальном поселении должна проводиться без ущерба централизованным системам теплоснабжения. Снижение среднегодовой загрузки оборудования (коэффициента использования установленной мощности) в системах централизованного теплоснабжения ведет к увеличению доли условно-постоянных расходов, что создает дополнительную нагрузку на потребителей тепловой энергии в рассматриваемой зоне. Таким образом, организация автономного (индивидуального) теплоснабжения для перспективных потребителей тепловой энергии в зонах централизованного теплоснабжения, равно, как и отключение существующих потребителей от источников централизованного теплоснабжения, приводит к необоснованному увеличению тарифа для остальных потребителей тепловой энергии в зонах централизованного теплоснабжения.

2.7.9. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения

При развитии Хасынского муниципального округа в соответствии с Генеральным планом развития тепловой мощности источников достаточно для покрытия потребности всех существующих и перспективных потребителей тепловой энергии. Настоящая Схема теплоснабжения предполагает выполнить строительство электрокотельной поселка Талая и электрокотельной поселка Хасын, однако при этом профицит тепловой энергии сохраняется.

2.7.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод. Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация Климатические условия Хасынского муниципального округа характеризуются низкими показателями солнечного излучения. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС. Простой срок окупаемости в таком случае составит более 18-20 лет. Для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в черте населенного пункта расположить не представляется возможным. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло. В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Преимущественно, это теплонасосные установок (ТНУ) отопления и ГВС индивидуальных жилых домов. В состав установок входят: тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления. Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 60-90 тыс. руб. за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН значения КОП достигают 3,5-4 ед. Анализ показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 22-25 лет).

2.7.11. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа

Условия теплоснабжения в населенных пунктах Хасынского муниципального округа, в том числе и в производственных зонах остается неизменным. Теплоснабжение промышленных потребителей осуществляется от центральных котельных.

2.7.12. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.

Применяемая методика позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки. А также позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтернативного источника тепловой энергии. Вариант позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта для потребителя. Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении стоит так же учитывать:

- гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта с построение пьезометрических графиков;

- превышение расхода сетевой воды от номинальной производительности сетевых насосов должно составлять не более 0,05%;

- превышение установленной мощности теплоисточника не допускается.

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки.

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителя, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления:

1. Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки;

2. Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику тепловой энергии, присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и расстояния от источника до условного центра присоединяемой нагрузки, определяем средний радиус теплоснабжения по системе;

3. Через среднюю себестоимость передачи тепла определяем коэффициент пропорциональности, который характеризует затраты в системе на транспорт тепла на 1 км тепловой сети и на единицу присоединенной мощности;

4. Задаемся условием, что коэффициент пропорциональности принимается одинаковым для всей системы, т. к. для каждого потребителя (района) затраты на транспорт тепла пропорциональны присоединенной нагрузке и расстоянию до источника, а индивидуальные особенности участков теплосети могут быть учтены через эквивалентные длины. Производим пересчет затрат на транспорт тепла для района застройки (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

5. Рассчитываем годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал; (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то годовые затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

6. Годовые затраты на транспорт тепла определяем через средний тариф на транспорт;

7. Определяем разницу между годовыми затратами на транспорт тепла и годовыми затратами на транспорт тепла для района застройки.

Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным если:

1) годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу;

2) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла;

3) себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии.

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что выручка от реализации тепловой энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источнику не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В соответствии с данным условием, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1. Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при заданном расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую точность расчетов и значение гидравлических потерь. В сумме в подающем и обратном трубопроводе потери не должны превышать 2 м. вод. ст. Данное условие берется из целесообразности обеспечения перепада давлений в каждой точке теплотрассы. Иными словами, если потери будут более указанной величины, необходимо будет держать завышенный перепад давлений по теплотрассе, что приведет к дополнительным потерям и необходимости перестройки гидравлического режима всей системы теплоснабжения.

2. Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии), определяется пропускная способность в Гкал/ч. В соответствии с этим определяется месячная и годовая величину полезного отпуска тепла. В данном случае под полезным отпуском следует понимать потребление тепла объектом присоединения.

3. Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции при среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды.

4. Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепловыми потерями.

5. Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с учетом показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i-го участка тепловой сети. Учитывая срок амортизации на 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство.

6. Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении вычисляем долю каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуатационные затраты, определяем из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей за прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i-го участка трубопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для данного диаметра.

7. Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, как сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строительство на 10 лет (Постановление правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы») и эксплуатационных затрат.

8. Определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии.

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается на основании соблюдения условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В случае превышения – объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит.

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в доме.

Данный вариант рассматривается исходя из условия подключения объекта с расчетной тепловой нагрузкой отопления, не превышающей 0,1 Гкал/ч. Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что совокупные затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы должны быть меньше суммы стоимости котельного агрегата с учетом установки. А также в случае невыполнения данного условия для более обоснованного отказа потребителю необходимо произвести расчет срока окупаемости котельного агрегата. В соответствии с данными условиями, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1. Определяем расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям;

2. Исходя, из данных расчетной тепловой нагрузки отопления определяем тип котла и его характеристики по проектной документации. Определяем удельный расход условного топлива и расход условного топлива в базовом году. Переводим величину расхода условного топлива в натуральное выражение; 25

3. Производим расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и затрат при годовом потреблении от ТЭЦ;

4. Определяем экономию между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок окупаемости рассчитываем как отношение стоимость котельного агрегата с учетом установки, к экономии между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяются аналогично первому варианту для определенного диаметра; Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупными затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Т. е. максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра, будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом.

При актуализации Схемы теплоснабжения расчеты радиуса эффективного теплоснабжения рассчитывается по 2 варианту.

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали. Таким образом, эффективный радиус теплоснабжения должен определяться для каждого конкретного перспективного потребителя тепловой энергии.

2.8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

2.8.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

2.8.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под новую жилищную застройку

Генеральный план развития Хасынского муниципального округа предполагает новое жилищное строительство на вновь осваиваемых территориях в существующих границах населенных пунктов. Для подключения к системе теплоснабжения потребуется строительство радиальных и внутриквартальных тепловых сетей. Отсутствие детальной планировки предполагаемых к строительству перспективных потребителей не позволяет определить протяженность радиальных и внутриквартальных тепловых сетей для подключения новых потребителей.

2.8.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Для котельных Хасынского муниципального округа строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения поставок тепловой энергии от различных источников не предполагается.

2.8.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Существующие тепловые сети Хасынского муниципального округа в значительной степени изношены. Состояние тепловых сетей - высокий износ - является основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Таким образом, состояние существующих тепловых сетей является одним из факторов, влияющих на эффективности функционирования системы теплоснабжения.

В течение расчетного периода реализации настоящей Схемы (до 2042 года) предполагается выполнить реконструкцию всех существующих тепловых сетей со степенью износа 80–100%:

2.8.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Существующие тепловые сети Хасынского муниципального округа построены в различные периоды, начиная с 50-х годов прошлого века. Тепловые сети в значительной степени изношены, значительная часть тепловых сетей обладает степенью износа 100 %. Износ тепловых сетей приводит к возникновению значительных сверхнормативных потерь тепловой энергии при транспортировке. Износ и коррозия трубопроводов тепловых сетей является основной причиной аварий тепловых сетей.

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения предполагается выполнить реконструкцию (замену) изношенных тепловых сетей.

2.8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Увеличения диаметров трубопроводов не требуется, предложений по увеличению диаметров тепловых сетей нет.

2.8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В течение расчетного периода реализации настоящей Схемы (до 2042 года) предполагается выполнить реконструкцию всех существующих тепловых сетей поселков Палатка, Стекольный, Хасын, Талая.

2.8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На тепловых сетях Хасынского муниципального округа насосных станций нет. Строительство насосных станций не предполагается.

2.9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

2.9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения потребителей, горячее водоснабжение которых осуществляется путем открытого водоразбора теплоносителя из тепловой сети, нет.

Горячее водоснабжение потребителей поселка Талая осуществляется с использованием тепловой энергии геотермального источника. Предполагается отказаться от использования тепла геотермального источника. Приготовление горячей воды предполагается осуществлять на существующей котельной при помощи установленных теплообменных аппаратов.

2.9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии на цели отопления осуществляется по центральному качественному методу регулирования путем изменения температуры теплоносителя на выходе с источника теплоснабжения, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование режима отпуска тепла в систему горячего водоснабжения качественное, производится централизованно на источниках, поддерживается постоянная температура теплоносителя вне зависимости от температуры наружного воздуха и расхода теплоносителя.

Применение указанных видов регулировки позволяет поддерживать нормативную температуру в зданиях и постоянную температуру воды в системе горячего водоснабжения. Изменение метода регулирования отпуска тепловой энергии не требуется.

2.9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения горячего водоснабжения по закрытой системе горячего водоснабжения нет.

2.9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения и предложения по их источникам

Инвестиций для перевода открытой системы горячего водоснабжения в закрытую систему горячего водоснабжения не требуется.

2.9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения

Мероприятий, направленных на ликвидацию "открытой" системы горячего водоснабжения, не предполагается.

2.10. Перспективные топливные балансы

2.10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа

В ходе выполнения работы по актуализации схемы теплоснабжения Хасынского муниципального округа были выполнены расчеты производства тепловой энергии на периоды реализации настоящей Схемы теплоснабжения с учетом ввода в эксплуатацию перспективных потребителей и ликвидации аварийного и ветхого жилого фонда.

В качестве котельно-печного топлива источники централизованного теплоснабжения Хасынского муниципального округа используют мазут или уголь. Предполагается строительство новой котельной, взамен котельной № 1 поселка Стекольный. Котельно-печное топливо новой котельной – уголь.

В течение расчетного периода реализации Генерального плана развития изменение видов котельно-печного топлива для остальных котельных не предполагается.

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения Хасынского муниципального округа, исходя из перспективных тепловых нагрузок, на период действия настоящей Схемы теплоснабжения приведены в разделе 1.8. в таблице 1.8.1.

2.10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Аварийный запас топлива (далее - АЗТ) источников централизованного теплоснабжения определяется в объёме топлива необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке. Нормативный запас аварийного топлива рассчитывается на трехсуточный период.

На котельных Хасынского муниципального округа аварийное топливо не предусмотрено.

2.10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве котельно-печного топлива источники централизованного теплоснабжения Хасынского муниципального округа используют мазут. На расчетный период реализации Схемы теплоснабжения увеличивается использование электроэнергии для производства тепловой энергии.

Использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива не предполагается.

2.10.4. Виды топлива (их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии) по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного котельно-печного топлива источники централизованного теплоснабжения Хасынского муниципального округа используют мазут.

При экзотермической реакции окисления топлива его химическая энергия переходит в тепловую энергию с выделением определенного количества теплоты. Образующуюся тепловую энергию принято называть теплотой сгорания топлива. Она зависит от его химического состава, влажности и является основным показателем топлива. Теплота сгорания топлива, отнесенная на 1 кг массы или 1 м3 объема, образует массовую или объемную удельную теплоты сгорания.

Различают высшую и низшую удельные теплоты сгорания. Высшая теплота сгорания равна максимальному количеству теплоты, выделяемому при полном сгорании топлива, с учетом тепла, затраченного на испарение влаги, содержащейся в топливе. Низшая теплота сгорания меньше значения высшей на величину теплоты конденсации водяного пара, который образуется из влаги топлива и водорода органической массы, превращающегося при горении в воду.

При выполнении расчетов принималась высшая теплотворная способность топлива для мазута принималась - 9590 ккал/кг.

2.10.5. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом котельно-печного топлива является мазут.

2.10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

На рассматриваемый период до 2042 года основным видом топлива, используемым в котельных, остается мазут.

Кроме того, настоящей Схемой теплоснабжение предполагается строительство электрокотельных. Для производства тепловой энергии будет использоваться электроэнергия.

2.11. Оценка надежности теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. №154 «Требования к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27–6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты - 0,97;

- тепловых сетей - 0,9;

- потребителя теплоты - 0,99;

- минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным – 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы - такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения - сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов - полностью не работоспособна

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»).

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты

2.11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

- определить нерезервируемый путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

- на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;

- для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность;

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет, 1/(км·год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t1×e-λ2L2t2×…×e-λnLntn=e-t×i=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке.

с=L11+L22+…+ Lnn, [1/час], где

- Li – протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λi=λт∙0,1∙τiпэαi-1, 1/(км·ч), где

- λт - начальная интенсивность отказов теплопровода. Значение начальной интенсивности отказов теплопровода λт должно приниматься равным 5,7*10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

τiпэ – продолжительность (период) эксплуатации i-го участка тепловых сетей, лет;

αi – коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации τiпэ i-го участка тепловых сетей:

| αi=0,8 при 0<τiпэ≤31 при 3<τiпэ≤170,5∙eτiпэ20 при τiпэ>17 |  |
| --- | --- |

Значения интенсивности отказов λт в зависимости от продолжительности эксплуатации при значении λт= 5,7*10-6 1/км/ч представлены в таблице 2.11.1 и на рисунке 11.1.

| Значения интенсивности отказов от продолжительности эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.11.1. |  |  |  |
| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 | 4 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  |  | 20 |  | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, единиц | 0,8 | 0,8 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,36 |  | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/(год·км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 0,0641 |  | 0,099 | 0,1954 | 0,525 |

Рис. 11.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Интенсивность отказов запорно-регулирующей арматуры должна приниматься 2,28*10-7 1/час на единицу ЗРА.

Параметр потока отказов ЗРА принимается равным 2,28*10-7, 1/ч.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.11.5–2.11.8.

2.11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 2.11.2

Таблица 2.11.2.

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении т/с, час |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |
| 400 | 8 |
| 500 | 9 |
| 600 | 8 |
| 700 | 9 |
| 800 | 10 |

Организация аварийно-восстановительной службы, ее численности и технической оснащенности в каждом конкретном случае решается на основе технико-экономического обоснования с учетом оптимального сочетания структурного резерва системы теплоснабжения и временного резерва путем использования аккумулирующей способности зданий. Процесс восстановления отказавших теплопроводов совершенствуется нормированием продолжительности ликвидации аварий и определением оптимального состава аварийно-восстановительной службы.

Параметр потока отказов представляет собой частоту отказов в единицу времени. Параметр потока отказов участка тепловой сети должен определяться по формуле:

| ωi=λi∙Li, 1/(км·ч), где |  |
| --- | --- |

- Li - длина i-го участка тепловой сети, км;

Параметр потока отказов запорно-регулирующей арматуры принимается равным

| ωi=λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

Среднее время до восстановления участка тепловой сети должно определяться по формуле:

| zkр=a∙1+b+c∙Lсз∙dk1,2, ч, где |  |
| --- | --- |

- a, b, c - коэффициенты, учитывающие способ прокладки теплопровода;

- Lсз - расстояние между секционирующими задвижками (СЗ), м;

dk – k-й диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c, учитывающих способ прокладки теплопровода, приведены в таблице 2.11.3.

| Значения коэффициентов a, b, c. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 2.11.3. |  |  |
| Способ прокладки теплопровода | Значения коэффициентов |  |  |
|  | а | в | с |
| в канале (без канала) | 6 | 0.5 | 0,0015 |

В зависимости от диаметра теплопровода, значения расстояний между секционирующими задвижками (Lсз) должно соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003:

Lсз=1000 м если dk≤0,4 м1500 м если 0,4<dk<0,6 м3000 м если 0,6≤dk<0,9 м5000 м если dk≥0,9 м

Время до восстановления ЗРА k-го диаметра принимается равным времени восстановления теплопровода того же диаметра, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода (одного и того же диаметра) при их восстановлении требуют сопоставимых временных затрат.

Интенсивность восстановления - это отношение условной плотности вероятности восстановления работоспособного состояния объекта, определенной для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента восстановление не было завершено, к продолжительности этого интервала. Интенсивность восстановления элементов тепловой сети определяется по формуле:

| μi=1zkр | 1/ч |
| --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nλiμi-1 |  |
| --- | --- |

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=λfμf ∙p0 |  |
| --- | --- |

Результаты расчетов приведены в таблице 2.11.5. - 2.11.8.

Допущения, принятые в расчете:

Численные значения показателей надежности определяются для отопительной нагрузки потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС.

В расчете принято:

- распределение потока отказов в ТС простое пуассоновское;

- вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как в действующих ТС вероятность одновременного возникновения двух отказов на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа;

- исправное состояние ТС и состояние отказа участка ТС описываются графом состояний, в котором переход ТС из исправного состояния в состояние отказа происходит при отказе одного любого элемента ТС. При расчете показателей надежности обратный перевод ТС из состояния отказа в исправное состояние не производится;

- при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы других элементов ТС не происходят;

- при анализе последствий отказов в ТС, считается возможным перевод в состояние отказа любого элемента ТС, путем его отключения.

- надежность тепловой сети оценивается по характеристикам надежности ее элементов. С этой целью вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС с определением количества тепловой энергии, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях и учетом временного резерва на восстановление теплоснабжения потребителей.

- функциональным отказом ТС считается снижение температуры воздуха в здании потребителя, ниже минимально допустимого значения, нормированного СП 131.13330.2011.

- для каждого обобщенного потребителя электронной модели схемы теплоснабжения, коэффициент тепловой аккумуляции устанавливается, с учетом теплоаккумулирующих характеристик и категорийности зданий;

- определение вероятности состояний ТС производится для временного сечения отопительного периода, соответствующего расчетной температуре наружного воздуха tнр;

- за расчетный период принимается продолжительность отопительного периода τот;

- распределение потока отказов участка ТС подчиняется закону Вейбулла. Участки сети с продолжительностью эксплуатации более 25 лет выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются участки, требующие первоочередной перекладки. Для дальнейших расчетов интенсивность отказов этих участков принимается равной интенсивности отказов новых участков, а не перекладываемых участков – максимальной (т. е. равной интенсивности отказов участков, имеющих продолжительность эксплуатации 25 лет);

- расстояние между секционирующими задвижками в электронной модели схемы теплоснабжения проверяется с помощью топологического анализа их расположения на участках ТС. В ходе анализа проверяется выполнение следующих условий:

- на участках ТС одного диаметра и отсутствии ответвлений, расстояние между СЗ должно быть не более того значения, которое указано в таблице 2.11.4;

- на участках ТС с теплопроводами одного диаметра и наличии ответвлений, СЗ условно располагаются непосредственно за каждым ответвлением. При этом расстояние до ближайшей СЗ должно быть не более того значения, которое указано в таблице 2.11.4;

- на участках ТС с разными диаметрами теплопроводов и отсутствии ответвлений, СЗ условно располагаются непосредственно за местом изменения диаметра теплопровода. При этом расстояние до ближайшей СЗ должно быть не более того значения, которое соответствует расстоянию между СЗ меньшего диаметра (таблица 2.11.4);

- на участках ТС с разными диаметрами теплопроводов и наличии ответвлений, СЗ условно располагаются непосредственно за каждым ответвлением на теплопроводе меньшего диаметра. При этом расстояние до ближайшей СЗ должно быть не более того значения, которое соответствует расстоянию между СЗ меньшего диаметра (таблица 2.11.4).

| Расстояние между СЗ и место их расположения, метр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2.11.4. |  |  |
| Диаметр теплопровода | Расстояние между СЗ на участке ТС и место их расположения |  |  |  |  |
|  | диаметр теплопровода не изменяется |  |  | диаметр теплопровода изменяется |  |
|  | ответвлений нет | ответвления есть |  | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |  | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м |  | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м |  | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | Непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м |  | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | Непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

2.11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Важным свойством тепловых сетей является малая вероятность полного отказа системы. Для тепловых сетей с большим количеством элементов характерны частичные отказы, приводящие к отключению или снижению уровня теплоснабжения одного или части потребителей. Для того, чтобы обеспечить выполнение основной функции системы теплоснабжения - надежную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надежность системы необходимо оценивать узловыми показателями.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается)

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения.

Другая важная особенность системы теплоснабжения - наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях). Временной резерв может быть увеличен резервированием системы теплоснабжения, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей. Резервирование системы теплоснабжения, наряду с повышением качества и надежности конструкций, теплопроводов и оборудования, является основным средством обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения. Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях потребителя не опустится ниже граничного значения.

Время снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения определяется при отказах элементов ТС в периоды действия температур наружного воздуха равных и ниже расчетной:

| zj,f= βj∙lntjв- tj,fн - qj,f∙(tjвр- tнр)tjminв- tj,fн- qj,f∙(tjвр- tнр), ч | , где |
| --- | --- |

- j, – коэффициент тепловой аккумуляции здания, ч;

- tjв – температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС;

- tjminв – минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС;

- tjвр – расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС;

- qj,f=qj,fqj,0 – относительная подача теплоты j-му потребителю при отказе f-го элемента ТС, отн. ед.;

- qj,0 – расчетная подача теплоты j-му потребителю при tнр, Гкал/ч.

- qj,f – подача теплоты j-му потребителю при отказе f-го элемента ТС:

| qj,f=gj,f∙(τ1р- τ2р)∙10-3 | , Гкал/ч; | , где |
| --- | --- | --- |

- gj,f – расход теплоносителя j-м потребителем при отказе f-го элемента ТС, т/ч;

- τ1р и τ2р – расчетные температуры сетевой воды, ºС.

Численные значения коэффициента тепловой аккумуляции здания (j) для различных типов зданий принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000 [3].

Численные значения расчетной температуры воздуха в зданиях потребителей (tjвр) принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 [12].

Численные значения минимально допустимых температур воздуха в зданиях потребителей (tjminв), принимаются в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 (п. 4.2) [2]. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя в течение отопительного периода:

| Pj=e-fωf∙τот-zj,f∙e-zj,fzk,fр |  |
| --- | --- |

Результаты расчетов приведены в таблице 2.11.5–2.11.8

| Расчет надежности трубопроводов котельных поселка Палатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №, п.п. |  | Наименование участка |  |  | Диаметр трубопровода прямой сетевой воды , м |  |  | Длина трубопроводов сетевой воды |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  | Период эксплуатации, лет |  |  | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) |  |  |  |  |  |  | Расчетное время восстановления, ч |  |  |  |  |  | Интенсивность восстановления, 1/ч |  |  |  |  |  |  | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) |  |  |  |  |  |  |  |  | Поток отказов, 1/ч |  |  | Вероятность безотказной работы |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| 1 |  | от ТК эл. кот. до ТК 32 |  |  | 0,219 |  |  | 150 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0E+06 |  |  | 0,10112 |  |  |
| 2 |  | от ТК 116 до ТК Косм5 |  |  | 0,076 |  |  | 18 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8E+05 |  |  | 0,90293 |  |  |
| 3 |  | от ТК 38 до ТК Центр 18 |  |  | 0,076 |  |  | 20 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3E+05 |  |  | 0,89214 |  |  |
| 4 |  | от ТК 38 до ТК 39 |  |  | 0,219 |  |  | 20 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3E+05 |  |  | 0,88015 |  |  |
| 5 |  | от ТК 65 до ТК Почтов. 15 |  |  | 0,057 |  |  | 15 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0E+05 |  |  | 0,92013 |  |  |
| 6 |  | от ТК 54 до ТК Арбат |  |  | 0,057 |  |  | 100 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7E+06 |  |  | 0,46755 |  |  |
| 7 |  | от ТК Палатка до ТК 1 |  |  | 0,426 |  |  | 30 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  | 0,0722 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0E+05 |  |  | 0,76186 |  |  |
| 8 |  | от ТК 1 до ТК 2 |  |  | 0,426 |  |  | 32 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  | 0,0722 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5E+05 |  |  | 0,74599 |  |  |
| 9 |  | от ТК 2 до ТК 9 |  |  | 0,325 |  |  | 133 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  | 0,0882 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5E+06 |  |  | 0,13580 |  |  |
| 10 |  | от ТК 9 до ТК Лепина52 |  |  | 0,076 |  |  | 10 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7E+05 |  |  | 0,94607 |  |  |
| 11 |  | отТК9 до ТК 10 |  |  | 0,057 |  |  | 12 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2E+05 |  |  | 0,93611 |  |  |
| 12 |  | от ТК 10 до ТК Комэнерго |  |  | 0,057 |  |  | 20 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3E+05 |  |  | 0,89351 |  |  |
| 13 |  | от ТК 9 до ТК 11 |  |  | 0,219 |  |  | 76 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0E+06 |  |  | 0,54457 |  |  |
| 14 |  | от ТК 11 до ТК Ленина40 |  |  | 0,057 |  |  | 8 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1E+05 |  |  | 0,95740 |  |  |
| 15 |  | от ТК 11 до ТК 12 |  |  | 0,219 |  |  | 23 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1E+05 |  |  | 0,86217 |  |  |
| 16 |  | от ТК12 до ТК20 |  |  | 0,219 |  |  | 47 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3E+06 |  |  | 0,71835 |  |  |
| 17 |  | от ТК 20 до ТК гараж |  |  | 0,109 |  |  | 42 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1E+06 |  |  | 0,76817 |  |  |
| 18 |  | от ТК20 доТК21 |  |  | 0,219 |  |  | 13 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5E+05 |  |  | 0,92210 |  |  |
| 19 |  | от ТК 21 до ТК Ленина32 |  |  | 0,057 |  |  | 10 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7E+05 |  |  | 0,94676 |  |  |
| 20 |  | от ТК21 доТК22 |  |  | 0,219 |  |  | 36 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6E+05 |  |  | 0,78427 |  |  |
| 21 |  | от ТК 22 до ТК Ленина24 |  |  | 0,057 |  |  | 8 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1E+05 |  |  | 0,95740 |  |  |
| 22 |  | от ТК 22 до ТК 23 |  |  | 0,159 |  |  | 62 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7E+06 |  |  | 0,64496 |  |  |
| 23 |  | от ТК 23 до ТК 24 |  |  | 0,159 |  |  | 31 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3E+05 |  |  | 0,82248 |  |  |
| 24 |  | от ТК 24 до ТК 25 |  |  | 0,159 |  |  | 62 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7E+06 |  |  | 0,64496 |  |  |
| 25 |  | от ТК 25 до ТК 26 |  |  | 0,159 |  |  | 39 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0E+06 |  |  | 0,77667 |  |  |
| 26 |  | от ТК 26 до ТК 27 |  |  | 0,159 |  |  | 92 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5E+06 |  |  | 0,47316 |  |  |
| 27 |  | от ТК 27 до ТК 28 |  |  | 0,159 |  |  | 108 |  |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9E+06 |  |  | 0,38154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |
| 28 | от ТК 28 до ТК 29 |  |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 109 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 2,9E+06 |  |  |  | 0,37581 |  |  |
| 29 | от ТК 29 до ТК 30 |  |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 32 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 8,5E+05 |  |  |  | 0,81675 |  |  |
| 30 | от ТК 30 до ТК 30а |  |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 205 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 5,5E+06 |  |  |  | -0,17394 |  |  |
| 31 | от ТК 30а до ТК 30 |  |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 1,7E+06 |  |  |  | 0,62778 |  |  |
| 32 | от ТК 30 до ТК КНС |  |  |  |  | 0,109 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 2,4E+06 |  |  |  | 0,50323 |  |  |
| 33 | От ТКЗО до ТК Набер16 |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 1,3E+05 |  |  |  | 0,97366 |  |  |
| 34 | от ТК 2 до ТК 3 |  |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  | 0,0882 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 7,2E+05 |  |  |  | 0,82456 |  |  |
| 35 | от ТК 3 до ТК Ленина58 |  |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 13 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 3,5E+05 |  |  |  | 0,92926 |  |  |
| 36 | от ТК 3 до ТК 4 |  |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 26 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  | 0,0882 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 6,9E+05 |  |  |  | 0,83106 |  |  |
| 37 | от ТК 4 до ТК 4а |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 52 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 1,4E+06 |  |  |  | 0,72313 |  |  |
| 38 | от ТК 4а до ТК Лснина62 |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 5,9E+05 |  |  |  | 0,88286 |  |  |
| 39 | от ТК 4 до ТК 5 |  |  |  |  | 0,133 |  |  |  | 14 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 3,7E+05 |  |  |  | 0,92136 |  |  |
| 40 | от ТК 5 до ТК Ленина5б |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,89214 |  |  |
| 41 | от ТК 5 до ТК Ленина56а |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 4,0E+05 |  |  |  | 0,91911 |  |  |
| 42 | от ТК 5 до ТК 6 |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,89517 |  |  |
| 43 | от ТК 6 до ТК ба |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 5,1E+05 |  |  |  | 0,90041 |  |  |
| 44 | от ТК ба до ТК Ленина5бб |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,73792 |  |  |
| 45 | от ТК 2 до ТК 80 |  |  |  |  | 0,426 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  | 0,0722 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 2,1E+06 |  |  |  | 0,38878 |  |  |
| 46 | от ТК 80 до ТК Косм 15 |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  | 0,94676 |  |  |
| 47 | от ТК 80 до ТК 108 |  |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  | 0,0882 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 2,0E+06 |  |  |  | 0,51267 |  |  |
| 48 | от ТК 109 до ТК Косм9 |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 8,0E+05 |  |  |  | 0,84027 |  |  |
| 49 | от ТК 109 до ТК ИЗ |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 32 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 8,5E+05 |  |  |  | 0,82743 |  |  |
| 50 | от ТК ИЗ до ТК 114 |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 9,9E+05 |  |  |  | 0,80046 |  |  |
| 51 | от ТК 114 до ТК баня |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 13 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 3,5E+05 |  |  |  | 0,92989 |  |  |
| 52 | от ТК 114 до ТК загс |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 8,0E+05 |  |  |  | 0,84027 |  |  |
| 53 | от ТК 114 до ТК гараж |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 2,0E+06 |  |  |  | 0,60066 |  |  |
| 54 | от ТК 109 до ТК 115 |  |  |  |  | 0,219 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 2,4E+06 |  |  |  | 0,46067 |  |  |
| 55 | от ТК 115 до ТК Косм7 |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 18 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 4,8E+05 |  |  |  | 0,90293 |  |  |
| 56 | от ТК 115 до ТК 116 |  |  |  |  | 0,219 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 1,1E+06 |  |  |  | 0,76030 |  |  |
| 57 | от ТК И 6 до ТК Косм8 |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 6,7E+05 |  |  |  | 0,86518 |  |  |
| 58 | от ТК 116 до ТК 117 |  |  |  |  | 0,219 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 6,7E+05 |  |  |  | 0,85019 |  |  |
| 59 | от ТК 117 до ТК Юбилейная 10 |  |  |  |  | 0,109 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,88961 |  |  |
| 60 | От ТК 117 до ТК 119 |  |  |  |  | 0,219 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 1,2E+06 |  |  |  | 0,72434 |  |  |
| 61 | От ТК 119 до ТК Космб |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,73036 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| 62 |  |  |  | от ТК 119 до ТК р |  |  | 0,109 |  |  | 99 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,6E+06 |  |  | 0,45355 |  |  |
| 63 |  |  |  | от ТК р до ТК Юбилейная 12 |  |  | 0,109 |  |  | 5 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,3E+05 |  |  | 0,97240 |  |  |
| 64 |  |  |  | от ТК р до ТК Юбилейная 14 |  |  | 0,109 |  |  | 57 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,5E+06 |  |  | 0,68538 |  |  |
| 65 |  |  |  | от ТК119 до ТК120 |  |  | 0,219 |  |  | 50 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,3E+06 |  |  | 0,70037 |  |  |
| 66 |  |  |  | от ТК 120 до ТК 127 |  |  | 0,109 |  |  | 16 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 4,3E+05 |  |  | 0,91169 |  |  |
| 67 |  |  |  | от ТК 127 до ТК морг |  |  | 0,032 |  |  | 55 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,5E+06 |  |  | 0,71171 |  |  |
| 68 |  |  |  | от ТК 127 до ТК 128 |  |  | 0,109 |  |  | 49 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,3E+06 |  |  | 0,72954 |  |  |
| 69 |  |  |  | от ТК 128 до ТК Юбилейная? |  |  | 0,057 |  |  | 13 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 3,5E+05 |  |  | 0,93078 |  |  |
| 70 |  |  |  | от ТК 128 до ТК 129 |  |  | 0,109 |  |  | 107 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,9E+06 |  |  | 0,40940 |  |  |
| 71 |  |  |  | от ТК 129 до ТК 10билейная9 |  |  | 0,109 |  |  | 12 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 3,2E+05 |  |  | 0,93376 |  |  |
| 72 |  |  |  | от ТК120 до ТК121 |  |  | 0,159 |  |  | 24 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 6,4E+05 |  |  | 0,86256 |  |  |
| 73 |  |  |  | от ТК 121 до ТК Юбилейная8 |  |  | 0,076 |  |  | 12 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 3,2E+05 |  |  | 0,93529 |  |  |
| 74 |  |  |  | от ТК121 до ТК122 |  |  | 0,159 |  |  | 38 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,0E+06 |  |  | 0,78239 |  |  |
| 75 |  |  |  | от ТК 122 до ТК Юбилейная8 |  |  | 0,076 |  |  | 10 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,7E+05 |  |  | 0,94607 |  |  |
| 76 |  |  |  | от ТК122 до ТК123 |  |  | 0,159 |  |  | 23 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 6,1E+05 |  |  | 0,86829 |  |  |
| 77 |  |  |  | от ТК 123 до ТК КНС |  |  | 0,057 |  |  | 40 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,1E+06 |  |  | 0,78702 |  |  |
| 78 |  |  |  | от ТК123 до ТК124 |  |  | 0,159 |  |  | 23 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 6,1E+05 |  |  | 0,86829 |  |  |
| 79 |  |  |  | от ТК 124 до ТК Юбилейная б |  |  | 0,076 |  |  | 10 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,7E+05 |  |  | 0,94607 |  |  |
| 80 |  |  |  | от ТК124 до ТК 125 |  |  | 0,159 |  |  | 45 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,2E+06 |  |  | 0,74231 |  |  |
| 81 |  |  |  | от ТК 125 до ТК Юбилейная б |  |  | 0,076 |  |  | 10 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,7E+05 |  |  | 0,94607 |  |  |
| 82 |  |  |  | от ТК 125 до ТК126 |  |  | 0,159 |  |  | 42 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,1E+06 |  |  | 0,75949 |  |  |
| 83 |  |  |  | от ТК 126 до ТК Юбилейная4 |  |  | 0,109 |  |  | 5 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,3E+05 |  |  | 0,97240 |  |  |
| 84 |  |  |  | от ТК 80 до ТК 81 |  |  | 0,325 |  |  | 26 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  | 0,0882 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 6,9E+05 |  |  | 0,83106 |  |  |
| 85 |  |  |  | отТК81 до ТК82 |  |  | 0,109 |  |  | 36 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 9,6E+05 |  |  | 0,80129 |  |  |
| 86 |  |  |  | от ТК 82 до ТК Ленина 66 |  |  | 0,046 |  |  | 28 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1084 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 7,5E+05 |  |  | 0,85197 |  |  |
| 87 |  |  |  | от ТК 82 до ТК Ленина 68 |  |  | 0,046 |  |  | 50 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1084 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,3E+06 |  |  | 0,73566 |  |  |
| 88 |  |  |  | от ТК81 до ТК83 |  |  | 0,325 |  |  | 65 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  | 0,0882 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,7E+06 |  |  | 0,57765 |  |  |
| 89 |  |  |  | от ТК 83 до ТК 83а |  |  | 0,089 |  |  | 75 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,0E+06 |  |  | 0,59187 |  |  |
| 90 |  |  |  | от ТК 83а до ТК кино |  |  | 0,032 |  |  | 21 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 5,6E+05 |  |  | 0,88993 |  |  |
| 91 |  |  |  | от ТК 83а до ТК Ленина |  |  | 0,057 |  |  | 22 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 5,9E+05 |  |  | 0,88286 |  |  |
| 92 |  |  |  | от ТК 83 до ТК 84 |  |  | 0,325 |  |  | 186 |  |  | 1960 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  | 0,0882 |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 5,0E+06 |  |  | -0,20858 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | от ТК 84 до ТК 92 |  |  | 0,219 |  |  | 50 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,70037 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | от ТК 92 до ТК ДШИ |  |  | 0,076 |  |  | 10 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  | 2,7E+05 |  |  |  | 0,94607 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | от ТК 92 до ТК 93 |  |  | 0,057 |  |  | 27 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  | 7,2E+05 |  |  |  | 0,85624 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | от ТК 93 до ТК 94 |  |  | 0,057 |  |  | 20 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,89351 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | от ТК 94 до ТК Пионер 15 |  |  | 0,057 |  |  | 40 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,1E+06 |  |  |  | 0,78702 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | от ТК 92 до ТК 95 |  |  | 0,219 |  |  | 85 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  | 26645 |  | 2,3E+06 |  |  |  | 0,49064 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | от ТК 95 до ТК магазин |  |  | 0,032 |  |  | 20 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  | 26645 |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,89517 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | от ТК 95 до ТК Школьная8 |  |  | 0,057 |  |  | 14 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  | 3,7E+05 |  |  |  | 0,92546 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | от ТК 95 до ТК 96 |  |  | 0,219 |  |  | 50 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,70037 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | от ТК 96 до ТК Школьная 10 |  |  | 0,057 |  |  | 15 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  | 4,0E+05 |  |  |  | 0,92013 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | от ТК 96 до ТК 97 |  |  | 0,219 |  |  | 45 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,2E+06 |  |  |  | 0,73034 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | от ТК 97 до ТК 98 |  |  | 0,076 |  |  | 62 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,7E+06 |  |  |  | 0,66564 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | от ТК 98 до ТК Школьная? |  |  | 0,057 |  |  | 22 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  | 5,9E+05 |  |  |  | 0,88286 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | от ТК 97 до ТК 99 |  |  | 0,159 |  |  | 23 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  | 6,1E+05 |  |  |  | 0,86829 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | от ТК 99 до ТК МЧС |  |  | 0,032 |  |  | 42 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,1E+06 |  |  |  | 0,77985 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | от ТК99 до ТК100 |  |  | 0,159 |  |  | 48 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,72513 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | от ТК100 до ТК МЧС |  |  | 0,032 |  |  | 14 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  | 26645 |  | 3,7E+05 |  |  |  | 0,92662 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | от ТК100 до ТК101 |  |  | 0,159 |  |  | 75 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  | 2,0E+06 |  |  |  | 0,57051 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | от ТК 101 до ТК Школьная! 1 |  |  | 0,057 |  |  | 14 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  | 3,7E+05 |  |  |  | 0,92546 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | от ТК101 до ТК102 |  |  | 0,089 |  |  | 47 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,74424 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | от ТК 102 до ТК МЧС |  |  | 0,057 |  |  | 20 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,89351 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | от ТК 102 до ТК детсад |  |  | 0,089 |  |  | 33 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  | 26645 |  | 8,8E+05 |  |  |  | 0,82042 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | от ТК101 до ТК103 |  |  | 0,159 |  |  | 46 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,2E+06 |  |  |  | 0,73658 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | от ТК103 до ТК107 |  |  | 0,109 |  |  | 102 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  | 2,7E+06 |  |  |  | 0,43700 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | от ТК 107 до ТК Юбилейная 18 |  |  | 0,076 |  |  | 12 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  | 3,2E+05 |  |  |  | 0,93529 |  |  |  |
| 118 |  |  |  | от ТК107 до ТК108 |  |  | 0,109 |  |  | 38 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,0E+06 |  |  |  | 0,79025 |  |  |  |
| 119 |  |  |  | от ТК 108 до ТК Юбилейная20 |  |  | 0,076 |  |  | 13 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  | 3,5E+05 |  |  |  | 0,92989 |  |  |  |
| 120 |  |  |  | от ТК103 до ТК104 |  |  | 0,076 |  |  | 47 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,74654 |  |  |  |
| 121 |  |  |  | от ТК 104 до ТК Юбилейная 19а |  |  | 0,032 |  |  | 40 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  | 26645 |  | 1,1E+06 |  |  |  | 0,79033 |  |  |  |
| 122 |  |  |  | от ТК 104 до ТК Юбилейная 19 |  |  | 0,057 |  |  | 20 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,89351 |  |  |  |
| 123 |  |  |  | от ТК 104 до ТК105 |  |  | 0,076 |  |  | 37 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  | 9,9E+05 |  |  |  | 0,80046 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| 124 |  |  |  | от ТК105 до ТК106 |  |  | 0,076 |  |  | 115 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 3,1E+06 |  |  | 0,37982 |  |  |
| 125 |  |  |  | от ТК 106 до ТК пекарня |  |  | 0,076 |  |  | 30 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 8,0E+05 |  |  | 0,83821 |  |  |
| 126 |  |  |  | от ТК 105 до ТК водозабор |  |  | 0,076 |  |  | 102 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,7E+06 |  |  | 0,44993 |  |  |
| 127 |  |  |  | от ТК 84 до ТК 85 |  |  | 0,325 |  |  | 49 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  | 0,0882 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,3E+06 |  |  | 0,68161 |  |  |
| 128 |  |  |  | от ТК 85 до ТК 86 |  |  | 0,219 |  |  | 45 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,2E+06 |  |  | 0,73034 |  |  |
| 129 |  |  |  | от ТК 86 до ТК Ленина76 |  |  | 0,076 |  |  | 55 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,5E+06 |  |  | 0,70339 |  |  |
| 130 |  |  |  | от ТК 86 до ТК 87 |  |  | 0,219 |  |  | 30 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 8,0E+05 |  |  | 0,82022 |  |  |
| 131 |  |  |  | от ТК 87 до ТК Школьная5 |  |  | 0,057 |  |  | 25 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 6,7E+05 |  |  | 0,86689 |  |  |
| 132 |  |  |  | от ТК 87 до ТК 88 |  |  | 0,219 |  |  | 73 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,9E+06 |  |  | 0,56255 |  |  |
| 133 |  |  |  | от ТК 88 до ТК Спорт5 |  |  | 0,109 |  |  | 25 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 6,7E+05 |  |  | 0,86201 |  |  |
| 134 |  |  |  | от ТК 88 до ТК 89 |  |  | 0,219 |  |  | 68 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,8E+06 |  |  | 0,59251 |  |  |
| 135 |  |  |  | от ТК 89 до ТК Спорт 14 |  |  | 0,057 |  |  | 10 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,7E+05 |  |  | 0,94676 |  |  |
| 136 |  |  |  | от ТК 89 до ТК Спорт7 |  |  | 0,057 |  |  | 20 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 5,3E+05 |  |  | 0,89351 |  |  |
| 137 |  |  |  | от ТК 89 до ТК 90 |  |  | 0,219 |  |  | 60 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,6E+06 |  |  | 0,64045 |  |  |
| 138 |  |  |  | от ТК 90 до ТК Спорт14 |  |  | 0,057 |  |  | 10 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,7E+05 |  |  | 0,94676 |  |  |
| 139 |  |  |  | от ТК90 до ТК 91 |  |  | 0,219 |  |  | 42 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,1E+06 |  |  | 0,74831 |  |  |
| 140 |  |  |  | от ТК 91 до ТК Спорт 14 |  |  | 0,057 |  |  | 10 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,7E+05 |  |  | 0,94676 |  |  |
| 141 |  |  |  | от ТК 91 до ТК Спорт7 |  |  | 0,057 |  |  | 20 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 5,3E+05 |  |  | 0,89351 |  |  |
| 142 |  |  |  | от ТК 1 до ТК 32 |  |  | 0,377 |  |  | 75 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  | 0,0848 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,0E+06 |  |  | 0,49309 |  |  |
| 143 |  |  |  | от ТК 32 до ТК 33 |  |  | 0,377 |  |  | 27 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  | 0,0848 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 7,2E+05 |  |  | 0,81751 |  |  |
| 144 |  |  |  | от ТК 33 до ТК 53 |  |  | 0,273 |  |  | 48 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,3E+06 |  |  | 0,70024 |  |  |
| 145 |  |  |  | от ТК 53 до ТК 54 |  |  | 0,273 |  |  | 40 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,1E+06 |  |  | 0,75020 |  |  |
| 146 |  |  |  | от ТК 54 до ТК 55 |  |  | 0,273 |  |  | 59 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,6E+06 |  |  | 0,63155 |  |  |
| 147 |  |  |  | от ТК 55 до ТК Почтовая5 |  |  | 0,057 |  |  | 23 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 6,1E+05 |  |  | 0,87754 |  |  |
| 148 |  |  |  | от ТК 55 до ТК 56 |  |  | 0,273 |  |  | 93 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 2,5E+06 |  |  | 0,41922 |  |  |
| 149 |  |  |  | от ТК 56 до ТК Ленина? |  |  | 0,089 |  |  | 30 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 8,0E+05 |  |  | 0,83675 |  |  |
| 150 |  |  |  | от ТК 56 до ТК 57 |  |  | 0,273 |  |  | 58 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,5E+06 |  |  | 0,63779 |  |  |
| 151 |  |  |  | от ТК 57 до ТК магазин |  |  | 0,032 |  |  | 7 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,9E+05 |  |  | 0,96331 |  |  |
| 152 |  |  |  | от ТК 57 до ТК 58 |  |  | 0,273 |  |  | 30 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 8,0E+05 |  |  | 0,81265 |  |  |
| 153 |  |  |  | от ТК 58 до ТК 59 |  |  | 0,109 |  |  | 68 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 1,8E+06 |  |  | 0,62466 |  |  |
| 154 |  |  |  | от ТК 59 до ТК Центр28 |  |  | 0,076 |  |  | 15 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  |  |  | 4,0E+05 |  |  | 0,91911 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | от ТК 59 до ТК 59а |  |  | 0,109 |  |  | 11 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 2,9E+05 |  |  |  | 0,93928 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | от ТК 59а до ТК Центр26 |  |  | 0,076 |  |  | 10 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 2,7E+05 |  |  |  | 0,94607 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | от ТК 59а до ТК Ленина82 |  |  | 0,076 |  |  | 44 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 1,2E+06 |  |  |  | 0,76271 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | от ТК 59а до ТК 60 |  |  | 0,109 |  |  | 15 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 4,0E+05 |  |  |  | 0,91721 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | от ТК 60 до ТК 61 |  |  | 0,076 |  |  | 31 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 8,3E+05 |  |  |  | 0,83282 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | от ТК 61 до ТК Центр51 |  |  | 0,057 |  |  | 14 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 3,7E+05 |  |  |  | 0,92546 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | от ТК 61 до ТК автовокзал |  |  | 0,032 |  |  | 85 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 2,3E+06 |  |  |  | 0,55446 |  |  |  |
| 162 |  |  |  | от ТК 58 до ТК 62 |  |  | 0,273 |  |  | 48 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,70024 |  |  |  |
| 163 |  |  |  | от ТК 62 до ТК Ленина80 |  |  | 0,057 |  |  | 70 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 1,9E+06 |  |  |  | 0,62729 |  |  |  |
| 164 |  |  |  | от ТК 62 до ТК 63 |  |  | 0,273 |  |  | 33 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 8,8E+05 |  |  |  | 0,79392 |  |  |  |
| 165 |  |  |  | от ТК 63 до ТК Почтовая! 1а |  |  | 0,057 |  |  | 21 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 5,6E+05 |  |  |  | 0,88819 |  |  |  |
| 166 |  |  |  | от ТК 63 до ТК 64 |  |  | 0,273 |  |  | 50 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,68775 |  |  |  |
| 167 |  |  |  | от ТК 64 до ТК 67 |  |  | 0,159 |  |  | 28 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 7,5E+05 |  |  |  | 0,83966 |  |  |  |
| 168 |  |  |  | от ТК 67 до ТК Цснтр 30 |  |  | 0,159 |  |  | 36 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 9,6E+05 |  |  |  | 0,79385 |  |  |  |
| 169 |  |  |  | от ТК 67 до ТК Центр 30 |  |  | 0,159 |  |  | 35 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 9,3E+05 |  |  |  | 0,79957 |  |  |  |
| 170 |  |  |  | от ТК 64 до ТК 65 |  |  | 0,273 |  |  | 51 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 1,4E+06 |  |  |  | 0,68151 |  |  |  |
| 171 |  |  |  | от ТК 65 до ТК 66а |  |  | 0,159 |  |  | 39 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 1,0E+06 |  |  |  | 0,77667 |  |  |  |
| 172 |  |  |  | от ТК 66а до ТК Почтовая 10 |  |  | 0,109 |  |  | 5 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 1,3E+05 |  |  |  | 0,97240 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | от ТК 66а до ТК 68 |  |  | 0,109 |  |  | 67 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 1,8E+06 |  |  |  | 0,63018 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | от ТК 68 до ТК Школьная, 3 |  |  | 0,109 |  |  | 10 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 2,7E+05 |  |  |  | 0,94480 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | от ТК 65 до ТК 66 |  |  | 0,273 |  |  | 12 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 3,2E+05 |  |  |  | 0,92506 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | от ТК 66 до ТК 69 |  |  | 0,273 |  |  | 30 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 8,0E+05 |  |  |  | 0,81265 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | от ТК 69 до ТК Почтовая 15а |  |  | 0,057 |  |  | 30 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 8,0E+05 |  |  |  | 0,84027 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | от ТК 33 до ТК 34 |  |  | 0,273 |  |  | 117 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 3,1E+06 |  |  |  | 0,26934 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | от ТК 34 до ТК 35 |  |  | 0,273 |  |  | 10 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | 0,0918 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 2,7E+05 |  |  |  | 0,93755 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | от ТК 35 до ТК Центр20 |  |  | 0,057 |  |  | 30 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 8,0E+05 |  |  |  | 0,84027 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | отТК35доТК38 |  |  | 0,219 |  |  | 60 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 1,6E+06 |  |  |  | 0,64045 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | от ТК 39 до ТК Центр 16а |  |  | 0,089 |  |  | 25 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 6,7E+05 |  |  |  | 0,86396 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | от ТК 39 до ТК 40 |  |  | 0,159 |  |  | 181 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 4,8E+06 |  |  |  | 0,03650 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | от ТК 40 до ТК Центр 14 |  |  | 0,159 |  |  | 72 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 1,9E+06 |  |  |  | 0,58769 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | от ТК 40 до ТК 42 |  |  | 0,109 |  |  | 88 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 26645 |  |  | 2,3E+06 |  |  |  | 0,51427 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | от ТК 42 до ТК Ленина З |  |  | 0,057 |  |  | 22 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 5,9E+05 |  |  |  | 0,88286 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | от ТК 42 до ТК 43 |  |  | 0,109 |  |  | 77 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  | 26645 |  |  | 2,1E+06 |  |  |  | 0,57499 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | от ТК 43 до ТК ФНС |  |  | 0,057 |  |  | 23 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 6,1E+05 |  |  |  | 0,87754 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | от ТК 43 до ТК Ленина! |  |  | 0,032 |  |  | 53 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,4E+06 |  |  |  | 0,72219 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | от ТК 43 до ТК 44 |  |  | 0,109 |  |  | 13 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  | 26645 |  |  | 3,5E+05 |  |  |  | 0,92824 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | от ТК 44 до ТК МЧС |  |  | 0,032 |  |  | 120 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 3,2E+06 |  |  |  | 0,37100 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | от ТК 44 до ТК 47 |  |  | 0,109 |  |  | 57 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,5E+06 |  |  |  | 0,68538 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | от ТК 47 до ТК 48 |  |  | 0,109 |  |  | 62 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,7E+06 |  |  |  | 0,65778 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | от ТК 48 до ТК 49 |  |  | 0,032 |  |  | 83 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 2,2E+06 |  |  |  | 0,56495 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | от ТК 49 до ТК МЧС |  |  | 0,032 |  |  | 15 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 4,0E+05 |  |  |  | 0,92138 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | от ТК 49 до ТК 50 |  |  | 0,032 |  |  | 25 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 6,7E+05 |  |  |  | 0,86896 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | от ТК 50 до ТК магазин |  |  | 0,032 |  |  | 18 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 4,8E+05 |  |  |  | 0,90565 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | от ТК 12 до ТК 13 |  |  | 0,159 |  |  | 37 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  | 26645 |  |  | 9,9E+05 |  |  |  | 0,78812 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | от ТК 13 до ТК Ленина34а |  |  | 0,159 |  |  | 20 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  | 26645 |  |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,88547 |  |  |  |
| 200 |  |  |  | от ТК 13 до ТК Ленина42 |  |  | 0,057 |  |  | 24 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 6,4E+05 |  |  |  | 0,87221 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | от ТК 13 до ТК 14 |  |  | 0,133 |  |  | 30 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  | 26645 |  |  | 8,0E+05 |  |  |  | 0,83149 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | от ТК 14 до ТК 16 |  |  | 0,032 |  |  | 36 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 9,6E+05 |  |  |  | 0,81130 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | от ТК 16 до ТК Ленина 30 |  |  | 0,032 |  |  | 27 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 7,2E+05 |  |  |  | 0,85848 |  |  |  |
| 204 |  |  |  | от ТК 14 до ТК 15 |  |  | 0,109 |  |  | 25 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  | 26645 |  |  | 6,7E+05 |  |  |  | 0,86201 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | от ТК 15 до ТК 18 |  |  | 0,076 |  |  | 38 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,0E+06 |  |  |  | 0,79507 |  |  |  |
| 206 |  |  |  | от ТК 18 до ТК ЛенинаЗ6 |  |  | 0,046 |  |  | 26 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  | 0,1084 |  |  |  | 26645 |  |  | 6,9E+05 |  |  |  | 0,86254 |  |  |  |
| 207 |  |  |  | от ТК 15 до ТК 17 |  |  | 0,109 |  |  | 60 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,6E+06 |  |  |  | 0,66882 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | от ТК 17 до ТК Ленина44 |  |  | 0,109 |  |  | 16 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  | 26645 |  |  | 4,3E+05 |  |  |  | 0,91169 |  |  |  |
| 209 |  |  |  | отТК34 до ТК 51 |  |  | 0,133 |  |  | 45 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,2E+06 |  |  |  | 0,74723 |  |  |  |
| 210 |  |  |  | от ТК 51 до ТК Почтовая 1 |  |  | 0,032 |  |  | 17 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 4,5E+05 |  |  |  | 0,91089 |  |  |  |
| 211 |  |  |  | от ТК51 до ТК 52 |  |  | 0,133 |  |  | 33 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  | 26645 |  |  | 8,8E+05 |  |  |  | 0,81464 |  |  |  |
| 212 |  |  |  | от ТК 52 до ТК Центр22 |  |  | 0,076 |  |  | 19 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  | 26645 |  |  | 5,1E+05 |  |  |  | 0,89754 |  |  |  |
| 213 |  |  |  | от ТК 52 до ТК Центр24 |  |  | 0,133 |  |  | 87 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  | 26645 |  |  | 2,3E+06 |  |  |  | 0,51132 |  |  |  |
| 214 |  |  |  | от ТК 54 до ТК Почтовая2 |  |  | 0,057 |  |  | 10 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 2,7E+05 |  |  |  | 0,94676 |  |  |  |
| 215 |  |  |  | от ТК 55 до ТК бассейн |  |  | 0,159 |  |  | 120 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  | 26645 |  |  | 3,2E+06 |  |  |  | 0,31282 |  |  |  |
| 216 |  |  |  | от ТК 108 до ТК храм |  |  | 0,109 |  |  | 90 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  | 26645 |  |  | 2,4E+06 |  |  |  | 0,50323 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | от ТК 108 до ТК 109 |  |  | 0,325 |  |  | 64 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0882 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,7E+06 |  |  |  | 0,58414 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | от ТК 27 до ТК Набер15 |  |  | 0,046 |  |  | 15 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  | 0,1084 |  |  |  | 26645 |  |  | 4,0E+05 |  |  |  | 0,92070 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | от ТК эл. котельная до ТК 32г |  |  | 0,159 |  |  | 150 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  | 26645 |  |  | 4,0E+06 |  |  |  | 0,14102 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | от ТК 38г до ТК Центр 18гв |  |  | 0,057 |  |  | 20 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,89351 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | от ТК 38г до ТК 39г |  |  | 0,219 |  |  | 20 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  | 26645 |  |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,88015 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | от ТК 65г до ТК Почт15гв |  |  | 0,040 |  |  | 15 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  | 26645 |  |  | 4,0E+05 |  |  |  | 0,92099 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | от ТК 13г до ТК Ленина |  |  | 0,032 |  |  | 53 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,4E+06 |  |  |  | 0,72219 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | от ТК 104г до ТК Юбил19агв |  |  | 0,032 |  |  | 40 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,1E+06 |  |  |  | 0,79033 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | от ТК 104г до ТК Юбил19гв |  |  | 0,032 |  |  | 20 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,89517 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | от ТК 103г до ТК 104г |  |  | 0,057 |  |  | 47 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,74975 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | от ТК 108г до ТК Юбил20гв |  |  | 0,076 |  |  | 13 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  | 26645 |  |  | 3,5E+05 |  |  |  | 0,92989 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | от ТК 107г до ТК 108г |  |  | 0,089 |  |  | 38 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,0E+06 |  |  |  | 0,79322 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | от ТК 107г до ТК Юбил 18гв |  |  | 0,076 |  |  | 12 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  | 26645 |  |  | 3,2E+05 |  |  |  | 0,93529 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | от ТК 103г до ТК 107г |  |  | 0,089 |  |  | 102 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  | 26645 |  |  | 2,7E+06 |  |  |  | 0,44495 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | от ТК 101г до ТК 103г |  |  | 0,133 |  |  | 46 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,2E+06 |  |  |  | 0,74162 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | от ТК 102г до ТК дс гв |  |  | 0,057 |  |  | 33 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 8,8E+05 |  |  |  | 0,82429 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | От ТК 101г до ТК 102г |  |  | 0,057 |  |  | 47 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,74975 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | от ТК 101 г до ТК Школьн 11 гв |  |  | 0,057 |  |  | 14 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 3,7E+05 |  |  |  | 0,92546 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | от ТК100г до ТК 101г |  |  | 0,133 |  |  | 75 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  | 26645 |  |  | 2,0E+06 |  |  |  | 0,57872 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | от ТК100г до ТК МЧС гв |  |  | 0,032 |  |  | 14 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 3,7E+05 |  |  |  | 0,92662 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | от ТК 99г до ТК 100г |  |  | 0,133 |  |  | 48 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,73038 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | от ТК 99г до ТК МЧС гв |  |  | 0,032 |  |  | 42 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,1E+06 |  |  |  | 0,77985 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | от ТК 97г до ТК 99г |  |  | 0,133 |  |  | 23 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  | 26645 |  |  | 6,1E+05 |  |  |  | 0,87081 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | от ТК 98г до ТК Школьн7гв |  |  | 0,057 |  |  | 22 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 5,9E+05 |  |  |  | 0,88286 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | от ТК 97г до ТК 98г |  |  | 0,057 |  |  | 62 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,7E+06 |  |  |  | 0,66988 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | от ТК 96г до ТК 97г |  |  | 0,159 |  |  | 45 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,2E+06 |  |  |  | 0,74231 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | от ТК 96г до ТК Школьн Ю гв |  |  | 0,057 |  |  | 15 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 4,0E+05 |  |  |  | 0,92013 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | от ТК 95г до ТК 96г |  |  | 0,159 |  |  | 50 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  | 26645 |  |  | 1,3E+06 |  |  |  | 0,71367 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | от ТК 95г до ТК Школьн8гв |  |  | 0,057 |  |  | 14 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  | 26645 |  |  | 3,7E+05 |  |  |  | 0,92546 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | от ТК 95г до ТК Петров гв |  |  | 0,032 |  |  | 20 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  | 26645 |  |  | 5,3E+05 |  |  |  | 0,89517 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | от ТК 92г до ТК 95г |  |  | 0,159 |  |  | 85 |  | 1960 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  | 26645 |  |  | 2,3E+06 |  |  |  | 0,51325 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 248 |  |  | от ТК 84г до ТК 92г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 50 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  |  | 0,71367 |  |  |
| 249 |  |  | от ТК 129г до ТК Юбил9гв |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 12 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,2E+05 |  |  |  |  | 0,93376 |  |  |
| 250 |  |  | от ТК 128г до ТК 129г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 107 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,9E+06 |  |  |  |  | 0,40940 |  |  |
| 251 |  |  | от ТК 128г до ТК Юбил 7гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 13 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,5E+05 |  |  |  |  | 0,93186 |  |  |
| 252 |  |  | от ТК127г до ТК 128г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 49 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  |  | 0,72954 |  |  |
| 253 |  |  | от ТК 127г до ТК морг гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 55 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,5E+06 |  |  |  |  | 0,71171 |  |  |
| 254 |  |  | от ТК120г до ТК 127г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 16 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 4,3E+05 |  |  |  |  | 0,91169 |  |  |
| 255 |  |  | от ТК 126г до ТК Юбил4гв |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 5 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+05 |  |  |  |  | 0,97240 |  |  |
| 256 |  |  | от ТК125г до ТК 126г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 42 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,1E+06 |  |  |  |  | 0,76817 |  |  |
| 257 |  |  | от ТК 125г до ТК Юбил бгв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94676 |  |  |
| 258 |  |  | от ТК124г до ТК 125г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 45 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,2E+06 |  |  |  |  | 0,74231 |  |  |
| 259 |  |  | от ТК 124г до ТК Юбил бгв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94676 |  |  |
| 260 |  |  | от ТК123г до ТК 124г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 23 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,1E+05 |  |  |  |  | 0,86829 |  |  |
| 261 |  |  | от ТК122г до ТК 123г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 23 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,1E+05 |  |  |  |  | 0,86829 |  |  |
| 262 |  |  | от ТК 122г до ТК Юбил8гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94676 |  |  |
| 263 |  |  | от ТК121г до ТК 122г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 38 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,0E+06 |  |  |  |  | 0,78239 |  |  |
| 264 |  |  | от ТК121г до ТК Юбил8гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 12 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,2E+05 |  |  |  |  | 0,93611 |  |  |
| 265 |  |  | от ТК120г до ТК 121г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 24 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,4E+05 |  |  |  |  | 0,86753 |  |  |
| 266 |  |  | от ТК рг до ТК Юбил 14гв |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 57 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,5E+06 |  |  |  |  | 0,68538 |  |  |
| 267 |  |  | от ТК рг до ТК Юбил12гв |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 5 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+05 |  |  |  |  | 0,97240 |  |  |
| 268 |  |  | от ТК 119г до ТК рг |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 99 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,6E+06 |  |  |  |  | 0,45355 |  |  |
| 269 |  |  | от ТК 119г до ТК 120г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 50 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  |  | 0,71367 |  |  |
| 270 |  |  | от ТК 119г до ТК Космбгв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 50 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  |  | 0,73378 |  |  |
| 271 |  |  | от ТК117г до ТК 119г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 46 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,2E+06 |  |  |  |  | 0,73658 |  |  |
| 272 |  |  | от ТК 117г до ТК Юбил 11гв |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 20 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,3E+05 |  |  |  |  | 0,88961 |  |  |
| 273 |  |  | от ТК116г до ТК 117г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 25 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,7E+05 |  |  |  |  | 0,85684 |  |  |
| 274 |  |  | от ТК 116г до ТК Косм8гв |  |  |  |  |  | 0,076 |  | 25 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,7E+05 |  |  |  |  | 0,86518 |  |  |
| 275 |  |  | от ТК 115г до ТК 116г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 40 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,1E+06 |  |  |  |  | 0,77094 |  |  |
| 276 |  |  | от ТК115гдо ТККосм7гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 18 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 4,8E+05 |  |  |  |  | 0,90416 |  |  |
| 277 |  |  | от ТК109г до ТК 115г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 90 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,4E+06 |  |  |  |  | 0,48461 |  |  |
| 278 |  |  | от ТК 114г до ТК баня гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 13 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,5E+05 |  |  |  |  | 0,93078 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 279 |  |  | от ТК113г до ТК 114г |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 37 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 9,9E+05 |  |  |  |  | 0,80299 |  |  |
| 280 |  |  | от ТК 109г до ТК 113г |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 32 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,5E+05 |  |  |  |  | 0,82962 |  |  |
| 281 |  |  | от ТК 109г до ТК Косм9гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 30 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,0E+05 |  |  |  |  | 0,84275 |  |  |
| 282 |  |  | от ТК108г до ТК 109г |  |  |  |  |  | 0,219 |  | 64 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,7E+06 |  |  |  |  | 0,61648 |  |  |
| 283 |  |  | от ТК 108г до ТК храм гв |  |  |  |  |  | 0,076 |  | 90 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,4E+06 |  |  |  |  | 0,51464 |  |  |
| 284 |  |  | от ТК 91г до ТК Спорт7гв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 20 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,3E+05 |  |  |  |  | 0,89466 |  |  |
| 285 |  |  | от ТК 91г до ТК Спорт 14гв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94733 |  |  |
| 286 |  |  | от ТК 90г до ТК 91г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 42 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,1E+06 |  |  |  |  | 0,75949 |  |  |
| 287 |  |  | от ТК 90г до ТК Спорт 14гв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94733 |  |  |
| 288 |  |  | от ТК 89г до ТК 90г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 60 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,6E+06 |  |  |  |  | 0,65641 |  |  |
| 289 |  |  | от ТК 89г до ТК Спорт 14гв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94733 |  |  |
| 290 |  |  | от ТК 89г до ТК Спорт7гв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 20 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,3E+05 |  |  |  |  | 0,89466 |  |  |
| 291 |  |  | от ТК 88г до ТК 89г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 68 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,8E+06 |  |  |  |  | 0,61060 |  |  |
| 292 |  |  | от ТК 88г до ТК Спорт5гв |  |  |  |  |  | 0,046 |  | 25 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1084 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,7E+05 |  |  |  |  | 0,86783 |  |  |
| 293 |  |  | от ТК 87г до ТК 88г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 73 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,9E+06 |  |  |  |  | 0,58196 |  |  |
| 294 |  |  | от ТК 87г до ТК Школ5гв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 25 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,7E+05 |  |  |  |  | 0,86832 |  |  |
| 295 |  |  | от ТК 86г до ТК 87г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 30 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,0E+05 |  |  |  |  | 0,82820 |  |  |
| 296 |  |  | от ТК 86г до ТК Ленина76гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 55 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,5E+06 |  |  |  |  | 0,70715 |  |  |
| 297 |  |  | от ТК 85г до ТК 86г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 45 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,2E+06 |  |  |  |  | 0,74231 |  |  |
| 298 |  |  | от ТК 84г до ТК 85г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 49 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  |  | 0,71940 |  |  |
| 299 |  |  | от ТК 83г до ТК 84г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 186 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,0E+06 |  |  |  |  | -0,06513 |  |  |
| 300 |  |  | от ТК 83аг до ТК кино гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 21 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,6E+05 |  |  |  |  | 0,88993 |  |  |
| 301 |  |  | от ТК83аг до ТКЛенина1гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 22 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,9E+05 |  |  |  |  | 0,88286 |  |  |
| 302 |  |  | от ТК 83г до ТК 83аг |  |  |  |  |  | 0,089 |  | 75 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,0E+06 |  |  |  |  | 0,59187 |  |  |
| 303 |  |  | от ТК 81 г до ТК 83г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 65 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,7E+06 |  |  |  |  | 0,64122 |  |  |
| 304 |  |  | от ТК 82г до ТК Ленина 68 гв |  |  |  |  |  | 0,046 |  | 50 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1084 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  |  | 0,73566 |  |  |
| 305 |  |  | от ТК 82г до ТК Лепина 66 гв |  |  |  |  |  | 0,046 |  | 28 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1084 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 7,5E+05 |  |  |  |  | 0,85197 |  |  |
| 306 |  |  | от ТК 81г до ТК 82г |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 36 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 9,6E+05 |  |  |  |  | 0,80832 |  |  |
| 307 |  |  | от ТК 80г до ТК 81г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 26 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,9E+05 |  |  |  |  | 0,85111 |  |  |
| 308 |  |  | от ТК 80г до ТК Косм15гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94676 |  |  |
| 309 |  |  | от ТК 80г до ТК 108г |  |  |  |  |  | 0,219 |  | 75 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,0E+06 |  |  |  |  | 0,55056 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 310 |  |  | от ТК 2г до ТК 80г |  |  |  |  |  | 0,219 |  | 77 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,1E+06 |  |  |  |  | 0,53858 |  |  |
| 311 |  |  | от ТК баг до ТК Ленина56бгв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 50 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  |  | 0,73792 |  |  |
| 312 |  |  | от ТК бг до ТК баг |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 19 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,1E+05 |  |  |  |  | 0,90041 |  |  |
| 313 |  |  | от ТК 5г до ТК 6г |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 20 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,3E+05 |  |  |  |  | 0,89517 |  |  |
| 314 |  |  | от ТК 5г до ТК Ленина56гв |  |  |  |  |  | 0,076 |  | 20 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,3E+05 |  |  |  |  | 0,89214 |  |  |
| 315 |  |  | от ТК 5г до ТК Ленина56агв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 15 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 4,0E+05 |  |  |  |  | 0,92013 |  |  |
| 316 |  |  | от ТК 4г до ТК 5г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 14 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,7E+05 |  |  |  |  | 0,92272 |  |  |
| 317 |  |  | от ТК 4аг до ТК Ленинаб2гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 22 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,9E+05 |  |  |  |  | 0,88286 |  |  |
| 318 |  |  | от ТК 4г до ТК 4аг |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 52 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,4E+06 |  |  |  |  | 0,72313 |  |  |
| 319 |  |  | от ТК Зг до ТК 4г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 26 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,9E+05 |  |  |  |  | 0,85649 |  |  |
| 320 |  |  | от ТК Зг до ТК Ленина58гв |  |  |  |  |  | 0,089 |  | 13 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,5E+05 |  |  |  |  | 0,92926 |  |  |
| 321 |  |  | от ТК 2г до ТК Зг |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 27 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 7,2E+05 |  |  |  |  | 0,85097 |  |  |
| 322 |  |  | от ТК 30г до ТК КНС гв |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 90 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,4E+06 |  |  |  |  | 0,50323 |  |  |
| 323 |  |  | от ТК ЗО аг до ТК 30г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 65 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,7E+06 |  |  |  |  | 0,62778 |  |  |
| 324 |  |  | от ТК 30г до ТК ЗО аг |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 205 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,5E+06 |  |  |  |  | -0,17394 |  |  |
| 325 |  |  | от ТК 29г до ТК 30г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 32 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,5E+05 |  |  |  |  | 0,81675 |  |  |
| 326 |  |  | от ТК 28г до ТК 29г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 109 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,9E+06 |  |  |  |  | 0,37581 |  |  |
| 327 |  |  | от ТК 27г до ТК 28г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 108 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,9E+06 |  |  |  |  | 0,38154 |  |  |
| 328 |  |  | от ТК 26г до ТК 27г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 92 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,5E+06 |  |  |  |  | 0,47316 |  |  |
| 329 |  |  | от ТК 25г до ТК 26г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 39 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,0E+06 |  |  |  |  | 0,77667 |  |  |
| 330 |  |  | от ТК 24г до ТК 25г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 62 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,7E+06 |  |  |  |  | 0,64496 |  |  |
| 331 |  |  | от ТК 23г до ТК 24г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 31 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,3E+05 |  |  |  |  | 0,82248 |  |  |
| 332 |  |  | от ТК 22г до ТК 23г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 62 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,7E+06 |  |  |  |  | 0,64496 |  |  |
| 333 |  |  | от ТК 21г до ТК 22г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 36 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 9,6E+05 |  |  |  |  | 0,79385 |  |  |
| 334 |  |  | от ТК 21г до ТК Ленина 32гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94676 |  |  |
| 335 |  |  | от ТК20г до ТК21г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 13 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,5E+05 |  |  |  |  | 0,92556 |  |  |
| 336 |  |  | от ТК 12г до ТК 20г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 47 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  |  | 0,73085 |  |  |
| 337 |  |  | от ТК 17г до ТК Ленина 44гв |  |  |  |  |  | 0,076 |  | 16 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 4,3E+05 |  |  |  |  | 0,91371 |  |  |
| 338 |  |  | от ТК15г до ТК 17г |  |  |  |  |  | 0,076 |  | 60 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,6E+06 |  |  |  |  | 0,67643 |  |  |
| 339 |  |  | от ТК 18г до ТК Ленина З6 гв |  |  |  |  |  | 0,046 |  | 26 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1084 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,9E+05 |  |  |  |  | 0,86254 |  |  |
| 340 |  |  | от ТК15гдо ТК18г |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 38 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,0E+06 |  |  |  |  | 0,79767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 341 |  |  | от ТК14г до ТК 15г |  |  |  |  |  | 0,133 |  | 25 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,7E+05 |  |  |  |  | 0,85957 |  |  |
| 342 |  |  | от ТК13гдо ТК14г |  |  |  |  |  | 0,133 |  | 30 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,0E+05 |  |  |  |  | 0,83149 |  |  |
| 343 |  |  | от ТК 13г до ТК Ленина42гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 24 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,4E+05 |  |  |  |  | 0,87221 |  |  |
| 344 |  |  | от ТК 1 Зг до ТК Ленина34агв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 20 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,3E+05 |  |  |  |  | 0,89351 |  |  |
| 345 |  |  | от ТК12гдо ТК13г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 37 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 9,9E+05 |  |  |  |  | 0,78812 |  |  |
| 346 |  |  | от ТК Н до ТК12г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 23 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,1E+05 |  |  |  |  | 0,86829 |  |  |
| 347 |  |  | от ТК 11г до ТК Леиина40гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 8 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,1E+05 |  |  |  |  | 0,95807 |  |  |
| 348 |  |  | от ТК9г до ТК 11г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 76 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,0E+06 |  |  |  |  | 0,56478 |  |  |
| 349 |  |  | от ТК Юг до ТК КЭ гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 20 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,3E+05 |  |  |  |  | 0,89351 |  |  |
| 350 |  |  | от ТК 9г до ТК Юг |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 12 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,2E+05 |  |  |  |  | 0,93611 |  |  |
| 351 |  |  | от ТК 9г до ТК Ленина52гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94676 |  |  |
| 352 |  |  | от ТК 2г до ТК 9г |  |  |  |  |  | 0,219 |  | 133 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,5E+06 |  |  |  |  | 0,20300 |  |  |
| 353 |  |  | от ТК 1г до ТК 2г |  |  |  |  |  | 0,219 |  | 32 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,5E+05 |  |  |  |  | 0,80824 |  |  |
| 354 |  |  | от ТК 69г до ТК Почт15агв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 30 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,0E+05 |  |  |  |  | 0,84027 |  |  |
| 355 |  |  | от ТК 66г до ТК 69г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 30 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,0E+05 |  |  |  |  | 0,82820 |  |  |
| 356 |  |  | от ТК 65г до ТК 66г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 12 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,2E+05 |  |  |  |  | 0,93128 |  |  |
| 357 |  |  | от ТК 68г до ТК Школ Згв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94676 |  |  |
| 358 |  |  | от ТК 66аг до ТК 68г |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 67 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,8E+06 |  |  |  |  | 0,64326 |  |  |
| 359 |  |  | от ТК 66аг до ТК Почт Югв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 5 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+05 |  |  |  |  | 0,97338 |  |  |
| 360 |  |  | от ТК 65 г до ТК 66аг |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 39 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,0E+06 |  |  |  |  | 0,78473 |  |  |
| 361 |  |  | от ТК 64г до ТК 65г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 51 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,4E+06 |  |  |  |  | 0,70795 |  |  |
| 362 |  |  | от ТК 67г до ТК Центр ЗОгв |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 36 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 9,6E+05 |  |  |  |  | 0,80129 |  |  |
| 363 |  |  | от ТК 67г до ТК Центр ЗОгв |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 35 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 9,3E+05 |  |  |  |  | 0,80681 |  |  |
| 364 |  |  | от ТК 64г до ТК 67г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 28 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 7,5E+05 |  |  |  |  | 0,84545 |  |  |
| 365 |  |  | от ТК 63г до ТК 64г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 50 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  |  | 0,71367 |  |  |
| 366 |  |  | от ТК 63г до ТК Почт11агв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 21 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,6E+05 |  |  |  |  | 0,88939 |  |  |
| 367 |  |  | от ТК62гдо ТК 63г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 33 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,8E+05 |  |  |  |  | 0,81102 |  |  |
| 368 |  |  | от ТК 62г до ТК Ленина80гв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 70 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,9E+06 |  |  |  |  | 0,63130 |  |  |
| 369 |  |  | от ТК 58г до ТК 62г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 48 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  |  | 0,72513 |  |  |
| 370 |  |  | от ТК 61 г до ТК вокзал гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 85 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,3E+06 |  |  |  |  | 0,55446 |  |  |
| 371 |  |  | от ТК 61 г до ТК Центр51гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 14 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,7E+05 |  |  |  |  | 0,92662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 372 |  |  | от ТК60г до ТК61г |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 31 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,3E+05 |  |  |  |  | 0,83751 |  |  |
| 373 |  |  | от ТК 59аг до ТК 60г |  |  |  |  |  | 0,076 |  | 15 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 4,0E+05 |  |  |  |  | 0,91911 |  |  |
| 374 |  |  | от ТК 59аг до ТК Ленина82гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 44 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,2E+06 |  |  |  |  | 0,76572 |  |  |
| 375 |  |  | от ТК 59аг до ТК Центр26гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94676 |  |  |
| 376 |  |  | от ТК 59г до ТК 59аг |  |  |  |  |  | 0,089 |  | 11 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,9E+05 |  |  |  |  | 0,94014 |  |  |
| 377 |  |  | от ТК 59г до ТК Центр28гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 15 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 4,0E+05 |  |  |  |  | 0,92013 |  |  |
| 378 |  |  | от ТК 58г до ТК 59г |  |  |  |  |  | 0,089 |  | 68 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,8E+06 |  |  |  |  | 0,62996 |  |  |
| 379 |  |  | от ТК 57г до ТК 58г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 30 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,0E+05 |  |  |  |  | 0,82820 |  |  |
| 380 |  |  | от ТК 57г до ТК Мерк гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 8 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,1E+05 |  |  |  |  | 0,95807 |  |  |
| 381 |  |  | от ТК 56г до ТК 57г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 58 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,5E+06 |  |  |  |  | 0,66786 |  |  |
| 382 |  |  | от ТК 56г до ТК Ленина7гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 30 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,0E+05 |  |  |  |  | 0,84027 |  |  |
| 383 |  |  | от ТК 55г до ТК 56г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 93 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,5E+06 |  |  |  |  | 0,46743 |  |  |
| 384 |  |  | от ТК 55г до ТК бассейн гв |  |  |  |  |  | 0,076 |  | 120 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,2E+06 |  |  |  |  | 0,35286 |  |  |
| 385 |  |  | от ТК 55г до ТК Почт5гв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 23 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,1E+05 |  |  |  |  | 0,87886 |  |  |
| 386 |  |  | от ТК 54г до ТК 55г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 58 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,5E+06 |  |  |  |  | 0,66786 |  |  |
| 387 |  |  | от ТК 54г до ТК Арбат гв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 100 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+06 |  |  |  |  | 0,47329 |  |  |
| 388 |  |  | от ТК 54г до ТК Почт2гв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94733 |  |  |
| 389 |  |  | от ТК 53гдо ТК54г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 40 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,1E+06 |  |  |  |  | 0,77094 |  |  |
| 390 |  |  | от ТК 33г до ТК 53г |  |  |  |  |  | 0,159 |  | 48 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,3E+06 |  |  |  |  | 0,72513 |  |  |
| 391 |  |  | от ТК 35г до ТК Центр20гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 30 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,0E+05 |  |  |  |  | 0,84027 |  |  |
| 392 |  |  | от ТК 52г до ТК Центр24гв |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 87 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,3E+06 |  |  |  |  | 0,51979 |  |  |
| 393 |  |  | от ТК 52г до ТК Центр22гв |  |  |  |  |  | 0,076 |  | 19 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,1E+05 |  |  |  |  | 0,89754 |  |  |
| 394 |  |  | от ТК51гдо ТК 52г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 33 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 8,8E+05 |  |  |  |  | 0,81785 |  |  |
| 395 |  |  | от ТК 51г до ТК Почт1гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 17 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 4,5E+05 |  |  |  |  | 0,91089 |  |  |
| 396 |  |  | от ТК 34г до ТК 51 г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 45 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,2E+06 |  |  |  |  | 0,75162 |  |  |
| 397 |  |  | от ТК 44г до ТК МЧС гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 120 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,2E+06 |  |  |  |  | 0,37100 |  |  |
| 398 |  |  | от ТК 50г до ТК БРИГ гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 18 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 4,8E+05 |  |  |  |  | 0,90565 |  |  |
| 399 |  |  | от ТК 49г до ТК 50г |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 25 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,7E+05 |  |  |  |  | 0,86896 |  |  |
| 400 |  |  | от ТК 49г до ТК МЧС гв |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 15 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 4,0E+05 |  |  |  |  | 0,92138 |  |  |
| 401 |  |  | от ТК 48г до ТК 49г |  |  |  |  |  | 0,032 |  | 83 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 0,1094 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,2E+06 |  |  |  |  | 0,56495 |  |  |
| 402 |  |  | от ТК 47г до ТК 48г |  |  |  |  |  | 0,089 |  | 66 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,8E+06 |  |  |  |  | 0,64085 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 403 |  |  | от ТК 44г до ТК 47г |  |  |  |  |  | 0,089 |  | 57 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,5E+06 |  |  |  |  | 0,68982 |  |  |
| 404 |  |  | от ТК13г до ТК 44г |  |  |  |  |  | 0,076 |  | 13 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,5E+05 |  |  |  |  | 0,92989 |  |  |
| 405 |  |  | от ТК13г до ТК ФНС гв |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 23 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0,1088 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,1E+05 |  |  |  |  | 0,87886 |  |  |
| 406 |  |  | от ТК 42г до ТК 13г |  |  |  |  |  | 0,076 |  | 77 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,1E+06 |  |  |  |  | 0,58475 |  |  |
| 407 |  |  | от ТК 42г до ТК Ленина З гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 22 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 5,9E+05 |  |  |  |  | 0,88286 |  |  |
| 408 |  |  | от ТК 40г до ТК 42г |  |  |  |  |  | 0,076 |  | 88 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 0,1063 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,3E+06 |  |  |  |  | 0,52543 |  |  |
| 409 |  |  | от ТК 40г до ТК Центр 14гв |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 72 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,9E+06 |  |  |  |  | 0,60259 |  |  |
| 410 |  |  | от ТК 39г до ТК 40г |  |  |  |  |  | 0,109 |  | 181 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 4,8E+06 |  |  |  |  | 0,00094 |  |  |
| 411 |  |  | от ТК 39г до ТК Центр 16агв |  |  |  |  |  | 0,089 |  | 25 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 6,7E+05 |  |  |  |  | 0,86396 |  |  |
| 412 |  |  | от ТК35г до ТК 38г |  |  |  |  |  | 0,219 |  | 60 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 1,6E+06 |  |  |  |  | 0,64045 |  |  |
| 413 |  |  | от ТК 34г до ТК 35г |  |  |  |  |  | 0,219 |  | 10 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,7E+05 |  |  |  |  | 0,94007 |  |  |
| 414 |  |  | от ТК33г до ТК 34г |  |  |  |  |  | 0,219 |  | 117 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 3,1E+06 |  |  |  |  | 0,29888 |  |  |
| 415 |  |  | от ТК 32г до ТК 33г |  |  |  |  |  | 0,219 |  | 27 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 7,2E+05 |  |  |  |  | 0,83820 |  |  |
| 416 |  |  | от ТК 1г до ТК 32г |  |  |  |  |  | 0,219 |  | 75 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0957 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 2,0E+06 |  |  |  |  | 0,55056 |  |  |
| 417 |  |  | от ТК 116г до ТК Косм5гв |  |  |  |  |  | 0,057 |  | 18 |  | 1960 |  |  | 65 |  |  | 0,0000057 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |  |  | 26645 |  |  |  | 4,8E+05 |  |  |  |  | 0,90416 |  |  |

| Расчет надежности трубопроводов котельных поселка Талая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.11.6. |  |  |
| №, п.п. | Наименование участка | Диаметр трубопровода прямой сетевой воды ,м | Длина трубопроводов сетевой воды | Год ввода в эксплуатацию | Период эксплуатации, лет | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность безотказной работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | от ТК7 до ТКЛенина5 | 0,057 | 12,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1077 | 0,00023886 | 2,9E-03 | 0,96806 |
| 2 | от ТК5 до ТК7 | 0,426 | 43,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 1,0E-02 | 0,82935 |
| 3 | от ТК4 до ТК5 | 0,426 | 88,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 2,1E-02 | 0,65077 |
| 4 | от ТК4 до ТК гараж | 0,108 | 10,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 2,4E-03 | 0,97242 |
| 5 | от ТКЗ до ТК4 | 0,426 | 17,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 4,1E-03 | 0,93254 |
| 6 | от ТК1 до ТК2 | 0,426 | 36,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 8,6E-03 | 0,85713 |
| 7 | от ТК Талая до ТК1 | 0,426 | 15,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 3,6E-03 | 0,94047 |
| 8 | от ТК17доТК17а | 0,076 | 6,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1063 | 0,00023886 | 1,4E-03 | 0,98382 |
| 9 | отТК17а до ТКПЧ | 0,045 | 6,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1085 | 0,00023886 | 1,4E-03 | 0,98415 |
| 10 | отТК17а до ТКПЧ | 0,076 | 28,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1063 | 0,00023886 | 6,7E-03 | 0,92451 |
| 11 | от ТК16до ТК18 | 0,426 | 20,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 4,8E-03 | 0,92063 |
| 12 | от ТК19 до ТК школа | 0,108 | 10,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 2,4E-03 | 0,97242 |
| 13 | от ТК15 до ТК24 | 0,219 | 70,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 10,5 | 0,0957 | 0,00023886 | 1,7E-02 | 0,79028 |
| 14 | от ТК24 до ТК25 | 0,219 | 75,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 10,5 | 0,0957 | 0,00023886 | 1,8E-02 | 0,77530 |
| 15 | от ТК25 до ТК детсад | 0,108 | 38,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 9,1E-03 | 0,89521 |
| 16 | от ТК25 до ТК27 | 0,108 | 35,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 8,4E-03 | 0,90349 |
| 17 | от ТК27 до ТКПСМ | 0,057 | 16,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1077 | 0,00023886 | 3,8E-03 | 0,95741 |
| 18 | от ТК27 до ТК почта | 0,045 | 20,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1085 | 0,00023886 | 4,8E-03 | 0,94717 |
| 19 | отТК18 доТК19 | 0,108 | 87,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 2,1E-02 | 0,76009 |
| 20 | от ТК18 доТК21 | 0,219 | 133,00 | 2024 | 1 | 0,0000057 | 10,5 | 0,0957 | 0,00000903 | 1,2E-03 | 0,98493 |
| 21 | от ТК21 до ТК23 | 0,219 | 40,00 | 2024 | 1 | 0,0000057 | 10,5 | 0,0957 | 0,00000903 | 3,6E-04 | 0,99547 |
| 22 | от ТК23 до ТК Зеленая | 0,108 | 40,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 9,6E-03 | 0,88970 |
| 23 | от ТК2 до ТКЗ | 0,426 | 12,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 2,9E-03 | 0,95238 |
| 24 | от ТК2 до ТК гараж | 0,108 | 20,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 4,8E-03 | 0,94485 |
| 25 | от ТКЗ до ТК29 | 0,133 | 72,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,8 | 0,1020 | 0,00023886 | 1,7E-02 | 0,79781 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.6. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 26 | от ТК29 до ТК32 | 0,133 | 60,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,8 | 0,1020 | 0,00023886 | 1,4E-02 | 0,83151 |
| 27 | от ТК29 до ТК гараж | 0,057 | 10,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1077 | 0,00023886 | 2,4E-03 | 0,97338 |
| 28 | от ТК32 до ТКЗЗ | 0,133 | 31,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,8 | 0,1020 | 0,00023886 | 7,4E-03 | 0,91295 |
| 29 | от ТК32 до ТКДЭС | 0,108 | 33,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 7,9E-03 | 0,90900 |
| 30 | от ТКЗЗ до ТК гараж | 0,057 | 5,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1077 | 0,00023886 | 1,2E-03 | 0,98669 |
| 31 | от ТКЗЗ до ТК35 | 0,108 | 145,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 3,5E-02 | 0,60016 |
| 32 | от ТК35 до ТК склад | 0,032 | 12,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,1 | 0,1094 | 0,00023886 | 2,9E-03 | 0,96855 |
| 33 | от ТК35 до ТК склад | 0,032 | 22,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,1 | 0,1094 | 0,00023886 | 5,3E-03 | 0,94235 |
| 34 | отТК9 до ТК 10 | 0,219 | 15,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 10,5 | 0,0957 | 0,00023886 | 3,6E-03 | 0,95506 |
| 35 | от ТК10 до ТК Ленина З | 0,108 | 10,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 2,4E-03 | 0,97242 |
| 36 | от ТК7 до ТК8 | 0,426 | 31,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 7,4E-03 | 0,87698 |
| 37 | от ТК8 до ТКЛенина5 | 0,057 | 13,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1077 | 0,00023886 | 3,1E-03 | 0,96539 |
| 38 | от ТК8 до ТК9 | 0,426 | 30,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 7,2E-03 | 0,88094 |
| 39 | от ТК16до ТК17 | 0,076 | 10,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1063 | 0,00023886 | 2,4E-03 | 0,97304 |
| 40 | от ТК10 до ТК13 | 0,426 | 50,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 1,2E-02 | 0,80157 |
| 41 | от ТК13 до ТК Ленина | 0,108 | 20,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 4,8E-03 | 0,94485 |
| 42 | от ТЮЗ доТК15 | 0,426 | 70,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 1,7E-02 | 0,72220 |
| 43 | от ТК10 до ТК Комсом 4 | 0,108 | 20,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 4,8E-03 | 0,94485 |
| 44 | от ТК13 до ТК Комсом 3 | 0,108 | 22,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 5,3E-03 | 0,93933 |
| 45 | отТК15 до ТК16 | 0,426 | 8,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 1,9E-03 | 0,96825 |
| 46 | от ТК7 до ТКЛенина5 | 0,057 | 12,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1077 | 0,00023886 | 2,9E-03 | 0,96806 |
| 47 | от ТК5 до ТК7 | 0,426 | 43,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 1,0E-02 | 0,82935 |
| 48 | от ТК4 до ТК5 | 0,426 | 88,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 2,1E-02 | 0,65077 |
| 49 | от ТК4 до ТК гараж | 0,108 | 10,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 2,4E-03 | 0,97242 |
| 50 | от ТКЗ до ТК4 | 0,426 | 17,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 4,1E-03 | 0,93254 |
| 51 | отТК1 до ТК2 | 0,426 | 36,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 8,6E-03 | 0,85713 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.6. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 52 | от ТК Талая до ТК1 | 0,426 | 15,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 3,6E-03 | 0,94047 |
| 53 | от ТК17до ТК17а | 0,076 | 6,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1063 | 0,00023886 | 1,4E-03 | 0,98382 |
| 54 | от ТК17адоТКПЧ | 0,045 | 6,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1085 | 0,00023886 | 1,4E-03 | 0,98415 |
| 55 | от ТК17а до ТКПЧ | 0,076 | 28,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1063 | 0,00023886 | 6,7E-03 | 0,92451 |
| 56 | от ТК16до ТК18 | 0,426 | 20,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 4,8E-03 | 0,92063 |
| 57 | от ТК19 до ТК школа | 0,108 | 10,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 2,4E-03 | 0,97242 |
| 58 | от ТК15 до ТК24 | 0,219 | 70,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 10,5 | 0,0957 | 0,00023886 | 1,7E-02 | 0,79028 |
| 59 | от ТК24 до ТК25 | 0,219 | 75,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 10,5 | 0,0957 | 0,00023886 | 1,8E-02 | 0,77530 |
| 60 | от ТК25 до ТК детсад | 0,108 | 38,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 9,1E-03 | 0,89521 |
| 61 | от ТК25 до ТК27 | 0,108 | 35,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 8,4E-03 | 0,90349 |
| 62 | от ТК27 до ТКПСМ | 0,057 | 16,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1077 | 0,00023886 | 3,8E-03 | 0,95741 |
| 63 | от ТК27 до ТК почта | 0,045 | 20,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1085 | 0,00023886 | 4,8E-03 | 0,94717 |
| 64 | от ТК18до ТК19 | 0,108 | 87,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 2,1E-02 | 0,76009 |
| 65 | от ТК18 до ТК21 | 0,219 | 133,00 | 2024 | 1 | 0,0000057 | 10,5 | 0,0957 | 0,00000903 | 1,2E-03 | 0,98493 |
| 66 | отТК21 до ТК23 | 0,219 | 40,00 | 2024 | 1 | 0,0000057 | 10,5 | 0,0957 | 0,00000903 | 3,6E-04 | 0,99547 |
| 67 | от ТК23 до ТК Зеленая | 0,108 | 40,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 9,6E-03 | 0,88970 |
| 68 | от ТК2 до ТКЗ | 0,426 | 12,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 2,9E-03 | 0,95238 |
| 69 | от ТК2 до ТК гараж | 0,108 | 20,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 4,8E-03 | 0,94485 |
| 70 | от ТКЗ до ТК29 | 0,133 | 72,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,8 | 0,1020 | 0,00023886 | 1,7E-02 | 0,79781 |
| 71 | от ТК29 до ТК32 | 0,133 | 60,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,8 | 0,1020 | 0,00023886 | 1,4E-02 | 0,83151 |
| 72 | от ТК29 до ТК гараж | 0,057 | 10,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1077 | 0,00023886 | 2,4E-03 | 0,97338 |
| 73 | от ТК32 до ТК ЗЗ | 0,133 | 31,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,8 | 0,1020 | 0,00023886 | 7,4E-03 | 0,91295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.6. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 74 | от ТК32 до ТКДЭС | 0,108 | 33,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 7,9E-03 | 0,90900 |
| 75 | от ТКЗЗ до ТК гараж | 0,057 | 5,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1077 | 0,00023886 | 1,2E-03 | 0,98669 |
| 76 | от ТКЗЗ до ТК35 | 0,108 | 145,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 3,5E-02 | 0,60016 |
| 77 | от ТК35 до ТК склад | 0,032 | 12,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,1 | 0,1094 | 0,00023886 | 2,9E-03 | 0,96855 |
| 78 | от ТК35 до ТК склад | 0,032 | 22,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,1 | 0,1094 | 0,00023886 | 5,3E-03 | 0,94235 |
| 79 | от ТК9до ТК10 | 0,219 | 15,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 10,5 | 0,0957 | 0,00023886 | 3,6E-03 | 0,95506 |
| 80 | от ТК10 до ТК Ленина З | 0,108 | 10,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 2,4E-03 | 0,97242 |
| 81 | от ТК7 до ТК8 | 0,426 | 31,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 7,4E-03 | 0,87698 |
| 82 | от ТК8 до ТКЛенина5 | 0,057 | 13,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1077 | 0,00023886 | 3,1E-03 | 0,96539 |
| 83 | от ТК8 до ТК9 | 0,426 | 30,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 7,2E-03 | 0,88094 |
| 84 | от ТК16 до ТК17 | 0,076 | 10,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1063 | 0,00023886 | 2,4E-03 | 0,97304 |
| 85 | от ТК10 до ТК13 | 0,426 | 50,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 1,2E-02 | 0,80157 |
| 86 | от ТК13 до ТКЛенина1 | 0,108 | 20,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 4,8E-03 | 0,94485 |
| 87 | отТК13 доТК15 | 0,426 | 70,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 1,7E-02 | 0,72220 |
| 88 | от ТК10 до ТККомсом4 | 0,108 | 20,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 4,8E-03 | 0,94485 |
| 89 | от ТК13 до ТК Комсом З | 0,108 | 22,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1039 | 0,00023886 | 5,3E-03 | 0,93933 |
| 90 | отТК15 доТК16 | 0,426 | 8,00 | 1985 | 40 | 0,0000057 | 13,8 | 0,0722 | 0,00023886 | 1,9E-03 | 0,96825 |

| Расчет надежности трубопроводов котельных поселка Хасын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.11.7 |  |  |  |
| №, п.п. |  | Наименование участка | Диаметр трубопровода прямой сетевой воды, м |  | Длина трубопроводов сетевой воды |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Период эксплуатации, лет |  | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) |  | Расчетное время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч |  | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность безотказной работы |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 |  | от ТК1 б до ТК Геологов 10 | 0,076 |  | 40,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,4 | 0,1063 |  | 0,001590 | 6,4E-02 | 0,88285 |  |
| 2 |  | отТК1а доТК1б | 0,076 |  | 48,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,4 | 0,1063 |  | 0,001590 | 7,6E-02 | 0,85942 |  |
| 3 |  | от ТК1 доТК1а | 0,133 |  | 222,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,8 | 0,1020 |  | 0,001590 | 3,5E-01 | 0,32277 |  |
| 4 |  | от ТК17 до ТК насосная | 0,076 |  | 130,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,4 | 0,1063 |  | 0,001590 | 2,1E-01 | 0,61925 |  |
| 5 |  | от ТК16до ТК17 | 0,076 |  | 288,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,4 | 0,1063 |  | 0,001590 | 4,6E-01 | 0,15649 |  |
| 6 |  | от ТК15 до ТК16 | 0,219 |  | 60,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 10,5 | 0,0957 |  | 0,001590 | 9,5E-02 | 0,80473 |  |
| 7 |  | отТК4доТК15 | 0,219 |  | 132,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 10,5 | 0,0957 |  | 0,001590 | 2,1E-01 | 0,57040 |  |
| 8 |  | от ТК4 до ТК Царегр 16 | 0,108 |  | 74,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,6 | 0,1039 |  | 0,001590 | 1,2E-01 | 0,77833 |  |
| 9 |  | от ТК10 до ТК Царегр 35 | 0,108 |  | 20,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,6 | 0,1039 |  | 0,001590 | 3,2E-02 | 0,94009 |  |
| 10 |  | От ТКП до ТК10 | 0,219 |  | 48,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 10,5 | 0,0957 |  | 0,001590 | 7,6E-02 | 0,84378 |  |
| 11 |  | от ТК11 до ТК Царегр ЗЗ | 0,108 |  | 20,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,6 | 0,1039 |  | 0,001590 | 3,2E-02 | 0,94009 |  |
| 12 |  | от ТК12доТК11 | 0,219 |  | 36,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 10,5 | 0,0957 |  | 0,001590 | 5,7E-02 | 0,88284 |  |
| 13 |  | от ТК13 доТК12 | 0,219 |  | 78,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 10,5 | 0,0957 |  | 0,001590 | 1,2E-01 | 0,74615 |  |
| 14 |  | отТК14до ТЮЗ | 0,219 |  | 23,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 10,5 | 0,0957 |  | 0,001590 | 3,7E-02 | 0,92515 |  |
| 15 |  | от ТК14до ТК Царегр З | 0,108 |  | 42,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,6 | 0,1039 |  | 0,001590 | 6,7E-02 | 0,87419 |  |
| 16 |  | от ТК4до ТК14 | 0,219 |  | 111,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 10,5 | 0,0957 |  | 0,001590 | 1,8E-01 | 0,63875 |  |
| 17 |  | от ТК8 до ТК Геологов | 0,057 |  | 58,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,3 | 0,1077 |  | 0,001590 | 9,2E-02 | 0,83228 |  |
| 18 |  | от ТК7 до ТК8 | 0,219 |  | 137,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 10,5 | 0,0957 |  | 0,001590 | 2,2E-01 | 0,55413 |  |
| 19 |  | от ТК7 до ТК школа | 0,133 |  | 20,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,8 | 0,1020 |  | 0,001590 | 3,2E-02 | 0,93899 |  |
| 20 |  | от ТК7 до ТК детсад | 0,076 |  | 47,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,4 | 0,1063 |  | 0,001590 | 7,5E-02 | 0,86234 |  |
| 21 |  | от ТК6 до ТК7 | 0,219 |  | 130,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 10,5 | 0,0957 |  | 0,001590 | 2,1E-01 | 0,57691 |  |
| 22 |  | от ТК5 до ТК6 | 0,219 |  | 187,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 10,5 | 0,0957 |  | 0,001590 | 3,0E-01 | 0,39140 |  |
| 23 |  | от ТК4 до ТК5 | 0,219 |  | 60,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 10,5 | 0,0957 |  | 0,001590 | 9,5E-02 | 0,80473 |  |
| 24 |  | от ТКЗ до ТК4 | 0,325 |  | 75,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 11,3 | 0,0882 |  | 0,001590 | 1,2E-01 | 0,73533 |  |
| 25 |  | от ТК2 до ТКЗ | 0,325 |  | 79,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 11,3 | 0,0882 |  | 0,001590 | 1,3E-01 | 0,72122 |  |
| 26 |  | отТК1 до ТК2 | 0,325 |  | 16,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 11,3 | 0,0882 |  | 0,001590 | 2,5E-02 | 0,94354 |  |
| 27 |  | от ТК Хасын до ТК1 | 0,325 |  | 28,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 11,3 | 0,0882 |  | 0,001590 | 4,5E-02 | 0,90119 |  |
| 28 |  | от ТК2 до ТКЗ | 0,089 |  | 79,0 |  |  | 1980 | 45 |  | 0,0000057 |  | 9,5 | 0,1053 |  | 0,001590 | 1,3E-01 | 0,76652 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.7. |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 29 | от ТК З до ТК 4г |  |  | 0,108 |  | 75,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,6 |  |  | 0,1039 | 0,001590 | 1,2E-01 |  | 0,77533 |
| 30 | от ТК4г до ТК Царегр 1 6 гв |  |  | 0,076 |  | 74,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,4 |  |  | 0,1063 | 0,001590 | 1,2E-01 |  | 0,78326 |
| 31 | отТК4г до ТК14г |  |  | 0,108 |  | 111,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,6 |  |  | 0,1039 | 0,001590 | 1,8E-01 |  | 0,66749 |
| 32 | от ТК14г до ТК Царегр З 1гв |  |  | 0,076 |  | 42,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,4 |  |  | 0,1063 | 0,001590 | 6,7E-02 |  | 0,87699 |
| 33 | отТК14г до ТК13г |  |  | 0,108 |  | 23,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,6 |  |  | 0,1039 | 0,001590 | 3,7E-02 |  | 0,93110 |
| 34 | отТК13г доТК12г |  |  | 0,108 |  | 78,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,6 |  |  | 0,1039 | 0,001590 | 1,2E-01 |  | 0,76635 |
| 35 | от ТК12г до ТКП |  |  | 0,108 |  | 36,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,6 |  |  | 0,1039 | 0,001590 | 5,7E-02 |  | 0,89216 |
| 36 | от ТК11г до ТК Царегр. |  |  | 0,076 |  | 20,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,4 |  |  | 0,1063 | 0,001590 | 3,2E-02 |  | 0,94142 |
| 37 | от ТК11 гдоТК10г |  |  | 0,076 |  | 48,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,4 |  |  | 0,1063 | 0,001590 | 7,6E-02 |  | 0,85942 |
| 38 | от ТК10г до ТК Царегр35гв |  |  | 0,076 |  | 20,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,4 |  |  | 0,1063 | 0,001590 | 3,2E-02 |  | 0,94142 |
| 39 | отТК16 до ТК Геологов |  |  | 0,089 |  | 40,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,5 |  |  | 0,1053 | 0,001590 | 6,4E-02 |  | 0,88178 |
| 40 | от TK l до ТК1бг |  |  | 0,089 |  | 48,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,5 |  |  | 0,1053 | 0,001590 | 7,6E-02 |  | 0,85814 |
| 41 | от ТК1г до TK 1 ar |  |  | 0,089 |  | 222,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 9,5 |  |  | 0,1053 | 0,001590 | 3,5E-01 |  | 0,34390 |
| 42 | от ТК Хасын до ТК1 г |  |  | 0,159 |  | 28,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 10,0 |  |  | 0,1001 | 0,001590 | 4,5E-02 |  | 0,91292 |
| 43 | от ТК1г до ТК2г |  |  | 0,159 |  | 16,0 | 1980 |  | 45 | 0,0000057 |  | 10,0 |  |  | 0,1001 | 0,001590 | 2,5E-02 |  | 0,95024 |

| Расчет надежности трубопроводов котельных поселка Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.11.8. |  |  |
| №, п.п. | Наименование участка | Диаметр трубопровода прямой сетевой воды, м | Длина трубопроводов сетевой воды | Год ввода в эксплуатацию | Период эксплуатации, лет | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Расчетное время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность безотказной работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Котельная-гараж | 0,300 | 35 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 6,4E+03 | 0,62723 |
| 2 | Котельная-ТК1 | 0,300 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 7,3E+02 | 0,95740 |
| 3 | ТК1-ТК2 | 0,300 | 61 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,1E+04 | 0,35032 |
| 4 | ТК2-ТКЗ | 0,300 | 6 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,1E+03 | 0,93610 |
| 5 | ТК1-ТК4 | 0,150 | 74 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 1,4E+04 | 0,29679 |
| 6 | ТК4-ТК5 | 0,150 | 107 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 2,0E+04 | 0,29765 |
| 7 | ТК5 - ТК6 | 0,100 | 39 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 7,1E+03 | 0,64268 |
| 8 | ТК6-гараж | 0,100 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 7,3E+02 | 0,96335 |
| 9 | ТК5-РСЦ | 0,100 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 7,3E+02 | 0,96335 |
| 10 | РСЦ-РСЦ | 0,100 | 8 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,5E+03 | 0,92670 |
| 11 | ТК4-ТК7 | 0,150 | 17 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 3,1E+03 | 0,83845 |
| 12 | ТК7-ТК8 | 0,150 | 58 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 1,1E+04 | 0,44884 |
| 13 | ТК8-ДЭС | 0,150 | 5 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 9,1E+02 | 0,95249 |
| 14 | ТК8-ТК9 | 0,125 | 29 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 5,3E+03 | 0,72946 |
| 15 | ТК9-ж/д | 0,125 | 46 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 8,4E+03 | 0,57087 |
| 16 | ж/д-2КЖ | 0,125 | 40 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 7,3E+03 | 0,62684 |
| 17 | ТК12-ТК84 | 0,300 | 91 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,7E+04 | 0,03081 |
| 18 | ТК84-ж/д | 0,125 | 186 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 3,4E+04 | 0,73519 |
| 19 | ж/д-ж/д | 0,125 | 14 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 2,6E+03 | 0,86939 |
| 20 | ж/д-ж/д | 0,125 | 6 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 1,1E+03 | 0,94403 |
| 21 | ТК84-ТК15 | 0,150 | 110 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 2,0E+04 | 0,45577 |
| 22 | ТК15-ТК16 | 0,150 | 37 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 6,8E+03 | 0,64840 |
| 23 | ТК16-ТК17 | 0,150 | 24 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 4,4E+03 | 0,77193 |
| 24 | ТК17-ТК22 | 0,150 | 30 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 5,5E+03 | 0,71492 |
| 25 | ТК22-ТК23 | 0,150 | 65 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 1,2E+04 | 0,38232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.8. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 26 | ТК23-2КЖ | 0,150 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 5,5E+02 | 0,97149 |
| 27 | ТК22-ТК24 | 0,150 | 10 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 1,8E+03 | 0,90497 |
| 28 | ТК24-2КЖ | 0,150 | 14 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 2,6E+03 | 0,86696 |
| 29 | ТК24-ТК25 | 0,050 | 39 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1081 | 183 | 7,1E+03 | 0,65466 |
| 30 | ТК25-2КЖ | 0,050 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1081 | 183 | 7,3E+02 | 0,96458 |
| 31 | ТК25-ж/д | 0,050 | 129 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1081 | 183 | 2,4E+04 | 0,27330 |
| 32 | ж/д-ж/д | 0,050 | 26 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1081 | 183 | 4,8E+03 | 0,76977 |
| 33 | ж/д-ж/д | 0,050 | 36 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1081 | 183 | 6,6E+03 | 0,68122 |
| 34 | ТК25-ТК26 | 0,080 | 39 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 7,1E+03 | 0,64766 |
| 35 | ТК26-ТК27 | 0,080 | 84 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 1,5E+04 | 0,24112 |
| 36 | ТК27-ПТУ | 0,080 | 8 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 1,5E+03 | 0,92773 |
| 37 | ТК17-ТК18 | 0,150 | 51 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 9,3E+03 | 0,51536 |
| 38 | ТК18-ТК19 | 0,150 | 27 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 4,9E+03 | 0,74342 |
| 39 | ТК19-5КЖ | 0,150 | 26 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 4,8E+03 | 0,75293 |
| 40 | ТК19-ТК20 | 0,000 | 32 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,0 | 0,1111 | 183 | 5,8E+03 | 0,72422 |
| 41 | ТК20-ТК21 | 0,150 | 15 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 2,7E+03 | 0,85746 |
| 42 | 1К21-5КЖ | 0,150 | 12 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 2,2E+03 | 0,88597 |
| 43 | ТК20-5КЖ | 0,150 | 29 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 5,3E+03 | 0,72442 |
| 44 | ТК18-ТК28 | 0,300 | 78 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,4E+04 | 0,16927 |
| 45 | ТК28-ТК29 | 0,300 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 7,3E+02 | 0,95740 |
| 46 | ТК29-ТК30 | 0,300 | 41 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 7,5E+03 | 0,56333 |
| 47 | ТК30-ТК31 | 0,300 | 14 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 2,6E+03 | 0,85089 |
| 48 | ТК31-3А | 0,300 | 5 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 9,1E+02 | 0,94675 |
| 49 | ТК31-д/н | 0,300 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 5,5E+02 | 0,96805 |
| 50 | ТК29-ТК32 | 0,200 | 24 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 4,4E+03 | 0,76318 |
| 51 | ТКЗ2-ТК33 | 0,200 | 56 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,0E+04 | 0,44742 |
| 52 | ТК33-5КЖ | 0,200 | 8 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,5E+03 | 0,92106 |
| 53 | ТК33-ТК34 | 0,200 | 30 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 5,5E+03 | 0,70397 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.8. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 54 | ТК34-ТК35 | 0,300 | 70 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,3E+04 | 0,25447 |
| 55 | ТК35-ТК36 | 0,300 | 80 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,5E+04 | 0,14797 |
| 56 | ТК30-ТК37 | 0,300 | 35 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 6,4E+03 | 0,62723 |
| 57 | ТК36-ТК78 | 0,300 | 36 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 6,6E+03 | 0,61658 |
| 58 | ТК78-школа | 0,300 | 14 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 2,6E+03 | 0,85089 |
| 59 | ТК78-школа | 0,300 | 31 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 5,7E+03 | 0,66984 |
| 60 | ТК37-ж/д | 0,300 | 6 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,1E+03 | 0,93610 |
| 61 | ТК37- ТК79 | 0,300 | 24 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 4,4E+03 | 0,74439 |
| 62 | ТК79-ж/д | 0,300 | 10 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,8E+03 | 0,89350 |
| 63 | ж/д-ж/д | 0,300 | 31 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 5,7E+03 | 0,66984 |
| 64 | ТК79-ТК80 | 0,300 | 63 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,2E+04 | 0,32902 |
| 65 | ТК80-ж/д | 0,300 | 103 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,9E+04 | -0,09699 |
| 66 | ТК80-ТК81 | 0,300 | 87 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,6E+04 | 0,07341 |
| 67 | ТК29-ТК38 | 0,300 | 35 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 6,4E+03 | 0,62723 |
| 68 | ТК38-ДК | 0,300 | 16 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 2,9E+03 | 0,82959 |
| 69 | ТК38-ТК39 | 0,300 | 40 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 7,3E+03 | 0,57398 |
| 70 | ТК9-ТК40 | 0,100 | 21 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 3,8E+03 | 0,80760 |
| 71 | ТК40-Ч/С | 0,100 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 5,5E+02 | 0,97251 |
| 72 | ТК40-ТК41 | 0,100 | 30 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 5,5E+03 | 0,72514 |
| 73 | ТК41-почта | 0,100 | 15 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 2,7E+03 | 0,86257 |
| 74 | ТК41-ТК42 | 0,100 | 26 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 4,8E+03 | 0,76179 |
| 75 | ТК42-ДЖ | 0,100 | 5 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 9,1E+02 | 0,95419 |
| 76 | ТК41-ТК43 | 0,100 | 8 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,5E+03 | 0,92670 |
| 77 | ТК43-ТК44 | 0,100 | 10 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,8E+03 | 0,90838 |
| 78 | ТК43-ТК45 | 0,100 | 12 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 2,2E+03 | 0,89006 |
| 79 | ТК45-ТК46 | 0,100 | 60 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,1E+04 | 0,45028 |
| 80 | ТК46-баня | 0,100 | 14 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 2,6E+03 | 0,87173 |
| 81 | ТК46-ПЧ | 0,100 | 6 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,1E+03 | 0,94503 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.8. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 82 | ТК39-ТК47 | 0,100 | 40 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 7,3E+03 | 0,63352 |
| 83 | ТК47-ТК48 | 0,125 | 163 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 3,0E+04 | -0,52062 |
| 84 | ТК48-ТК49 | 0,125 | 33 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 6,0E+03 | 0,69214 |
| 85 | ТК49-5КЖ | 0,125 | 56 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 1,0E+04 | 0,47758 |
| 86 | ТК49-ТК50 | 0,125 | 95 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 1,7E+04 | 0,11375 |
| 87 | ТК50-5КЖ | 0,125 | 6 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 1,1E+03 | 0,94403 |
| 88 | ТК50-ТК51 | 0,125 | 26 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 4,8E+03 | 0,75745 |
| 89 | ТК51-5КЖ | 0,125 | 12 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 2,2E+03 | 0,88805 |
| 90 | ТК47-ТК52 | 0,300 | 80 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,5E+04 | 0,14797 |
| 91 | ТК52-ж/д | 0,300 | 39 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 7,1E+03 | 0,58463 |
| 92 | ТК52-ТК55 | 0,200 | 92 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,7E+04 | 0,09219 |
| 93 | ТК52-ТК53 | 0,200 | 60 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,1E+04 | 0,40795 |
| 94 | ТК53-ТК54 | 0,200 | 80 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,5E+04 | 0,21060 |
| 95 | ТК54-д/ж | 0,200 | 16 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 2,9E+03 | 0,84212 |
| 96 | ж/д-ж/д | 0,200 | 22 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 4,0E+03 | 0,78291 |
| 97 | ж/д-ж/д | 0,200 | 22 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 4,0E+03 | 0,78291 |
| 98 | ТК55-ТК56 | 0,200 | 10 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,8E+03 | 0,90132 |
| 99 | ТК56-5КЖ | 0,200 | 5 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 9,1E+02 | 0,95066 |
| 100 | ТК55-ТК57 | 0,200 | 90 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,6E+04 | 0,11192 |
| 101 | 1к57-ТК58 | 0,200 | 21 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 3,8E+03 | 0,79278 |
| 102 | ТК58-5КЖ | 0,200 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 5,5E+02 | 0,97040 |
| 103 | ТК57-5КЖ | 0,200 | 11 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 2,0E+03 | 0,89146 |
| 104 | 5КЖ-ЗКЖ | 0,200 | 25 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 4,6E+03 | 0,75331 |
| 105 | ТК55-амбулатория | 0,200 | 42 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 7,7E+03 | 0,58556 |
| 106 | амбулатория- ТК59 | 0,200 | 46 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 8,4E+03 | 0,54609 |
| 107 | ТК59-ТК60 | 0,200 | 20 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 3,7E+03 | 0,80265 |
| 108 | ТК60-5КЖ | 0,200 | 34 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 6,2E+03 | 0,66450 |
| 109 | ТК60-5КЖ | 0,200 | 5 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 9,1E+02 | 0,95066 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.8. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 110 | ТК59-Д/сад | 0,200 | 138 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 2,5E+04 | -0,36172 |
| 111 | ТК59-ТК61 | 0,200 | 24 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 4,4E+03 | 0,76318 |
| 112 | ТК61-5КЖ | 0,200 | 12 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 2,2E+03 | 0,88159 |
| 113 | ТК61-4КЖ | 0,200 | 24 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 4,4E+03 | 0,76318 |
| 114 | ТК61-ТК62 | 0,200 | 50 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 9,1E+03 | 0,50662 |
| 115 | ТК62-ТК63 | 0,200 | 13 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 2,4E+03 | 0,87172 |
| 116 | ТК63-ТК74 | 0,200 | 20 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 3,7E+03 | 0,80265 |
| 117 | ТК-74-ТК75 | 0,200 | 53 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 9,7E+03 | 0,47702 |
| 118 | ТК75-ТК76 | 0,200 | 97 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,8E+04 | 0,04285 |
| 119 | ТК76-ТК77 | 0,200 | 63 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,2E+04 | 0,37835 |
| 120 | ТК77-септик | 0,200 | 221 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 4,0E+04 | -1,18072 |
| 121 | ТК74-5КЖ | 0,200 | 10 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,8E+03 | 0,90132 |
| 122 | ТК62-ТК64 | 0,125 | 91 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 1,7E+04 | 0,15106 |
| 123 | ТК64-5КЖ | 0,125 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 7,3E+02 | 0,96268 |
| 124 | ТК64-ТК65 | 0,125 | 34 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 6,2E+03 | 0,68281 |
| 125 | ТК65-5КЖ | 0,125 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 5,5E+02 | 0,97201 |
| 126 | ТК62-т66 | 0,125 | 35 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 6,4E+03 | 0,67349 |
| 127 | ТК 66-ЗКЖ | 0,125 | 20 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 3,7E+03 | 0,81342 |
| 128 | ТК66-4КЖ | 0,125 | 10 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 1,8E+03 | 0,90671 |
| 129 | ТК66-ТК67 | 0,125 | 37 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 6,8E+03 | 0,65483 |
| 130 | ТК67-гараж | 0,125 | 79 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 1,4E+04 | 0,26301 |
| 131 | ТК67-ТК68 | 0,125 | 30 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 5,5E+03 | 0,72013 |
| 132 | ТК68-ТК69 | 0,123 | 96 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1028 | 183 | 1,8E+04 | 0,10573 |
| 133 | ТК69-ТК70 | 0,200 | 35 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 6,4E+03 | 0,65464 |
| 134 | ТК70-ТК71 | 0,200 | 175 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 3,2E+03 | 0,70039 |
| 135 | ТК71-ТК72 | 0,200 | 23 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 4,2E+03 | 0,77305 |
| 136 | ТК72-ТК73 | 0,200 | 99 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,8E+04 | 0,02312 |
| 137 | ТК73-скв1 | 0,200 | 98 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,8E+04 | 0,03298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.8. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 138 | бактерицидная | 0,200 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 7,3E+02 | 0,96053 |
| 139 | скв-1 - насос | 0,200 | 15 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 2,7E+03 | 0,85199 |
| 140 | скв-1-скв-2 | 0,200 | 27 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 4,9E+03 | 0,73358 |
| 141 | скв-2-скв-З | 0,200 | 56 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,0E+04 | 0,44742 |
| 142 | ТК2-ТК10 | 0,300 | 14 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 2,6E+03 | 0,85089 |
| 143 | ТК10-ТК11 | 0,300 | 45 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 8,2E+03 | 0,52073 |
| 144 | TK11-ДОЦ | 0,300 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 5,5E+02 | 0,96805 |
| 145 | ДОЦ-ТК12 | 0,300 | 72 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,3E+04 | 0,23317 |
| 146 | ТК12-ТК13 | 0,300 | 95 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,7E+04 | 0,01179 |
| 147 | ТК13-столов | 0,300 | 5 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 9,1E+02 | 0,94675 |
| 148 | ТК14-контора | 0,100 | 7 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,3E+03 | 0,93587 |
| 149 | ТК14-ж/д | 0,100 | 112 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 2,0E+04 | 0,02615 |
| 150 | жд-ТК82 | 0,100 | 82 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,5E+04 | 0,24871 |
| 151 | ТК82-жд | 0,100 | 12 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 2,2E+03 | 0,89006 |
| 152 | ТК82-ТК83 | 0,100 | 56 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,0E+04 | 0,48693 |
| 153 | ТК83-жд | 0,100 | 121 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 2,2E+04 | 0,10860 |
| 154 | ТК83-жд | 0,100 | 85 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,6E+04 | 0,22123 |
| 155 | Жд - жд | 0,100 | 9 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,6E+03 | 0,91754 |
| 156 | Жд - жд | 0,100 | 28 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 5,1E+03 | 0,74346 |
| 157 | Котел-гараж (сеть ГВС) | 0,200 | 35 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 6,4E+03 | 0,65464 |
| 158 | Котел.-ТК1 (сеть ГВС) | 0,300 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 7,3E+02 | 0,95740 |
| 159 | ТК1-ТК2 (сеть ГВС) | 0,200 | 61 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,1E+04 | 0,39808 |
| 160 | ТК2-ТКЗ (сеть ГВС) | 0,200 | 6 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,1E+03 | 0,94079 |
| 161 | ТКЗ -ТК4 (сеть ГВС) | 0,150 | 74 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 1,4E+04 | 0,29679 |
| 162 | ТК4-ТК5 (сеть ГВС) | 0,150 | 107 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 2,0E+04 | 0,21579 |
| 163 | ТК5-ТК6 (сеть ГВС) | 0,150 | 39 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 7,1E+03 | 0,62939 |
| 164 | ТК6-гараж (сеть ГВС) | 0,150 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 7,3E+02 | 0,96199 |
| 165 | ТК5-РСЦ (сеть ГВС) | 0,150 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 7,3E+02 | 0,96199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.8. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 166 | РСЦ-РСЦ (сеть ГВС) | 0,150 | 8 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 1,5E+03 | 0,92398 |
| 167 | ТК4-ТК7 (сеть ГВС) | 0,150 | 17 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 3,1E+03 | 0,83845 |
| 168 | ТК7-ТК8 (сеть ГВС) | 0,150 | 58 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 1,1E+04 | 0,44884 |
| 169 | ТК8-ДЭС (сеть ГВС) | 0,150 | 5 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 9,1E+02 | 0,95249 |
| 170 | ТК8-ТК9 (сеть ГВС) | 0,150 | 29 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 5,3E+03 | 0,72442 |
| 171 | ТК9-ж/д (сеть ГВС) | 0,150 | 46 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 8,4E+03 | 0,56287 |
| 172 | ж/д-2КЖ (сеть ГВС) | 0,150 | 40 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,9 | 0,1008 | 183 | 7,3E+03 | 0,61989 |
| 173 | ТК12-ТК84 (сеть ГВС) | 0,050 | 91 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1081 | 183 | 1,7E+04 | 0,19420 |
| 174 | ТК84-ТК15 (сеть ГВС) | 0,050 | 110 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1081 | 183 | 2,0E+04 | 0,02596 |
| 175 | ТК15-ТК16 (сеть ГВС) | 0,300 | 37 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 6,8E+03 | 0,60593 |
| 176 | ТК16-ТК17 (сеть ГВС) | 0,300 | 24 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 4,4E+03 | 0,74439 |
| 177 | ТК17-ТК22 (сеть ГВС) | 0,300 | 30 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 5,5E+03 | 0,68049 |
| 178 | ТК22-ТК23 (сеть ГВС) | 0,300 | 65 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,2E+04 | 0,30772 |
| 179 | ТК23-2КЖ (сеть ГВС) | 0,080 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 5,5E+02 | 0,97290 |
| 180 | ТК22-ТК24 (сеть ГВС) | 0,300 | 10 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,8E+03 | 0,89350 |
| 181 | ТК24-2КЖ (сеть ГВС) | 0,080 | 14 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 2,6E+03 | 0,87352 |
| 182 | ТК24-ТК25 (сеть ГВС) | 0,080 | 39 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 7,1E+03 | 0,64766 |
| 183 | ТК25-2КЖ (сеть ГВС) | 0,080 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 7,3E+02 | 0,96386 |
| 184 | ТК25-ТК26 (сеть ГВС) | 0,080 | 39 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 7,1E+03 | 0,64766 |
| 185 | ТК26-ТК27 (сеть ГВС) | 0,081 | 84 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1059 | 183 | 1,5E+04 | 0,24060 |
| 186 | ТК27-ПТУ (сеть ГВС) | 0,082 | 8 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1058 | 183 | 1,5E+03 | 0,92763 |
| 187 | ТК! 7-ТК 18 (сеть ГВС) | 0,300 | 51 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 9,3E+03 | 0,45683 |
| 188 | ТК 18- ТК 19 (сеть ГВС) | 0,300 | 27 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 4,9E+03 | 0,71244 |
| 189 | ТК!9-5КЖ (сеть ГВС) | 0,300 | 26 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 4,8E+03 | 0,72309 |
| 190 | ТК!9-ТК20 (сеть ГВС) | 0,300 | 32 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 5,8E+03 | 0,65919 |
| 191 | ТК20-ТК21 (есть ГВС) | 0,300 | 15 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 2,7E+03 | 0,84024 |
| 192 | ТК21-5КЖ (сеть ГВС) | 0,300 | 12 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 2,2E+03 | 0,87219 |
| 193 | ТК20-5КЖ (сс-1 ь ГВС) | 0,300 | 29 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 5,3E+03 | 0,69114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.8. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 194 | ТК18-ТК28 (сеть ГВС) | 0,300 | 78 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,4E+04 | 0,16927 |
| 195 | ТК28-ТК29 (сеть ГВС) | 0,300 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 7,3E+02 | 0,95740 |
| 196 | ТК29-ТК30 (сеть 1 ВС) | 0,300 | 41 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 7,5E+03 | 0,56333 |
| 197 | ТКЗО-ТКЗ! (сеть ГВС) | 0,060 | 14 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1074 | 183 | 2,6E+03 | 0,87522 |
| 198 | ТКЗЬЗ/А (сеть ГВС) | 0,300 | 5 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 9,1E+02 | 0,94675 |
| 199 | ТКЗ 1 -д/н (сеть ГВС) | 0,060 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1074 | 183 | 5,5E+02 | 0,97326 |
| 200 | ТК29-ТК32 (сеть ГВС) | 0,300 | 24 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 4,4E+03 | 0,74439 |
| 201 | ТК32-ТК33 (сеть ГВС) | 0,300 | 56 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,0E+04 | 0,40358 |
| 202 | ТКЗЗ-5КЖ (сеть ГВС) | 0,300 | 8 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,5E+03 | 0,91480 |
| 203 | ТК33-ТК34 (сеть ГВС) | 0,300 | 30 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 5,5E+03 | 0,68049 |
| 204 | ТК34-ТК35 (сеть ГВС) | 0,080 | 70 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 1,3E+04 | 0,36760 |
| 205 | ТК35-ТК36 (сеть ГВС) | 0,125 | 80 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 1,5E+04 | 0,25368 |
| 206 | ТК36-ТК78 (сеть ГВС) | 0,125 | 36 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 6,6E+03 | 0,66416 |
| 207 | ТК78-школа (сеть ГВС) | 0,125 | 14 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,7 | 0,1026 | 183 | 2,6E+03 | 0,86939 |
| 208 | ТК78-школа (сеть ГВС) | 0,300 | 31 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 5,7E+03 | 0,66984 |
| 209 | ТК29-ТК38 (сеть ГВС) | 0,300 | 35 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 6,4E+03 | 0,62723 |
| 210 | ТК38-ДК (сеть ГВС) | 0,300 | 16 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 2,9E+03 | 0,82959 |
| 211 | ТК38-ТК39 (сеть ГВС) | 0,300 | 40 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 7,3E+03 | 0,57398 |
| 212 | ТК39-ТК40 (сеть ГВС) | 0,300 | 21 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 3,8E+03 | 0,77634 |
| 213 | ТК40-Ч/С (сеть ГВС) | 0,300 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 5,5E+02 | 0,96805 |
| 214 | ТК40-ТК41 (сеть ГВС) | 0,300 | 30 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 5,5E+03 | 0,68049 |
| 215 | ТК41-ТК43 (сеть ГВС) | 0,300 | 8 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,5E+03 | 0,91480 |
| 216 | ТК43-ТК44 (сеть ГВС) | 0,300 | 10 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,8E+03 | 0,89350 |
| 217 | ТК43-ТК45 (сеть ГВС) | 0,300 | 12 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 2,2E+03 | 0,87219 |
| 218 | ТК45-ТК46 (сеть ГВС) | 0,080 | 60 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 1,1E+04 | 0,45794 |
| 219 | ТК46-баня (сеть 1 ВС) | 0,080 | 14 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 2,6E+03 | 0,87352 |
| 220 | ТК-46-ПЧ (сеть ГВС) | 0,080 | 6 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,4 | 0,1060 | 183 | 1,1E+03 | 0,94579 |
| 221 | ТК39-ТК47 (сеть ГВС) | 0,300 | 40 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 7,3E+03 | 0,57398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.8. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 222 | ТК47-ТК48 (сеть ГВС) | 0,300 | 163 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 3,0E+04 | 0,43602 |
| 223 | ТК48-ТК49 (сеть ГВС) | 0,300 | 33 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 6,0E+03 | 0,64854 |
| 224 | ТК49-5КЖ (сеть ГВС) | 0,300 | 56 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,0E+04 | 0,40358 |
| 225 | ТК49-ТК50 (сеть ГВС) | 0,300 | 95 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,7E+04 | 0,34543 |
| 226 | ТК50-5КЖ (сеть ГВС) | 0,300 | 6 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,1E+03 | 0,93610 |
| 227 | ТК50-ТК51(сеть ГВС) | 0,300 | 26 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 4,8E+03 | 0,72309 |
| 228 | ТК51-5КЖ (сеть ГВС) | 0,300 | 12 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 2,2E+03 | 0,87219 |
| 229 | ТК47-ТК52 (сеть ГВС) | 0,300 | 80 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,5E+04 | 0,14797 |
| 230 | ТК52-ТК55 (сеть ГВС) | 0,100 | 92 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,7E+04 | 0,15709 |
| 231 | ТК52-ТК53 (сеть ГВС) | 0,300 | 60 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,1E+04 | 0,36097 |
| 232 | ТК55-ТК56 (сеть ГВС) | 0,300 | 10 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 1,8E+03 | 0,89350 |
| 233 | ТК56-5КЖ (сеть ГВС) | 0,100 | 5 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 9,1E+02 | 0,95419 |
| 234 | ТК55-ТК57 (сеть ГВС) | 0,100 | 90 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,6E+04 | 0,17542 |
| 235 | ТК57-ТК58 (сеть ГВС) | 0,100 | 21 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 3,8E+03 | 0,80760 |
| 236 | ТК58-5КЖ (сеть ГВС) | 0,100 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 5,5E+02 | 0,97251 |
| 237 | ТК57-5КЖ (сеть ГВС) | 0,100 | 11 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 2,0E+03 | 0,89922 |
| 238 | 5КЖ-ЗКЖ (сеть ГВС) | 0,100 | 25 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 4,6E+03 | 0,77095 |
| 239 | ТК55-амбулат (ГВС) | 0,100 | 42 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 7,7E+03 | 0,61520 |
| 240 | амбулат-ТК59 (ГВС) | 0,100 | 46 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 8,4E+03 | 0,57855 |
| 241 | ТК59-ТК60 (сеть ГВС) | 0,300 | 20 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 3,7E+03 | 0,78699 |
| 242 | ТК60-5КЖ (сеть ГВС) | 0,300 | 34 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 6,2E+03 | 0,63789 |
| 243 | ТК60-5КЖ (сеть ГВС) | 0,300 | 5 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 9,1E+02 | 0,94675 |
| 244 | ТК59-Д/сад (сеть ГВС) | 0,300 | 138 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 11,1 | 0,0899 | 183 | 2,5E+04 | 0,46976 |
| 245 | ТК59-ТК61 (сеть ГВС) | 0,100 | 24 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 4,4E+03 | 0,78011 |
| 246 | ТК61-5КЖ (сеть ГВС) | 0,100 | 12 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 2,2E+03 | 0,89006 |
| 247 | ТК61-4КЖ (сеть ГВС) | 0,100 | 24 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 4,4E+03 | 0,78011 |
| 248 | ТК61-ТК62 (сеть ГВС) | 0,100 | 50 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 9,1E+03 | 0,54190 |
| 249 | ТК62-ТК63 (сеть ГВС) | 0,100 | 13 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 2,4E+03 | 0,88089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.11.8. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 250 | ТКб3-ТК74 (сеть ГВС) | 0,100 | 20 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 3,7E+03 | 0,81676 |
| 251 | ТК74-ТК75 (сеть ГВС) | 0,100 | 53 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 9,7E+03 | 0,51441 |
| 252 | ТК75-ТК76 (сеть ГВС) | 0,100 | 97 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,8E+04 | 0,11128 |
| 253 | ТК74-5 КЖ (сеть ГВС) | 0,100 | 10 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,8E+03 | 0,90838 |
| 254 | ТК62-ТК64 (сеть ГВС) | 0,100 | 91 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,7E+04 | 0,16626 |
| 255 | ТК64-5КЖ (сеть ГВС) | 0,060 | 4 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1074 | 183 | 7,3E+02 | 0,96435 |
| 256 | ТК64-ТК65 (сеть ГВС) | 0,060 | 34 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1074 | 183 | 6,2E+03 | 0,69696 |
| 257 | ТК65-5КЖ (сеть ГВС) | 0,060 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,3 | 0,1074 | 183 | 5,5E+02 | 0,97326 |
| 258 | ТК62-ТК66 (сеть ГВС) | 0,100 | 36 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 6,6E+03 | 0,67017 |
| 259 | ТК66-ЗКЖ (сеть ГВС) | 0,100 | 20 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 3,7E+03 | 0,81676 |
| 260 | ТК66-4КЖ (сеть ГВС) | 0,100 | 10 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 1,8E+03 | 0,90838 |
| 261 | ТК66-ТК67 (сеть ГВС) | 0,100 | 37 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,6 | 0,1045 | 183 | 6,8E+03 | 0,66101 |
| 262 | ТК2-ТК10 (сеть ГВС) | 0,200 | 14 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 2,6E+03 | 0,86185 |
| 263 | ТК10-ТК11 (сеть ГВС) | 0,200 | 45 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 8,2E+03 | 0,55596 |
| 264 | ТК11-ДОЦ (сеть ГВС) | 0,200 | 3 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 5,5E+02 | 0,97040 |
| 265 | ДОЦ-ТК12 (сеть ГВС) | 0,200 | 72 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 10,3 | 0,0970 | 183 | 1,3E+04 | 0,28954 |
| 266 | ТК12-ТК13 (сеть ГВС) | 0,050 | 95 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1081 | 183 | 1,7E+04 | 0,15878 |
| 267 | ТК13-столов (сеть ГВС) | 0,050 | 5 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1081 | 183 | 9,1E+02 | 0,95573 |
| 268 | столов-ТК14 (сеть ГВС) | 0,050 | 33 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1081 | 183 | 6,0E+03 | 0,70779 |
| 269 | ТК14-контора (сеть ГВС) | 0,050 | 7 | 1964 | 61 | 0,0000057 | 9,2 | 0,1081 | 183 | 1,3E+03 | 0,93802 |

2.11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

В тепловых сетях без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети. Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем. Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат. Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника. То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению j-го потребителя:

| Kj=p0+f∉jpf ∙τот-τн,j,fτот | , где |
| --- | --- |

- τот – продолжительность отопительного периода, ч;

- τн,j,f - продолжительность действия низких температур наружного воздуха tj,fн (ниже расчетной температуры наружного воздуха tнр) в течение отопительного периода, при которой время восстановления отказавшего f-го элемента становится равным времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения, ч.

Если температура наружного воздуха (tj,fн) оказывается равной или выше +8 ºС (начало отопительного сезона), отказы данного f-го элемента нарушают расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя в течение всего отопительного сезона (τн,j,f=τот), то при расчете Kj, коэффициент при pf равен нулю.

Если tj,fн оказывается ниже или равной tнр, отказы f-го элемента в течение всего отопительного сезона не влияют на теплоснабжение j-го потребителя (τн,j,f=0), то при расчете Kj, коэффициент при pf равен 1.

Если tнр<tj,fн<+8 0С и 0<τн,f,j<τот, то при расчете Kj, коэффициент при pf равен τот-τн,j,fτот.

Т.е. продолжительность действия температур наружного воздуха (τн,j,f), определяется при выполнении следующих условий:

τн,j,f=0 при tj,fн≤tнр0<τн,j,f<τот при tнр<tj,fн<+8 0Сτот при tj,fн≥+8 0С

- tj,fн – температура наружного воздуха, ºС;

- tнр – расчетная температура наружного воздуха, ºС.

Численное значение продолжительности действия температур наружного воздуха τн,j,f при условии tнр<tj,fн<+8 0С определяется в соответствии с требованиями СП 131.13330.2011.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.1.9.

|  |  |  | Таблица 2.11.9. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности |
| поселок Палатка | 16,82 | 12 | 0,9265 | 0,9266 |
| поселок Талая | 2,284 | 12 | 0,9124 | 0,9155 |
| поселок Хасын | 2,355 | 12 | 0,9344 | 0,9425 |
| поселок Стекольный | 3,295 | 12 | 0,9211 | 0,9214 |

2.11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценка возможного недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой:

∆Qн=Qпр×Tоп×qтп, , Гкал, где

Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя, Гкал/ч;

Tоп - продолжительность отопительного периода, ч;

qтп - вероятность отказа теплопровода.

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании.

Недоотпуск тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии на будущие периоды не прогнозируется в связи со своевременной реализацией планов текущего, капитального ремонта, а также реконструкций существующих сетей и источников.

2.11.6. Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива.

На момент актуализации настоящей Схемы теплоснабжения, а также на перспективные периоды на территории муниципального образования используются блочно-модульные котельные. БМК имеют возможность помимо использования природного газа в качестве основного вида топлива использовать и резервное топливо. Кроме того, электроснабжение котельных осуществляется по двум взаиморезервируемым линиям.

Таким образом, резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей не требуется.

2.11.7. Предложения по установке резервного оборудования

Настоящая Схема теплоснабжения предполагает выполнение реконструкции котельной с заменой котлов и вспомогательного оборудования. При выполнении реконструкции для теплоснабжения потребителей первой категории следует предусмотреть местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные).

2.11.8. Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения совместная работа источников тепловой энергии на единую сеть в нормальных режимах работы невозможна.

2.11.9. Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения резервирование тепловых сетей смежных районов невозможно.

2.11.10. Предложения по устройству резервных насосных станций

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения предложений по устройству резервных насосных станций нет.

2.11.11. Предложения по установке баков-аккумуляторов

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения предложений по установке баков-аккумуляторов нет.

# 2.12. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

2.12.1. Общие положения

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее – План) разрабатывается в целях координации деятельности администрации муниципального образования, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации; - бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации

Целями плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачами плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения муниципального образования могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 2.12.1.

| Риски возникновения аварий, масштабы и последствия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.12.1. |  |
| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях. | объектовый |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями муниципального образования.

Основной задачей администрации муниципального образования, является обеспечение устойчивого поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации муниципального определяется в соответствии с действующим законодательством.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации муниципального образования и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального образования, организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией муниципального образования.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т. п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора:

- больницы;

- родильные дома;

- детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи.

- ко второй категории - потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 оС;

- к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории - остальные источники тепла.

Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Регламент действия оперативно-диспетчерской службы при возникновении аварийных ситуаций

Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающую оперативно-диспетчерскую службу (далее ОДС).

Целью деятельности ОДС является:

- обеспечение достижения планируемого результата деятельности ОДС района путем:

- соблюдения условий договора оказания услуг по передаче потребителям тепловой энергии;

- выполнения требований по обеспечению надежности, качества и экономичности работы теплоэнергетических энергоустановок и тепловых сетей;

- осуществления оперативного руководства эксплуатацией оборудования теплоисточников и тепловых сетей,

- контроля за оперативным персоналом района по управлению тепловыми и гидравлическими режимами работы;

- сокращения сроков ликвидации повреждений, локализации аварийных ситуаций и снижение возможных материальных потерь;

Для достижения поставленных целей ОДС района решает следующие задачи:

- осуществление контроля за действиями оперативного и оперативно-ремонтного персонала подразделений и оперативным состоянием оборудования тепловых источников и тепловых сетей района, а также за ходом ликвидации последствий технологических нарушений на тепловых источниках и тепловых сетях;

- проведение сбора, обработки и передачи оперативной информации руководству района и заинтересованным лицам;

- обеспечение методического сопровождения деятельности оперативного и оперативно-ремонтного персонала подразделения района;

- обеспечение контроля за окружающей средой и прогнозирование развития ситуаций;

- обеспечение безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников ОДС;

- обеспечение надежности работы опасных производственных объектов района;

В соответствии с целями ОДС осуществляет следующие функции:

- в области осуществления контроля за действиями оперативного и оперативно-ремонтного персонала подразделений и оперативным состоянием оборудования тепловых источников и тепловых сетей района, а также за ходом ликвидации последствий технологических нарушений на тепловых источниках и тепловых сетях.

- контроль за выполнением заданного теплового и гидравлического режимов теплоисточников и тепловых сетей;

- контроль за подготовкой информации о технологических нарушениях, сведений работе с абонентами для проведения селекторных совещаний, передачи информации ответственным лицам для составления актов по возмещению упущенной выгоды при повреждении оборудования системы теплоснабжения сторонними лицами;

- координирование действий оперативного персонала района, задействованного в ликвидации последствий технологических нарушений;

- координирование режимами работы на тепловых сетях и теплоисточниках при получении от метеостанции прогноза со штормовым предупреждением и выполнением мероприятий при ликвидации технологических нарушений;

- участие в расследовании технологических нарушений на теплоисточниках и тепловых сетях, произошедших из-за ошибочных действий оперативно-диспетчерской службы;

- в области сбора, обработки и передачи оперативной информации руководству района и заинтересованным лицам, • согласно «Регламенту передачи оперативной информации о технологических нарушениях» в районе при ликвидации последствий технологических нарушений на теплоисточниках и тепловых сетях:

- формирование и направление необходимых отчетных сведений заинтересованным лицам, проводит оповещения сотрудников согласно указаниям руководства;

- передачу информации главному инженеру района о возникновении (угрозе возникновения) внештатных ситуаций в районе;

- ведение оперативной документации в установленном для ОДС объеме;

- контроль за состоянием основного оборудования тепловых сетей и теплоисточников, находящихся в оперативном ведении диспетчерской службы;

- контроль за проведением испытаний оборудования теплоисточников i. тепловых сетей, а также включением нового оборудования тепловых сетей и основного оборудования теплоисточников;

- прием и рассмотрение заявок на ремонт оборудования, в том числе и аварийные, согласование их с руководством района, выдача разрешения на вывод из работы или резерва в ремонт и для испытаний оборудования теплоисточников, находящихся в оперативном ведении диспетчера района;

- участие в составлении оперативных схем;

- совместно со Штабом ГО и ЧС организацию проведения общесетевых противоаварийных тренировок и командно-штабных учений в рамках мероприятий по подготовке к ОЗП;

- в области методического обеспечения деятельности оперативного и оперативно-ремонтного персонала подразделений района;

- оперативным подразделениям района организационно-техническую помощь в улучшении оперативно-диспетчерской службы. Обобщение и распространение передового опыта работы оперативного персонала района и оказание помощи и его внедрении;

- разработку и своевременный пересмотр положений, инструкций, регламентов;

- контроль за доведением разработанных и пересмотренных документов в оперативно-диспетчерской службе района. Контроль за состоянием нормативно-технической документации в оперативно-диспетчерской службе района.

- участие в работе комиссии по проверке знаний оперативно-диспетчерской службы района;

Положение об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

Оперативный штаб (далее - ОШ) по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее – аварийных ситуаций) муниципального образования является нештатным органом, подчиняется Комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) администрации, координирующим деятельность диспетчерских и аварийных служб всех уровней к реагированию на угрозу или возникновении чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ОШ развертывается на основании решения КЧС и ОПБ или постановления (распоряжения) главы администрации.

Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности руководитель ОШ имеет право привлекать в установленном порядке к работе заместителей главы, специалистов администрации муниципального образования.

Сбор ОШ осуществляется по решению главы администрации муниципального образования.

Главными задачами ОШ являются:

- планирование и организация работ по предупреждению, ликвидации аварийных ситуаций;

- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территорий от аварийных ситуаций;

- подготовка предложений и вариантов решений главы администрации муниципального образования на создание группировки сил и средств для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;

- подготовка необходимого справочного материала, ведение рабочей карты;

- подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений;

- организация взаимодействия по вопросам ликвидации аварийных ситуаций с органами управления МЧС России;

- осуществление контроля за состоянием обстановки.

Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

- ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки с отображением на картах и отчетных материалах;

- участвует в подготовке предложений по применению сил и средств жилищно-коммунальных предприятий, направленных на ликвидацию аварийных ситуаций;

- взаимодействует с руководством предприятий и организаций в осуществлении на закрепленных территориях мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

- осуществляет координацию аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации аварийных ситуаций;

- участвует в установленном порядке в сборе, обработке, обмене и выдаче информации;

- готовит доклады о ходе работ по ликвидации аварийных ситуаций и представляет их в ОШ;

- готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил;

- готовит проекты распоряжений, постановлений главы администрации;

- ведет учет данных обстановки, принятых решений, отданных распоряжений и полученных донесений в хронологической последовательности;

- организует всестороннее материально-техническое обеспечение проведения комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;

- организует обеспечение средств массовой информации достоверной и оперативной информацией об аварийных ситуациях;

- обобщает опыт организации работ по ликвидации аварийных ситуаций организаций и корректируется по мере необходимости.

Руководитель ОШ несет персональную ответственность за выполнение возложенных на штаб задач.

Руководителю ОШ предоставляется право при возникновении аварийных ситуаций приводить в готовность силы и средства жилищно-коммунальных предприятий.

В оперативном штабе разрабатываются функциональные обязанности должностных лиц штаба и утверждаются руководителями теплоснабжающих организаций муниципального образования.

2.12.2. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Сценарии развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения представляют собой мероприятия, направленные на устранение повреждений тепловых сетей или котельного оборудования.

В "МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯИ РАБОТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" (далее МДК 4–01.2001) приведена классификация технологических нарушений в системах теплоснабжения.

К возможным авариям в системах теплоснабжения относятся:

- повреждение трубопровода с утечкой теплоносителя;

- повреждение трубопровода с прекращением теплоснабжения потребителей;

- останов насосов сетевой группы;

- аварийный останов котлов;

- прекращение подачи котельно-печного топлива;

Выборочно рассматриваются аварийные режимы на участках тепловых сетей и котельных.

Повреждение трубопровода с утечкой теплоносителя

По классификации МДК 4–01.2001 такое повреждение является технологическим отказом - неисправностью трубопроводов тепловой сети вызвавшим перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов

Рассматривается повреждение участка трубопровода котельной поселка Палатка, показанное на рисунке 12.1.

Рассматривается повреждение участка трубопровода котельной поселка Хасын, показанное на рисунке 12.2.

При повреждение тепловой сети с утечкой теплоносителя давление в тепловой сети падает. Для поддержания давления требуется увеличение подпитки тепловых сетей. Независимо от масштаба повреждений и величины утечки в течение всего периода отыскания места повреждения необходимо поддерживать нормальный эксплуатационный режим в системе, то есть нормальное давление в сети и температуру воды в магистрали.

Эксплуатационный персонал теплоснабжающей организации должен иметь четко разработанный план действий, обеспечивающий нахождение места утечки в минимальный срок.

В случае резкого увеличения расхода подпитки и недостаточного количества химически очищенной воды при понижении давления в трубопроводе обратной сетевой воды допускается подача в тепловую сеть химически не обработанной и недеаэрированной водой (см. раздел 1.3.2) до устранения аварии (порыва) тепловой сети.

Одновременно принимаются меры для отыскания места утечки воды. Для этого в первую очередь проводится внешний осмотр сети. При внешнем осмотре место утечки воды может быть обнаружено по растаявшему снегу, выступившей на поверхность воде, сильному парению по трассе трубопровода и из колодцев, а также по характерному шуму в колодцах при протекании воды.

Поврежденный участок тепловой сети отключается, проводится поиск места повреждения и принимаются меры, направленные на устранение повреждения.

Допустимая продолжительность перерыва отопления не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры (+20 - +22), не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.

По окончании аварийного ремонта восстанавливаются нормативные утечка воды и подпитка теплосети.

Повреждение трубопровода с прекращением теплоснабжения потребителей

По классификации установленной МДК 4-01.2001, такое повреждение является аварией в тепловых сетях - разрушение трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов.

Рассматривается повреждение участка трубопровода котельной поселка Палатка, показанное на рисунке 12.1.

Рассматривается повреждение участка трубопровода котельной поселка Хасын, показанное на рисунке 12.2.

В этом случае прекращается теплоснабжение потребителей.

Возможности выполнить переключения в тепловых сетях с целью теплоснабжения потребителей от других участков тепловой сети через секционирующую перемычку нет.

Таким образом, при повреждении участка магистрального трубопровода вышеприведенные потребители тепловой энергии отключаются, на время необходимое для устранения повреждения.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных источников теплоты, обеспечивая подачу тепла потребителям.

Для целей аварийного теплоснабжения теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Основным преимуществом передвижных котельных при аварийном теплоснабжении является быстрота ввода установки в работу, что в зимний период является решающим фактором надежности эксплуатации. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям для бригады из 4 чел. (два слесаря, электрик, сварщик), составляет примерно 4-8 часов

Останов насосов сетевой группы котельной

Аварийный останов сетевого насоса производится при поломке насоса или нарушении электроснабжения котельной.

Нарушения электроснабжения или повреждение сетевых насосных агрегатов на источнике тепла обусловливают быстрое снижение частоты вращения и, следовательно, изменение расхода сетевой воды через останавливающиеся сетевые насосы и давления в обратном и подающем коллекторах источника тепла.

При этом в обратном коллекторе котельной вследствие торможения потока сетевой воды возникает повышение давления, которое может представлять опасность как для оборудования источника тепла (сетевых подогревателей и встроенных теплофикационных пучков конденсаторов), так и для оборудования теплопотребляющих установок.

В подающем коллекторе котельной возникает понижение давления. Помимо повышения давления в переходных гидравлических режимах существенную опасность представляет понижение давления, при котором возможно вскипание высокотемпературного теплоносителя, и возможность возникновения последующей нестационарной (быстрой) конденсации, сопровождающейся значительным повышением давления.

В случае аварийного останова сетевого насоса необходимо:

- в аварийном порядке остановить котлы,

- включить резервный сетевой котел;

- закрыть задвижки на всасывающем и нагнетательном трубопроводах и вентиль гидроразгрузки отключенного насоса;

- выровнять давление в сети и ввести в работу котлы;

По классификации установленной МДК 4-01.2001 останов насосов, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50 % продолжительностью менее 16 часов является технологическим отказом.

Аварийный останов котлов на котельной

По классификации установленной МДК 4-01.2001 неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт:

- если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта является аварией;

- если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта является технологическим отказом;

Котёл должен быть немедленно остановлен и отключён действием защит или персоналом в следующих случаях:

- при обнаружении неисправности предохранительного клапана

- если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% и продолжает расти;

- при повышении уровня воды в большом барабане котла на 90 мм выше среднего уровня.

- при понижении уровня воды в большом барабане котла на 90 мм ниже среднего уровня.

- при прекращении действия всех питательных устройств.

- при выходе из строя всех водоуказательных колонок.

- при обнаружении трещин, выпучин, пропусков в сварных швах основных элементов котла (в барабане, паро- водоперепускных трубах, паропроводах, питательных трубопроводах и арматуре).

Аварийный останов котла на котельной способен привести к ограничению теплоснабжения потребителей и возникновению дефицита тепловой мощности. Резерв тепловой мощности источника централизованного теплоснабжения выбирается таким образом, чтобы при выходе из работы одного самого мощного котлоагрегата оставшееся в работе оборудование могло в течение ремонтно-восстановительного периода обеспечить подачу тепла на отопление жилищно-коммунальным потребителям, допускающим в течение не более 54 ч снижение температуры:

- до 12°С – в жилых и общественных зданиях;

- до 8°С – в зданиях промышленных предприятий;

Прекращение подачи котельно-печного топлива на котельную.

Котельные используют в качестве котельно-печного топлива мазут.

Аварийная ситуация с прекращением подачи топлива рассматривается в «Плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте» .

Аварийные ситуации могут возникнуть в следствии разрывов или повреждения объектов топливного хозяйства. Аварии могут возникнуть могут возникнуть в результате отказов элементов оборудования или внешнего воздействия.

Рисунок 12.1. Условные повреждения на тепловых сетях поселка Палатка.

Рисунок 12.2. Условные повреждения на тепловых сетях поселка Хасын.

2.13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

2.13.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источники тепловой энергии

Настоящая технико-экономическая оценка выполнена с целью определения потребности в финансовых средствах при реализации, предполагаемых настоящей Схемой теплоснабжения мероприятий.

Капитальные затраты на строительство и реконструкцию источников тепловой энергии определены в соответствии ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАТИВАМИ УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НСЦ 81-02-19-2024 СБОРНИК № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.

Укрупненные нормативы цены строительства предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, при планировании (обосновании) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства и иных целей, установленных законодательством Российской Федерации, по зданиям и сооружениям городской инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями.

НЦС представляют собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для возведения зданий и сооружений городской инфраструктуры, рассчитанный на установленную единицу измерения. Для теплоснабжения это - МВт (теплопроизводительность для котельных, мощность для тепловых пунктов);

Показатели НЦС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на строительство временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (учтенные сметными нормами дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время), затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Показателями НЦС учтены земляные работы в отвал, затраты вывоз излишнего грунта за пределы строительной площадки на расстояние 1 км без его размещения. Расходы на вывоз грунта на расстояние сверх учтенного в показателях НЦС учитывается дополнительно.

Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории следует учитывать дополнительно.

При строительстве в стесненных условиях застроенной части к показателям НЦС допускается применять поправочные коэффициенты по разделу 2 «Теплоснабжение».

Результаты расчетов капитальных затрат на строительство электрокотельных приведены в таблице 2.13.1.

Затраты на реконструкцию котельных поселков Талая, Хасын, Палатка определены экспертным путем на основе проектов аналогов.

| Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию котельных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 2.13.1. |  |  |
| №п/п | Котельная | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность источника, МВт | Показатель нормативно-сметных цен, тыс. руб. | Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпт) | Капитальные затраты с учетом поправочных коэффициентов, млн. руб. |
| 1 | Строительство электрокотельной в поселке Хасын | 6,88 | 8 | 46324 | 1,7 | 78750 |
| 2 | Строительство электрокотельной в поселке Талая с установкой теплообменных аппаратов | 6,88 | 8 | 54688 | 1,80 | 98437,5 |

Тепловые сети

Капитальные затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей определены в соответствии ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАТИВАМИ УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-13-2025 «НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ».

НЦС предназначены для целей бюджетного планирования и расcчитаны в уровне цен на 1 января 2025 года для средней ценовой зоны региона. Капитальные затраты на реконструкцию и строительство тепловых сетей определенны по укрупненным нормативам цены строительства (тыс. руб. на 1 км. трассы). Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-технологических моделей и представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для возведения одной единицы измерения – 1 километр трассы.

Для определения капитальных затрат применяются коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации.

Показатели норматива учитывают стоимость всего комплекса строительно-монтажных работ по прокладке наружных инженерных сетей (земляные работы, устройство оснований под трубопроводы, комплекс работ по прокладке трубопроводов и устройству колодцев и тепловых камер), монтаж и стоимость типового инженерного оборудования. Показатели дифференцированы по диаметрам трубопроводов.

Результаты расчетов капитальных затрат на реконструкцию тепловых сетей с разбивкой по диаметрам трубопроводов приведены в таблице 2.13.2.

Сводные данные о финансовых потребностях для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей приведены в таблице 1.9.1.

| Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.13.2 |  |
| Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность, м | Капитальные затраты на строительство 1 км. трассы, тыс. руб. | ИТОГО капитальные затраты, млн. руб. |
| Тепловые сети поселка Палатка |  |  |  |
| 32 | 1588 | 5111,6 | 8,117 |
| 40 | 362 | 7667,4 | 2,776 |
| 45 | 248 | 8519,3 | 2,113 |
| 57 | 2114 | 10223,2 | 21,612 |
| 76 | 1508 | 12779,0 | 19,271 |
| 89 | 678 | 15334,8 | 10,397 |
| 108 | 2581 | 11936,04 | 30,807 |
| 133 | 456 | 20595,5 | 9,392 |
| 159 | 4687 | 26629,7 | 124,814 |
| 219 | 1914 | 36334,0 | 69,543 |
| 273 | 679 | 46783,5 | 31,766 |
| 325 | 651 | 57233,0 | 37,259 |
| 377 | 102 | 70872,3 | 7,229 |
| 426 | 139 | 84511,7 | 11,747 |
| ИТОГО | 17707 |  | 386,84 |
| Тепловые сети поселка Хасан |  |  |  |
| 57 | 58 | 10223,2 | 0,593 |
| 76 | 757 | 12779,0 | 9,674 |
| 89 | 389 | 15334,8 | 5,965 |
| 108 | 479 | 11936,0 | 5,717 |
| 133 | 242 | 20595,5 | 4,984 |
| 159 | 44 | 26629,7 | 1,172 |
| 219 | 1002 | 36334,0 | 36,407 |
| 325 | 198 | 57233,0 | 11,332 |
| ИТОГО | 3169 |  | 75,84 |
| Тепловые сети поселка Талая |  |  |  |
| 32 | 68 | 5111,6 | 0,35 |
| 45 | 52 | 8519,3 | 0,44 |
| 57 | 112 | 10223,2 | 1,14 |
| 76 | 88 | 12779,0 | 1,12 |
| 108 | 980 | 11936,04 | 11,70 |
| 133 | 326 | 20595,5 | 6,71 |
| 219 | 666 | 36334,0 | 24,20 |
| 426 | 840 | 84511,7 | 70,99 |
| ИТОГО | 3132 |  | 116,66 |
| Тепловые сети поселка Стекольный |  |  |  |
| 57 | 633 | 10223,2 | 6,47 |
| 89 | 472 | 15334,8 | 7,24 |
| 108 | 1649 | 11936,0 | 19,68 |
| 133 | 1281 | 20595,5 | 26,38 |
| 159 | 1145 | 26629,7 | 30,49 |
| 219 | 2215 | 36334,0 | 80,48 |
| 325 | 2968 | 57233,0 | 169,87 |
| ИТОГО | 10363 |  | 340,61 |

2.13.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения Хасынского муниципального округа в соответствии с предложениями, сформулированными в настоящей Схеме теплоснабжения, возможно осуществить за счет следующих источников финансирования:

- собственные средства организаций, в том числе амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции;

- плата за подключение к системе теплоснабжения;

- заемные средства кредитных организаций;

- бюджетные средства муниципального округа;

Классификация источников финансирования приведена в соответствии с приказом МРР РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ».

В связи с ограниченным объемом средств, выделяемых теплоснабжающих организаций на инвестиции, и необходимости сдерживания резкого роста стоимости тепловой энергии на начальном этапе реализации проектов возможно частичное финансирование затрат за счет привлечения инвестиционных кредитов.

Данный вариант позволяет отнести часть тарифной нагрузки на более поздние периоды рассматриваемого горизонта планирования, тем самым осуществив сглаживание тарифных последствий реализации проектов.

Также финансирование проектов модернизации и развития систем теплоснабжения может быть субсидировано за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов.

После утверждения Схемы теплоснабжения и инвестиционных программ, разработанных на ее основе, могут быть приняты решения о привлечении бюджетных средств соответствующими органами власти, что снизит тарифную нагрузку на потребителей и сгладит ее динамику.

2.13.3. Расчеты экономической эффективности инвестиции

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования.

Показатели, используемые в расчете экономической эффективности, разделены на три группы:

- показатели инвестиционной деятельности;

- показатели операционной деятельности;

- показатели финансовой деятельности.

Показатели инвестиционной деятельности характеризуют инвестиционные затраты, формируемые в ходе реализации мероприятий и изменение структуры теплогенерирующих и теплосетевых активов. Изменение структуры активов систем теплоснабжения определяется показателями, характеризующими общую установленную тепловую мощность источников теплоснабжения с учетом вывода из эксплуатации тепломеханического оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс, ввода новых агрегатов и модернизации объектов с целью продления эксплуатационного ресурса, и показателями, характеризующими общую протяженность тепловых сетей и долю этих сетей, требующих замены.

Показатели операционной деятельности описывают эксплуатационную стадию мероприятий (инвестиционных проектов). Они характеризуют доходы и расходы ТСО с учетом стоимости и эффективности инвестиций. Показатели операционной деятельности характеризуют ценовые последствия мероприятий Схемы для конечного потребителя с учетом всех основных показателей систем теплоснабжения и условий их деятельности (прогнозы макроэкономической ситуации, прогнозы развития регионального рынка ТЭ, планируемые состав и структура источников теплоснабжения и тепловых сетей распределение нагрузок по зонам теплоснабжения). Показатели финансовой деятельности характеризуют обеспеченность мероприятий Схемы теплоснабжения (инвестиционных проектов и программ) тарифными и не тарифными источниками финансирования с учетом использования в необходимых случаях финансовых инструментов для привлечения средств с целью своевременного финансирования мероприятий схемы по строительству и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют.

Эффектом от проведения мероприятий в связи с высоким износом трубопроводов и оборудования является увеличение пропускной способности, увеличение срока службы трубопроводов, улучшение гидравлического режима, обеспечение надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии.

Замена тепловых сетей, выработавших свой срок, приведет к снижению аварий на сетях, соответственно к повышению надежности теплоснабжения и к снижению потерь тепловой энергии при ее передаче.

2.14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения Хасынского муниципального округа содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, города федерального значения);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения приведены в разделе 1.14.

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения Глава14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения» дополнительно содержит:

1. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии:

- доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые приведены в настоящей Схеме теплоснабжения;

- количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения;

- продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения;

- доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых

вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения;

- удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения;

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях;

- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения;

2. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, к которым относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.14.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Дополнение | Единица измерения |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения | Полное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения, не более | Снижение количества аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях не менее чем на 5 процентов за отчетный год по сравнению с годом, предшествующим отчетному | ед./год |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | Доведение в течение 10 лет темпом, указанным в схеме теплоснабжения, продолжительности планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период до величины не более чем 7 дней | дни |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.14.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | Доведение в течение 7 лет темпом, указанным в схеме теплоснабжения, до значения, определенного в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. N 1562. | - | 0,73 |  | 0,74 |  | 0,75 |  | 0,76 |  | 0,77 |  | 0,77 |  | 0,83 |  |  | 0,96 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка |  | - | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,28 |  |  | 0,31 |
| Котельная № 3, поселок Талая |  | - | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  |  | 0,43 |
| Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  | - | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Котельная № 5 поселка Хасын |  | - | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,49 |  | 0,00 |  |  | 0,46 |
| Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  | - | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,46 |  |  | 0,52 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный |  | - | 0,30 |  | 0,34 |  | 0,38 |  | 0,41 |  | 0,46 |  | 0,49 |  | 0,50 |  |  | 0,00 |
| Доля (по протяженности) бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | Доведение в течение 5 лет доли бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, до нуля (процентов) | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | Доведение в течение 5 лет доли потребителей, удовлетворенных качеством теплоснабжения, до уровня не менее 70 процентов общего количества потребителей | % | 50 |  | 50 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.14.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | Отсутствие вступивших в законную силу решений, в том числе решений суда, о нарушении антимонопольного законодательства, повлекших за собой применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения (отношение фактических потерь к отпуску тепловой энергии из тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, поселок Палатка | Снижение фактического уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения, определяемого как отношение суммарного фактического объема потерь тепловой энергии в тепловых сетях к суммарному фактическому объему отпуска тепловой энергии из тепловых сетей в ценовой зоне теплоснабжения, темпами, указанными в схеме теплоснабжения |  |  | % | 0,088 | 0,087 | 0,084 | 0,081 | 0,077 | 0,074 | 0,066 | 0,054 |
| Котельная № 2 (электрокотельная), поселок Палатка |  |  |  |  | 0,144 | 0,143 | 0,139 | 0,133 | 0,128 | 0,124 | 0,111 | 0,091 |
| Котельная № 3, поселок Талая |  |  |  |  | 0,134 | 0,130 | 0,129 | 0,120 | 0,116 | 0,113 | 0,109 |  |
| Электрокотельная, поселок Талая (ввод в эксплуатацию в 2036–2042 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 |
| Котельная № 5 поселка Хасын |  |  |  |  | 0,121 | 0,121 | 0,120 | 0,116 | 0,108 | 0,105 |  |  |
| Электрокотельная поселка Хасын (ввод в эксплуатацию в 2030–2035 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,102 | 0,097 |
| Котельная № 1, поселка Стекольный |  |  |  |  | 0,419 | 0,350 | 0,298 | 0,252 | 0,215 | 0,190 | 0,178 | 0,159 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.14.1 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений |  | Недопущение прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях сверх предела разрешенных отклонений | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений |  | Недопущение прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии сверх предела разрешенных отклонений | ед./Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество дефектов |  | Снижение фактического количества дефектов на тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения темпами, указанными в схеме теплоснабжения | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.15. Ценовые (тарифные) последствия

2.15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Анализ влияния реализации проектов, предусмотренных настоящей Схемой теплоснабжения, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающих организаций сельского поселения выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2020г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающих организаций сельского поселения определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста по прогнозам Минэкономразвития РФ

Ценовые последствия для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению определяются с учетом расходов

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице 2.15.1.

Результаты выполненных расчетов ценовых последствий отражают не сам тариф, а возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников финансирования.

Минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе

В актуализированной Схеме теплоснабжения в качестве приоритетного выбран сценарий развития, в результате реализации которого ценовые (тарифные) последствия являются наименьшими в сравнении с другими вариантами

| Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.15.1. |  |  |
| Котельная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал | Расход топлива, т.у.т. | Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | Производственные расходы товарного отпуска, руб./Гкал |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения поселок Палатка | 39,46 | 50066,0 | 11272,2 | 66882,7 | 23328,6 | 308438,5 | 430990,9 | 8608,5 |
| Система теплоснабжения поселок Хасын | 6,32 | 5941,3 | 2171,6 | 23317,5 | 7008,4 | 67592,1 | 110558,2 | 18608,5 |
| Система теплоснабжения поселок Талая | 6,55 | 6271,3 | 2469,1 | 27502,9 | 9238,5 | 75268,7 | 75268,7 | 19455,4 |
| Система теплоснабжения поселок Стекольный | 18,68 | 19358,8 | 5401,9 | - | - | - | 294307,0 | 15202,8 |
| 2034 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения поселок Палатка | 39,46 | 55041,4 | 14697,5 | 82816,7 | 28571,9 | 477023,1 | 588411,7 | 10690,4 |
| Система теплоснабжения поселок Хасын | 6,88 | 5616,1 | 1456,5 | 27457,5 | 8212,4 | 97919,3 | 133589,2 | 23786,8 |
| Система теплоснабжения поселок Талая | 6,88 | 6735,4 | 2596,7 | 32713,2 | 10897,3 | 115776,1 | 159386,6 | 23664,0 |
| Система теплоснабжения поселок Стекольный | 18,68 | 32712,4 | 9246,0 |  |  |  | 772146,9 | 23604,1 |

2.15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения по каждой единой теплоснабжающей организации

| Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.15.1. |  |
| Котельная | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал | Расход топлива, т.у.т. | Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| МУП "Комэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 52,33 | 62278,53 | 15912,89 | 117703,12 | 39575,48 | 451299,29 | 616817,76 |
| 2034 год | 53,22 | 67392,90 | 18750,73 | 142987,41 | 47681,51 | 690718,63 | 881387,55 |
| МУП "Стекольный-Комэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год | 18,68 | 19358,76 | 5401,91 | - | - | - | 294306,97 |
| 2034 год | 18,68 | 32712,41 | 9246,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772146,94 |

2.15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Тарифы на тепловую энергию формируются на основе следующих параметров:

- тариф ежегодно формируется и пересматривается;

- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

- исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов. При этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%)

2.16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

2.16.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

На территории Хасынского муниципального округа действуют две теплоснабжающие организации:

- МУП «Комэнерго»;

- МУП «Стекольный-Комэнерго»;

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций приведен в таблице 2.16.1.

| Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.16.1. |
| № п/п | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Источники тепловой энергии в зоне деятельности |
| 1 | МУП «Комэнерго» | Котельная № 3, поселок Талая |
| 2 | МУП «Комэнерго» | Котельная № 1, поселок Палатка |
| 3 | МУП «Комэнерго» | Котельная № 2, поселок Палатка |
| 4 | МУП «Комэнерго» | Котельная № 5 поселка Хасын |
| 5 | МУП «Стекольный-Комэнерго» | Котельная № 1, поселка Стекольный |

2.16.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории Хасынского муниципального округа действуют пять источников теплоснабжения, которые находятся в ведении двух теплоснабжающих организаций.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, приведен в таблице.

| Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.16.2. |
| № п/п | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности |
| 1 | Котельная № 3, поселок Талая | МУП «Комэнерго» |
| 2 | Котельная № 1, поселок Палатка |  |
| 3 | Котельная № 2, поселок Палатка |  |
| 4 | Котельная № 5 поселка Хасын |  |
| 5 | Котельная № 1, поселка Стекольный | МУП «Стекольный-Комэнерго» |

2.16.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Обе действующие на территории Хасынского муниципального округа теплоснабжающие организации:

- МУП «Комэнерго»;

- МУП «Стекольный-Комэнерго»;

отвечает вышеприведенным требованиям.

2.17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 2.17.1. |
| Показатель | Период реализации |
| Реконструкция котельной п. Талая | 2026 год |
| Реконструкция котельной п. Хасын | 2027 год |
| Замена насосов котельная п. Палатка | 2028 год |
| Строительство электрокотельной в поселке Хасын | 2030–2035 годы |
| Строительство электрокотельной в поселке Талая с установкой теплообменных аппаратов | 2036–2042 годы |
| Реконструкция тепловых сетей поселка Палатка | 2025–2042 годы |
| Реконструкция тепловых сетей поселка Хасын | 2025–2042 годы |
| Реконструкция тепловых сетей поселка Талая | 2025–2042 годы |
| Реконструкция тепловых сетей поселка Стекольный | 2025–2042 годы |

2.18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Актуализированная Схема теплоснабжения основывается на мероприятия, приведенных в утвержденной в 2021 году Схеме теплоснабжения Хасынского муниципального округа, а также на основе данных, приведенных в Генеральном плане развития.

2.18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Актуализированная Схема теплоснабжения полностью соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года с изменения от 18 марта 2025 года.

Перечень разделов Схемы теплоснабжения приведен ниже.

Утверждаемая часть (Пояснительная записка)

1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа

1.2.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

1.3. Перспективные балансы теплоносителя

1.4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей

1.8. Перспективные топливные балансы

1.9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1.10. Решение  о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

1.11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

1.12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

1.13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального  округа

1.14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

1.15. Ценовые (тарифные) последствия

2. Обосновывающие материалы

2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

2.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

2.5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа

2.6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

2.9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

2.10. Перспективные топливные балансы

2.11. Оценка надежности теплоснабжения

2.12. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

2.13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

2.14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

2.15. Ценовые (тарифные) последствия

2.16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

2.17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

2.18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения