Общество с ограниченной ответственностью «Русконсалтинггрупп»

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Хасынского муниципального округа Магаданской области на период с 2025 по 2042 годы

Пояснительная записка

УТВЕРЖДАЮ: Глава Хасынского муниципального округа ___________ Л.Р. Исмаилова «___»_____________2025 г. М.П. РАЗРАБОТАЛ: Директор ООО «Русконсалтинггрупп» ____________ С.В. Ижицкий «___»_____________2025 г. М.П

2025 год

Оглавление

Оглавление	2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7

1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения муниципального образования	8

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	8

1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	10

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	11

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	21

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	22

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	23

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	27

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	28

1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	28

1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	28

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	29

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	29

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	29

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	34

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	34

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	34

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)	36

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	37

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	38

3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	38

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развитиямуниципальногоокруга, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	39

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	46

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, средне-суточное, максимальное суточное)	46

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	50

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	50

3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	51

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	51

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	52

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	52

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	52

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения	56

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	57

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	57

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	58

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	58

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	58

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	59

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	59

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	63

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	63

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)	63

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	64

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	67

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	69

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	70

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны	70

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	71

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	72

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	73

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	73

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	75

9.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду	77

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	79

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведениямуниципальногоокруга	79

9.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	80

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	81

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	81

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	82

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	82

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения  с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	82

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития	83

11. Прогноз объема сточных вод	84

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	84

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	87

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам  водоотведения с разбивкой по годам	87

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	87

11.5. Анализ резерва производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	88

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	88

12.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	88

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам	89

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	92

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	93

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	94

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	94

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	94

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	95

12.9. Карты (схемы) водоотведения	95

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	95

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	95

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	96

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	96

15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	99

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	101

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Хасынский муниципальный округ Магаданской области расположен в центральной части Магаданской области к северу от областного центра. Муниципальный округ назван по имени своей главной реки Хасын.

В состав территории Хасынского муниципального округа входят населенные пункты: Палатка, Талая, Стекольный, Хасын, Сплавная, Карамкен.

Хасынский муниципальный округ лежит на стыке трех горных систем: хребтов Черского и Сунтар-Хаята и Колымского нагорья. Это определяет его сложный рельеф, представленный разнонаправленными грядами сопок. Отдельные вершины достигают высоты более 1500 метров. Горные хребты прорезают долины рек, при этом реки на севере округа принадлежат бассейну Колымы, а реки южной части относятся к акватории Охотского моря.

Климат Хасынского муниципального округа неоднороден. На юге округа, который расположен ближе к акватории Охотского моря, погодные условия суровее климата северной части.

Климат континентальный, суровый. Зима продолжительная, лето прохладное. Средняя температура января от -19℃ до -23°C на юге округа и -38°C на севере. Июля - соответственно +12°C и +16°C. Осадков 300–700 мм в год. Вегетационный период - не более 100 дней. Повсеместно (кроме речных долин) распространены многолетнемерзлые породы.  Продолжительность периода со среднесуточной температурой -15°С и ниже составляет 137 дней (с 8 ноября по 24 марта). Продолжительность безморозного периода составляет 53 дня. Продолжительность отопительного периода – 270–280 дней.

На севере территория округа граничит с Ягоднинским и Среднеканским городскими округами, на юге - с территорией муниципального образования город Магадан, на западе совпадает с границами Ольского и Тенькинского городских округов и на востоке - с Омсукчанским и Ольским городскими округами Магаданской области. Площадь территории Хасынского муниципального округа составляет 1,93 млн. га

Планировочный каркас расселения по территории округа формирует федеральная автомобильная дорога Р504 «Колыма», проходящая с юга на север, вдоль которой расположены четыре поселка. От нее вглубь территории расходятся дороги местного значения, обеспечивающие в основном транспортное сообщение с другими населенными пунктами

Поселок Палатка расположен в юго-западной части Хасынского муниципального округа, в 82 км от г. Магадана. Поселок представляет собой административно-деловой и хозяйственный центр муниципального округа со сложившейся инженерной, транспортной, социальной, и культурно-бытовой инфраструктурой. Перечень предприятий, организаций производственного и социально-культурного назначения: ОАО «Научно-производственный комплекс «Колымавзрывпром», ООО «Агат», ЗАО «Колымский производственно-коммерческий концерн «Арбат», ООО «КОНГО», ООО «Нявленга», ФОК «ОЛИМП», ФОК «Арбат». МБУК «ДК ХМО».

Поселок Талая расположен в северо-восточной части Хасынского муниципального округа, в долине р. Талая, в 277 км от г. Магадана. На территории поселка действует бальнеологический курорт федерального значения «Талая».

Поселок Стекольный расположен в юго-западной части Хасынского муниципального округа на берегу реки Хасын, в 68 км от г. Магадана

Основные специализации Хасынского муниципального округа – это обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения муниципального образования

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

На территории Хасынского муниципального округа, действуют две организации оказывающие услуги в сфере централизованного водоснабжения:

- МУП «Комэнерго»;

- МУП «Стекольный-Комэнерго»;

Являясь унитарными предприятиями организации не наделены правом собственности на закрепленное за ним собственником имущество. Объекты системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности и находятся в хозяйственном ведении МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго».

Постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

На территории Хасынского муниципального округа установлена две зоны эксплуатационной ответственности предприятий МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго» на оказание услуг по водоснабжению потребителей всех категорий.

Тарифы на услуги по водоснабжению устанавливает Департамент цен и тарифов Магаданской области.

Объектами, подключенными к системе централизованного водоснабжения, являются жилой фонд и объекты социального назначения, промышленные предприятия.

Источниками водоснабжения на территории Хасынского муниципального округа является водозаборные скважины.

Система водоснабжения поселка Палатка

Водоснабжение поселка Палатка осуществляется из двух подземных водозаборов.

Водозабор "Центральный" расположен в лесном массиве по улице Юбилейная, поселка Палатка. Источником водоснабжения являются две водозаборные скважины: рабочая скважина (скважина № 8) и резервная.

Водозабор "Дальний" расположен в лесу, вне жилой застройки, в районе 83 км федеральной трассы "Колыма". Источником водоснабжения являются три водозаборные скважины: две рабочие скважины (скважина № 12 и 12а) и резервная.

Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. Вода от существующих артезианских скважин поступает на станцию обеззараживания, оборудованную лампами УФО. Далее вода подается по напорному водоводу в резервуар чистой воды объемом V=1000 м3, затем самотёком в разводящую сеть посёлка.

Водопроводные сети выполнены по кольцевой схеме, что повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями.

Водоснабжение котельных МУП «Комэнерго» осуществляет из водопроводной сети поселка.

Система водоснабжения поселка Хасын.

Водоснабжение поселка Хасын осуществляется из подземного водозабора. Водозабор расположен в 300 м севернее п. Хасын, в долине ручья Безымянного, левого притока р. Хасын. Источником водоснабжения являются две водозаборные скважины: рабочая скважина и резервная (скважины № 1 и 2).

Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. Вода от существующих артезианских скважин поступает на станцию обеззараживания, оборудованную лампами УФО. Далее вода подается по напорному водоводу в накопительную емкость объемом 50 м. куб., а оттуда насосами в разводящую сеть посёлка.

Водопроводные сети выполнены по кольцевой схеме, что повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями.

Водоснабжение котельных МУП «Комэнерго» осуществляет из водопроводной сети поселка.

Система водоснабжения поселка Талая.

Водоснабжение поселка Талая осуществляется из подземного водозабора, расположенного на правобережной первой надпойменной террасе р. Талая, на юго-западной окраине поселка. Расстояние от скважин до объекта водоснабжения 400 метров.

Источником водоснабжения являются три водозаборные скважины: две рабочие скважины и резервная.

Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. Вода из существующих артезианских скважин подаётся  в шахтный колодец, глубиной 5,2 метра, расположенный в здании водонасосной. Здание насосной расположено на насыпи высотой около 1,0 м

Из здания водонасосной, при помощи центробежного насоса, расположенного на поверхности, вода подается в разводящую сеть посёлка.

Водопроводные сети выполнены по тупиковой схеме, что отрицательно сказывается на качестве водоснабжения.

Система водоснабжения поселка Стекольный

Водоснабжение поселка Стекольный осуществляется из двух подземных водозаборов: водозабор участка № 1 и водозабор участка № 2. Общее количество скважин пять штук, в том числе три скважины резервные. Водозаборы расположены на территории поселка.

Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. На территории водозаборов расположены водоочистные и водоподготовительные сооружения. Обеззараживание поднятой воды осуществляется путем добавления хлоросодержащегося реагента. После очистных сооружений вода подается резервуары чистой воды и далее в разводящую сеть поселка.

Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями.

Водоснабжение котельных МУП «Стекольный-Комэнерго» осуществляет из водопроводной сети поселка.

1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории населенных пунктов Хасынского муниципального округа можно выделить зоны, не охваченные централизованным водоснабжением зоны

Часть территории населенных пунктов, занятая индивидуальным жилым фондом, не охвачена централизованным водоснабжением. Водоснабжение осуществляется от общественных колодцев, а также индивидуальных скважин и колодцев, которые находятся на территориях частных домовладений.

Кроме того, для водоснабжения части потребителей поселков Палатка используется привозная вода.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Система водоснабжения поселка Палатка

На территории поселка Палатка действует единая технологическая зона централизованного водоснабжения. Технологическая зона охватывает жилые, административные и производственные здания в п. Палатка подключенные к системе централизованного горячего и холодного водоснабжения. Потребители холодного водоснабжения поселка Палатка - ОГБУЗ «ХЦРБ», ОСК, школа № 1, школа № 2, ЦДТ, бассейн «Арбат», ФОК, ОГБУДО «ДШИ», детский сад № 1, котельная № 1, СКВ. № 12.

В пределах технологической зоны водоснабжения обеспечиваются нормативные значения напора (давления) в размере Н=25 м вод. ст. воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды для каждого потребителя.

Система водоснабжения поселка Хасын

На территории поселка Хасын действует единая технологическая зона централизованного водоснабжения. Технологическая зона охватывает жилые, административные и производственные здания в поселка, подключенные к системе централизованного горячего и холодного водоснабжения. Потребители холодного водоснабжения поселка Хасын - МДОУ «Начальная школа - детский сад», амбулатория, котельная № 5.

В пределах технологической зоны водоснабжения обеспечиваются нормативные значения напора (давления) в размере Н=25 м вод. ст. воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды для каждого потребителя.

Система водоснабжения поселка Талая

На территории поселка Талая действует единая технологическая зона централизованного водоснабжения.

Технологическая зона охватывает жилые здания, а также объекты социального назначения и бальнеологический санаторий-курорт Талая, тепличный комплекс подключенные к системе централизованного горячего и холодного водоснабжения.

В пределах технологической зоны водоснабжения обеспечиваются нормативные значения напора при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды для каждого потребителя.

Система водоснабжения поселка Стекольный.

На территории поселка Стекольный действует единая технологическая зона централизованного водоснабжения.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Территория муниципального округа расположена на стыке трех горных систем: хребтов Черского и Сунтар-Хаята и Колымского нагорья. Это определяет его сложный рельеф, представленный разнонаправленными грядами сопок.

Основными водотоками рассматриваемой территории являются река Хасын (левый приток реки Армань, впадающей в Охотское море) и ее притоки: ручей Холодный, реки Нельканджа, Кадыкчан, Уптар, реки Кадыкчан, левый приток которой впадает в р. Хасын в районе пос. Стекольный.

В условиях распространения вечной мерзлоты круглогодичное использование источников поверхностных вод затруднено. Водоснабжение в Хасынском муниципальном округе ориентировано на подземные источники вод. Во многих поселках, в условиях развития многолетнемерзлых пород, когда большинство водотоков в зимнее время не имеют поверхностного стока, подземные воды являются не только альтернативным, но и единственным источником водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется за счет водоносных комплексов. Для этих водоносных комплексов преобладающие дебиты скважин составляют 0,5-1,5л/сек. Воды указанных горизонтов большей частью напорные, глубина залегания уровня воды колеблется от 5-10 до 40-100 метров. По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные, соответствуют ГОСТУ «Вода питьевая». Дебит артезианских скважин ориентировочно от 6,0 до 8,0 куб. м/час.

По конструкции водозаборные скважины представляют собой типовое сооружение, в котором для крепления стенок использованы обсадные трубы. В пределах водоносного горизонта установлены фильтровые колонны, которые состоят из фильтрующей рабочей части, надфильтровой части и отстойника. Над устьем скважин сооружены павильоны.

Типовая схема водозаборной скважины приведена на рисунке 1.4.1.

Рис.1.4.1. Типовая схема водозаборной скважины

Система водоснабжения поселка Палатка.

Водоснабжение поселка Палатка осуществляется из двух подземных водозаборов - водозабор "Центральный" и водозабор "Дальний"

Водозабор "Центральный" оборудован двумя скважинами, одна из которых резервная.

Разведочно-эксплуатационная скважина № 8. Скважина предназначена для добычи воды для хозяйственно-питьевых целей. Глубина скважины составляет 53 метра. Год ввода в эксплуатацию - 1983. Скважина оборудована в водоносных горизонтах современных аллювиальных отложениях, галечники с песчаным заполнителем, пески. В скважине установлены насосный агрегат ЭЦВ-10-65-150, глубина установки - 38,6 метров. Скважина оборудована фильтровальной колонной диаметр 273 мм с водоприемной частью 26 метров, фильтр дырчатый. Статистический уровень 1,6 метра от верха фильтровальной колонны.

В августе 2002 года выполнена кустовая откачка продолжительностью 190 часов с дебитом 3504 м. куб./сут при понижении 33,4 метра, удельный дебит – 105 м. куб./сут на метр понижения, водопроводимость – 144 м. куб../сут.

В июле 2002 года были проведены работы по очистке скважины. В ходе работы была проведена работа по удалению окисных и илистых образований со стенок фильтров и забоя скважины. После проведения работ по очистке улучшились органолептические свойства подымаемой воды, увеличены водопритоки в скважину.

Рис. 1.4.2.  Схема расположения скважин водозабора «Дальний».

Водозабор "Дальний" оборудован тремя скважинами, одна из которых резервная.

Разведочно-эксплуатационная скважина № 12. Скважина предназначена для добычи воды для хозяйственно-питьевых целей. Глубина скважины составляет 80 метров. Год ввода в эксплуатацию - 1983. Скважина оборудована в водоносных горизонтах современных аллювиальных отложениях (аQIV), галечники с песчаным заполнителем, пески. В скважине установлен насосный агрегат ЭЦВ-10-63-150, глубина установки - 45,7 метров. Скважина оборудована фильтровальной колонной диаметр 325 мм с водоприем-ной частью 45 метров, фильтр дырчатый. Статистический уровень 3,8 метра от верха фильтровальной колонны, скважина находится в постоянной эксплуатации с дебитом 1560 м. куб./сут. при понижении 12,5 метра, удельный дебит – 124,8 м.куб./сутки на метр понижения, водопроводимость – 170 м. куб./сут.

В июле 2002 года были проведены работы по очистке скважины. В ходе работы была проведена работа по удалению окисных и илистых образований со стенок фильтров и забоя скважины. После проведения работ по очистке улучшились органолептические свойства подымаемой воды, увеличены водопритоки в скважину.

Разведочно-эксплуатационная скважина №12а. Скважина предназначена для добычи воды для хозяйственно-питьевых целей. Глубина скважины составляет 70 метров. Год ввода в эксплуатацию - 1983. В скважине установлены насосный агрегат ЭЦВ-10-65-150, глубина установки 38,6 метров. Скважина оборудована фильтровальной колонной диаметром 325 мм с водоприемной частью 45 метров, фильтр дырчатый. Статистический уровень 3,6 метров от верха фильтровальной колонны, скважина находится в постоянной эксплуатации с дебитом 1560 м. куб./сутки при понижении 13,4 метров, удельный дебит – 116,4 м. куб./сутки на метр понижения, водопроводимость – 162 м. куб./сутки

В июле 2002 г. были проведены работы по очистке скважины. В ходе работы была проведена работа по удалению окисных и илистых образований со стенок фильтров и забоя скважины. После проведения работ по очистке улучшились органолептические свойства подымаемой воды, увеличены водопритоки в скважину.

Система водоснабжения поселка Хасын.

Водозабор поселка Хасын оборудован двумя скважинами.

Разведочно - эксплуатационная скважина № 1. Расположена в районе пос. Хасын в долине ручья Безымянный, в 100 метров вверх по ручью от здания радиостанции.  Скважина предназначена для добычи воды для хозяйственно-питьевых целей. Расстояние от скважины до уреза воды ближайшего водотока (водоема) – 3 метра от ручья Безымянный. Глубина скважины составляет 120 м. Год ввода в эксплуатацию 1975 г. В скважине установлены насосный агрегат ЭЦВ-8-16-140, глубина установки 51 метр. Статистический уровень воды в скважине – 21,66 метра, динамический уровень 26,47 метра, дебит – 259,2 м. куб./сут, понижение уровня – 4,81 метров, удельный дебит – 53,55 м. куб./сут.

Разведочно - эксплуатационная скважина № 2. Расположена в районе пос. Хасын в долине ручья Безымянный, в 100 метров вверх по ручью от здания радиостанции.  Скважина предназначена для добычи воды для хозяйственно-питьевых целей. Расстояние от скважины до уреза воды ближайшего водотока (водоема) – 3 метра от ручья Безымянный. Глубина скважины составляет 120м. Год ввода в эксплуатацию 1975 г. В скважине установлены насосный агрегат ЭЦВ-8-16-140, глубина установки 51 метр. Статистический уровень воды в скважине – 21,66 метра, динамический уровень 26,47 метра, дебит – 259,2 м. куб./сут, понижение уровня – 4,81 метров, удельный дебит – 53,55 м. куб./сут.

Водозаборные скважины полностью пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Система водоснабжения поселка Талая.

Водозабор поселка Талая оборудован тремя скважинами, одна из которых резервная.

Скважина 45/24. Скважина расположена на правобережной первой надпойменной террасе р. Талая, на юго-западной окраине поселка. Скважина пробурена в 1973 году.

Скважина расположена в пристройке к водонасосной, глубина скважины 40 метров. По конструкции скважина представляют собой типовое сооружение, в котором для крепления стенок использованы обсадные трубы. Обсадка выполнена трубами диаметром 273 мм на глубину 5 метров. В пределах водоносного горизонта установлены фильтры дырчатые которые состоят из фильтрующей рабочей части, надфильтровой части и отстойника. Фильтры диаметром 219 мм в интервале от 5 до 11 метров и от 17 до 29 метров. Устье скважины закреплены  двумя  колоннами обсадных труб с последующей цементацией  кольцевого зазора.

В настоящее время скважина не работает, отрезана от водозабора, подлежит ремонту или ликвидации.

Скважина № 2. Скважина расположена в 200 м восточнее водонасосной. Скважина пробурена в 1975 году.

Глубина скважины 40 метров. По конструкции скважина представляют собой типовое сооружение, в котором для крепления стенок использованы обсадные трубы. Над устьем скважины установлен павильон.

Скважина № 2 каптирует водоносный горизонт современных-верхнечетвертичных аллювиальных отложений. Обсадка трубами диаметром 325 мм на глубину 14 м. Фильтр дырчатый диаметром 273 мм установлен в интервале 20-30 метров.

Система водоснабжения поселка Атка

Водозабор оборудован двумя скважинами, одна из которых резервная. Водозабор расположен на правобережной надпойменной террасе р. Атка, на окраине поселка. Расстояние от скважин до объекта водоснабжения 300 метров.

На момент актуализации схемы водоснабжения население в поселке не проживает, централизованное водоснабжение в поселке Атка не действует. Водозабор не используется.

Система водоснабжения поселка Стекольный

Водоснабжение поселка Стекольный осуществляется из двух подземных водозаборов:

- водозабор № 1 (участок «Поселковый»);

- водозабор №2 (участок «Линейный»);

Из пяти скважин на 2-х водозаборах в постоянной работе находятся 2 скважины, а 3 скважины остаются в резерве.

Водозабор № 1 расположен в удалении от водотоков: 750 метров от реки «Хасын» и 250 метров от ручья «Кадыкчан». Водозабор осуществляется из 2-х водозаборных скважин №№ 1, 2 глубиной по 100 м каждая, работающих попеременно. Основное питание подземные воды получают за счет инфильтрации атмосферных осадков, которые «разгружаются» в реку «Хасын», общее направление потока вод к реке «Хасын».

Водозабор № 2 расположен на левобережье реки Хасын в 1-1,5 километрах на северо-востоке от п. Стекольный. Водозабор осуществляется из водозаборной скважины № 1. Скважина № 2 не рабочая.

Рисунок 1.4.3  Схема расположения водозаборов № 1 и № 2

Водозабор осуществляется из защищенного нижнего водоносного горизонта в толще мелкозернистых дифитов на глубине 48,7 м. Водоносный горизонт не имеет гидравлической связи с поверхностными водами.

По конструкции скважины представляют собой типовое сооружение, в котором для крепления стенок использованы обсадные трубы. В пределах водоносного горизонта установлены фильтровые колонны, которые состоят из фильтрующей рабочей части, надфильтровой части и отстойника. Устья скважин закреплены  двумя  колоннами обсадных труб с последующей цементацией  кольцевого зазора.

Характеристики водозаборных скважин Хасынского муниципального округа приведены в таблице 1.4.1.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Ресурсоснабжающие организации, действующие на территории Хасынского муниципального округа, не имеют своей ведомственной лаборатории для проведения анализов качества воды, подающейся в водопроводную сеть. Контроль над качеством питьевой воды осуществляется ФБУЗ “Центром гигиены и эпидемиологии в Магаданской области” на основании заключенных договоров.

Качество воды, поступающей в водораспределительную сеть от артезианских скважин в большинстве случаев соответствует нормативному качеству СанПиН 2.1.4. 1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества" по содержанию железа, цветности и мутности. Результаты анализов проб воды приведены в таблицах 1.4.2. и 1.4.3.

| Характеристика источников водоснабжения Хасынского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 1.4.1. |  |  |
| Населенный пункт | Наименование водозабора, расположение | Собственник (наличие правоустанавливающих документов на сооружение и земельный участок) | Тип водозабора/назначение/дата ввода в эксплуатацию | Характеристика водозаборных сооружений (количество скважин с указанием действующая или резервная, насосные, резервуары, очистные сооружения и т.д.) | Производительность водозабора (нормативная и фактическая) | Наличие контрольно-измерительной аппаратуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Палатка | "Дальний", 86 км. федеральной автодороги "Колыма" | В хозяйственном ведении МУП "Комэнерго" Хасынского района, договор аренды земли № 25/2017 от 07.11.2017 года (кад. № 49:07:040016:50) | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение / 1972 год | Скважины: 2 рабочих, 1 законсервированная. 1 резервуар на 1000 куб. метров | Нормативная производительность 65 м. куб/ч Фактическая производительность 46,4 м. куб./ч. | Расходомер ВМХ-100, № 170423771 |
| п. Палатка | "Центральный", ул. Юбилейная | В хозяйственном ведении МУП "Комэнерго" Хасынского района, договор аренды земли № 24/2017 от 07.11.2017 года (кад. № 49:07:040016:25) | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение / 1980 год | Скважины: 1 рабочая, 1 резервная. |  | Расходомер ВМХ-100, № 170423743 |
| п. Хасын | ул. Цареградского, 19 б | В хозяйственном ведении МУП "Комэнерго" Хасынского района, договор аренды земли № 55/2012 от 18.09.2012 года (кад. № 49:07:040104:35) | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение / 1977 год | Скважины: 1 рабочая, 1 резервная. 1 резервуар на 50 куб. м. | Нормативная производительность 41 м. куб./ч Фактическая производительность 5,1 м. куб./ч. | Расходомер ВМХ-100, № 170423771 |
| п. Талая | 1 км. автодороги "Арарат" | В хозяйственном ведении МУП "Комэнерго" Хасынского района, договор аренды земли № 51/2019 от 16.09.2019 года (кад. № 49:07:000000:2916) | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение / 1972 год | Скважины: 2 рабочих, 1 резервная. | Нормативная производительность 41 м. куб./ч Фактическая производительность 11,3 м. куб./ч. | Вычислитель СПТ 941, № 64445; преобразователь расхода ПРЭМ-100, № 271314 |

|  |  |  |  | Продолжение Таблица 1.4.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| П. Стекольный | Водозабор участка № 1 | В хозяйственном ведении МУП "Стекольный-Комэнерго" Хасынского района | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение /1979-1990 | Скважины: 1 рабочая, 2 резервные. | Нормативная производительность 24,7м3/ч. Фактическая производительность 20,41 м3/ч. | Водосчетчик СТВХ-100, № 338325274 |
| П. Стекольный | Водозабор участка № 2 | В хозяйственном ведении МУП "Стекольный-Комэнерго" Хасынского района | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение/1971-1993 | Скважины: 1 рабочая, 1 резервная | Нормативная производительность 1,5 м3/ч. Фактическая производительность 3,3 м3/ч. | Водосчетчик ВМХ -80, № 9572558 |

| Санитарно-гигиенические анализы проб поднятой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.4.2. |  |  |
| Дата | ГОСТ Р 57164, ПНД Ф 14.1.2. | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | 20 | 1,5 | 5 | 1,5 | 0т 6 до 9 | 1000 | 7 |
|  | Место отбора проб | Запах при 20 С, баллы | Запах при 60 С, баллы | Привкус, баллы | Цветность, град. | Мутность, мг/дм3 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | Аммоний ион, мг/дм3 | Водородный показатель (реакция Рн) | Сухой остаток | Жесткость |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.2020 | Скважина поселка Хасын | 1 | 0 | 0 | 19,32+/-3,86 | менее 0,58 | 5,47+/-0,55 | менее 0,1 | 7,5+/-0,2 | 192,25+/-36,53 | 3,05+/-0,46 |
| 18.08.2020 | Скважина № 12 поселка Палатка | 0 | 0 | 0 | менее 5 | 0,78+/-0,16 | 0,93+/-0,19 | менее 0,1 | 7,3+/-0,2 | 102+/-19,4 | 1,3+/-0,2 |
| 06.10.2020 | Скважина поселка Талая | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,59 | 1,19+/-0,24 | менее 0,1 | 6,3+/-0,2 | менее 50 | 0,35+/-0,05 |
| 13.01.2021 | Скважина № 1, водозабор "Поселковый", п. Стекольный | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | 1,5+/-0,3 | менее 0,1 | 7,4+/-0,2 | менее 50 | 0,5+/-0,08 |
| 13.01.2021 | Скважина № 1, водозабор "Линейный", п. Стекольный | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | 1,43+/-0,29 | менее 0,1 | 7,4+/-0,2 | менее 50 | 0,5+/-0,08 |
| 21.04.2020 | Емкость поселка Палатка, 83 км от трассы | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | 0,85+/-0,17 | менее 0,1 | 7,4+/-0,2 | 96,3+/-18,3 | 0,65+/-0,1 |

| Микробиологические анализы проб воды поднятой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.4.3. |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | МУК 4.2.1018-01 |  | 50 | отсутствие |  | отсутствие |  |
|  | Место отбора проб |  | Общее микробное число (ОМЧ), число образующих колоний в 1 мл | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл |  | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл |  |
| 06.10.2020 | Скважина поселка Хасын |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |
| 18.08.2020 | Скважина № 12 поселка Палатка |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |
| 06.10.2020 | Скважина поселка Талая |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |
| 13.01.2021 | Скважина № 1, водозабор "Поселковый", п. Стекольный |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |
| 13.01.2021 | Скважина № 1, водозабор "Линейный", п. Стекольный |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |
| 21.04.2020 | Емкость поселка Палатка, 83 км от трассы |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Система водоснабжения поселка Палатка

Вода, поднятая из артезианских скважин, поступает на станцию обеззараживания воды. Обеззараживание воды осуществляется с помощью ламп ультрафиолетового обеззараживания воды. Установка ультрафиолетового обеззараживания воды предназначена для обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым (УФ) излучением. Системы обеззараживания воды уничтожают вредные микроорганизмы, содержащиеся в воде, делая воду безопасной для использования.

Система водоснабжения поселка Хасын

Вода, поднятая из артезианских скважин, поступает на станцию обеззараживания воды. Обеззараживание воды осуществляется с помощью ламп ультрафиолетового обеззараживания воды.

Система водоснабжения поселка Талая

Вода, поднятая из артезианских скважин, поступает в шахтный колодец, глубиной 5,2 метра, расположенный в здании водонасосной.

В летний период  в шахтном колодце водонасосной станции осуществляется хлорирование воды. Хлорирование - способ очистки воды, основанный на способности свободного хлора и его соединений угнетать ферментные системы микробов, катализирующие окислительно-восстановительные процессы.

В ходе процесса в резервуар добавляется химический элемент содержащий хлор (двуокись хлора, хлорамин или хлорную известь) происходит реакция. В результате качества жидкости сохраняются, а болезнетворные микроорганизмы погибают.

Система водоснабжения поселка Стекольный

Вода, поднятая из артезианских скважин, подается на водоочистные и водоподготовительные сооружения, расположенные на территории водозаборов.

Водозабор № 1 обеспечен бактерицидной установкой УОВ-УФТ-А-7 для обеззараживания питьевой водой бактерицидными лучами.

Установка для обеззараживания воды предназначена для получения воды, обеззараженной от возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной природы ультрафиолетовым излучением в бактерицидной области спектра с длиной волны λ=254 нм с дополнительным обеззараживанием фотолитическим озоном. С оборудованием производитель предоставляет санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат соответствия.

В целом, поднятая из водозаборов вода, предназначенная для питьевого и технического водоснабжения, по химическому составу является гидрокарбонатной, мягкой, кальциевой и ультрапресной. Предпринятые меры по водоочистке и водоподготовке являются достаточными и обеспечивают очистку воды, соответствующую нормативному качеству.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Система водоснабжения поселка Палатка.

Источником водоснабжения являются водозаборные скважины. Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. Вода от существующих артезианских скважин поступает на станцию обеззараживания. Далее вода подается по напорному водоводу в резервуар чистой воды объемом V=1000 м3, затем самотёком в разводящую сеть посёлка. Насосные станции 2-го подъема в системе водоснабжения не участвуют.

Система водоснабжения поселка Хасын

Вода от существующих артезианских скважин поступает на станцию обеззараживания. Далее вода подается по напорному водоводу в накопительную емкость объемом 50 м. куб., а оттуда насосами в разводящую сеть посёлка.

Система водоснабжения поселка Талая

Источником водоснабжения являются водозаборные скважины. Вода из существующих артезианских скважин подаётся  в шахтный колодец, глубиной 5,2 метра, расположенный в здании водонасосной. Из здания водонасосной, при помощи центробежного насоса, расположенного на поверхности, вода подается в разводящую сеть посёлка.

Система водоснабжения поселка Стекольный

Источником водоснабжения являются водозаборные скважины. Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. После очистных сооружений вода подается резервуары чистой воды и далее в разводящую сеть поселка.

Во всех системах водоснабжения напор создается погружными насосами, установленными в скважинах установленными в скважинах. Далее вода подается к потребителям самотеком, системы централизованного водоснабжения с такой технологической схемой в насосных станциях второго подъема не нуждаются.

Насосы оборудованы частотными преобразователями, что позволяет осуществлять эффективное управление насосами. В нормальном  режиме работы насосной станции в работе находится один насосный агрегат, в режиме максимального водопотребления дополнительно подключается к работе второй. Третий насосный агрегат находится в резерве.

Эффективность работы насосных станций и систем водоснабжения в целом обеспечивается при соответствии рабочих характеристик насосов водоснабжения и характеристики системы водоснабжения.

Напорно-расходная характеристика насоса представляет собой зависимость напора, развиваемого насосом и его производительности, определяется заводом-производителем насоса. Графическое отражение напорно-расходной характеристики насосов с указанием рабочей зоны насосов (область режимов работы, гарантирующих его максимальную надежность и наиболее высокий КПД - отношение механической энергии, приложенной к валу, к гидравлической энергии, получаемой в напорном трубопроводе насосного агрегата) приводится в паспортных данных насоса.

Характеристика системы водоснабжения включает две составляющие: статический напор и динамический напор (потери на трение). Статический напор характеризуется геометрической высотой на которую нужно поднять воду. Динамический напор (потери на трение) - совокупность всех возникающих в системе потерь при движении воды в зависимости от значений расхода.

Рабочая точка установленного в системе насоса определяется пересечением его характеристики с характеристикой системы. Эта точка должна находиться в рабочей области характеристики насоса, при этом КПД насосной установки достигает максимума.

Таким образом, при максимальных расходах воды в системе водоснабжения рабочая точка должна находится в области режимов работы насоса с максимальной надежностью и максимальным КПД, что позволяет уменьшить удельные расходы электроэнергии при установленном уровне напора в сети водоснабжения.

Использование частотных преобразователей позволяет осуществлять эффективное управление насосами, при уменьшении расходов воды уменьшается частота вращения электродвигателя, что позволит уменьшить удельные расходы электроэнергии.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети в системах централизованного водоснабжения предназначены для транспортировки воды к потребителям. Общая протяженность водопроводных сетей Хасынского муниципального округа составляет 40,457 километров всего, в том числе:

- сети холодного водоснабжения - 23,365 километров;

- сети горячего водоснабжения - 17,092 километров;

Водопроводные сети Хасынского муниципального округа введены в эксплуатацию в различные периоды. Водопроводные сети выполнены из трубопроводов различных материалов (сталь, чугун и т.д.) и обладают различными степенями износа, в том числе и участки водопроводных сетей со значительной степенью износа.

Водопроводные сети выполнены подземным способом, глубина заложения составляет 2,6-2,8 м. Сети холодного водоснабжения проложены в одном пакете с трубами отопления и горячего водоснабжения.

Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями, на сетях водоснабжения размещены пожарные гидранты. Пожарные гидранты расположены в соответствии с требованиями нормативной документации.

Характеристики водопроводных сетей приведены в таблице 1.4.4.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;

- появление трещин в стыках стальных труб;

- механические повреждения

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети.

Высокая степень износа приводит к возникновению неисправностей и аварийных ситуаций. Систему транспортировки воды в санитарном отношении нельзя считать достаточно надежной, так как изношенность сетей способствует увеличению содержания в питьевой воде железа, ухудшению органолептических показателей за счет процессов коррозии труб, возрастанию вероятности возникновения аварийных ситуаций и потере воды питьевого качества.

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды. Периодически выполняет химический и микробиологический анализ проб воды из распределительной сети водоснабжения на предмет соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Результаты анализов проб воды из водопроводной сети выборочно приведены в таблицах 1.4.5. и 1.4.6.

| Характеристики водопроводных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 1.4.4. |
| № п/п | Назначение | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка, м | Вид прокладки |
| система холодного водоснабжения поселка Палатка |  |  |  |  |
| 1 | ХВС | 25 | 15 | подземная |
| 2 | ХВС | 32 | 1036,4 | подземная |
| 3 | ХВС | 45 | 170,8 | подземная |
| 4 | ХВС | 57 | 464,3 | подземная |
| 5 | ХВС | 75 | 10,8 | подземная |
| 6 | ХВС | 76 | 905,1 | подземная |
| 7 | ХВС | 89 | 719 | подземная |
| 8 | ХВС | 108 | 1052,6 | подземная |
| 9 | ХВС | 133 | 515,5 | подземная |
| 10 | ХВС | 159 | 1710,1 | подземная |
| 11 | ХВС | 219 | 3479,4 | подземная |
| 12 | ХВС | 273 | 249,4 | подземная |
| 13 | ХВС | 377 | 1176,4 | подземная |
| ИТОГО |  |  | 11 504,80 |  |
| система горячего водоснабжения поселка Палатка |  |  |  |  |
| 1 | ГВС | 19 | 259,8 | подземная |
| 2 | ГВС | 25 | 300,5 | подземная |
| 3 | ГВС | 40 | 112 | подземная |
| 4 | ГВС | 50 | 866,4 | подземная |
| 5 | ГВС | 70 | 435,5 | подземная |
| 6 | ГВС | 80 | 821 | подземная |
| 7 | ГВС | 100 | 1083,9 | подземная |
| 8 | ГВС | 125 | 448,5 | подземная |
| 9 | ГВС | 150 | 1469,3 | подземная |
| 10 | ГВС | 200 | 477,8 | подземная |
| 11 | ГВС | 250 | 249,4 | подземная |
| 12 | ГВС | 350 | 720 | подземная |
| ИТОГО |  |  | 7 248,10 |  |
| система холодного водоснабжения поселка Хасын |  |  |  |  |
| 1 | ХВС | 70 | 77,95 | подземная |
| 2 | ХВС | 80 | 518,11 | подземная |
| 3 | ХВС | 100 | 362,39 | подземная |
| 4 | ХВС | 150 | 14,59 | подземная |
| ИТОГО |  |  | 973 |  |
| система горячего водоснабжения поселка Хасын |  |  |  |  |
| 1 | ГВС | 50 | 200 | подземная |
| 2 | ГВС | 70 | 34 | подземная |
| 3 | ГВС | 100 | 266,13 | подземная |
| 4 | ГВС | 125 | 566 | подземная |
| 5 | ГВС | 200 | 1 245,80 | подземная |
| 6 | ГВС | 300 | 169,5 | подземная |
| ИТОГО |  |  | 2 481,40 | подземная |
| система холодного водоснабжения поселка Талая |  |  |  |  |
| 1 | ХВС | 50 | 52,1 | подземная |
| 2 | ХВС | 100 | 1320,1 | подземная |
| 3 | ХВС | 125 | 818,8 | подземная |
| ИТОГО |  |  | 2 191,00 |  |
| система горячего водоснабжения поселка Талая |  |  |  |  |
| 1 | ГВС | 150 | 1299,54 | подземная |
| система холодного водоснабжения поселка Стекольный |  |  |  |  |
| 1 | ХВС | 100 | 8696,49 | подземная |
| система горячего водоснабжения поселка Стекольный |  |  |  |  |
| 1 | ГВС | 100 | 6063 | подземная |

| Санитарно-гигиенические анализы проб воды у потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.4.5 |  |  |  |
| Дата | ГОСТ Р 57164, ПНД Ф 14.1.2. | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | 20 | 1,5 | 1,5 | 3,3 | 45 | 350 | 500 | 1,5 | 3,5 | 5 | 7 | 0,3 |
|  | Место отбора проб | Запах при 20 С, баллы | Запах при 60 С, баллы | Привкус, баллы | Цветность, град. | Мутность, мг/дм3 | Аммоний ион, мг/дм3 | Нитриты-ион, мг/дм3 | Нитраты-ион,мг/дм3 | Хлорид-ион,мг/дм3 | Сульфат-ион, мг/дм3 | Фторид-ион, мг/дм3 | Фосфат-ион, мг/дм3 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | Жесткость | Железо (суммарно), мг/дм3 |
| 13.01. 2021 | пос. Стекольный, ул. Юбилейная, 41/1, уч.2 | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | менее 0,1 | менее 0,2 | 0,68+/-0,14 | 2,07+/-0,5 | 11,8+/-1,18 | менее 0,1 | менее 0,25 | 0,71+/-0,14 | 0,25+/-0,05 | менее 0,04 |
| 13.01. 2021 | пос. Стекольный, ул. Советская, 10, уч.1 | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | менее 0,1 | менее 0,2 | 0,66+/-0,15 | 2,09+/-0,5 | 11,4+/-1,14 | менее 0,1 | менее 0,25 | 0,71+/-0,14 | 0,25+/-0,05 | менее 0,04 |
| 04.03. 2020 | Емкость поселка Палатка | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | менее 0,5 | менее 0,2 | 1,03+/-0,21 | 1,77+/-0,42 | 13,2+/-1,32 | 0,1+/-0,02 | менее 0,25 | 1,28+/-0,26 | 0,6+/-0,09 | 0,081+/-0,02 |
| 14.01. 2020 | МБОУ "Детский сад № 1", п. Палатка | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | менее 0,1 | менее 0,2 | 0,7+/-0,14 | 1,5+/-0,36 | 11,18+/-1,12 | 0,1+/-0,02 | менее 0,25 | 1,32+/-0,26 | - | менее 0,04 |
| 26.05. 2020 | ЛОУ на базе МБОУ "СОШ п. Талая" | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | менее 0,1 | менее 0,2 | менее 0,2 | 70,99+/-7,1 | 171,5+/-17,1 | - | - | - | - | менее 0,04 |
| 27.08. 2020 | Пищеблок МБОУ "Детский сад", п. Хасын | - | 1 | 0 | 14,03+/-2,81 | менее 0,58 | 0,13+/-0,04 | менее 0,2 | менее 0,2 | 1,21+/-0,29 | 22,15+/-2,22 | - | - | - | - | - |

| Микробиологические анализы проб воды у потребителя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 1.4.6. |
| Дата | МУК 4.2.1018-01 | 50 | отсутствие | отсутствие |
|  | Место отбора проб | Общее микробное число (ОМЧ), число образующих колоний в 1 мл | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл |
| 13.01.2021 | пос. Стекольный, ул. Юбилейная, 41/1, уч.2 | 0 | не обнаружено | не обнаружено |
| 13.01.2021 | пос. Стекольный, ул. Советская, 10, уч.1 | 0 | не обнаружено | не обнаружено |
| 04.03.2020 | Емкость поселка Палатка | 0 | не обнаружено | не обнаружено |
| 21.04.2020 | Емкость поселка Палатка, 83 км от трассы | 0 | не обнаружено | не обнаружено |
| 26.05.2020 | ЛОУ на базе МБОУ "СОШ п. Талая" | 0 | не обнаружено | не обнаружено |
| 27.08.2020 | Пищеблок МБОУ "Детский сад", п. Хасын | 0 | не обнаружено | не обнаружено |

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В рассматриваемый период, руководство ресурсоснабжающих организаций:

- муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго»

- муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-Комэнерго»

не получало предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации, эксплуатационный персонал не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации оборудования системы водоснабжения.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;

- появление трещин в стыках стальных труб;

- механические повреждения;

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр).

Анализ собранной в ходе обследования информации позволяет указать следующие проблемы технического, технологического и организационного характера:

- сети водоснабжения характеризуются значительной степенью износа, что приводит к возникновению неисправностей и аварийных ситуаций

Износ поселковых водопроводных сетей составляет 80-100%. Высокий износ сетей водоснабжения  приводит к уменьшению пропускной способности сетей, что в свою очередь создает необходимость увеличения напора и ведет к увеличению затрат электрической энергии при транспортировке воды. Кроме того, значительный износ водопроводных сетей создает предпосылки для сверхнормативных потерь воды вследствие утечек.

Аварийность на водопроводных сетях напрямую связана с режимом работы системы подачи и распределения воды. Кроме того, аварийность на водопроводных сетях напрямую связана с режимом работы системы подачи и распределения воды:

-  перепады давления в водопроводной сети при включении и отключении насосных агрегатов на насосных станциях по причине отсутствия систем автоматического регулирования режимами работы водопроводных насосных станций;

- вероятность гидравлических ударов на насосных станциях в связи с отсутствием современных эффективных технических средств по их предотвращению;

Высокий износ водопроводных сетей может привести к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды;

- водозаборные скважины обладают пониженным дебитом по сравнению с проектным, причинами чего являются:

- кольматаж, химическое зарастание или заполнение прифильтрового пространства, имеющихся зазоров, отдельных ячеек материала фильтра, отверстий перфорации, каркаса фильтра снаружи, песчано-гравийной обсыпки скважины, происходящее за счет осаждения нерастворимых образований (солей, окислов). При этом происходит уменьшение внутреннего диаметра обсадных труб;

- кольматаж, механическое засорение песчано-гравийными обсыпками, заиливание, запескованность. При этом во внутреннюю поверхность скважины фильтрационным потоком через щели, свищи заносятся грунтовые частицы и песок. Расчет дебита скважины должен обязательно предполагать правильные операции при обустройстве обсыпок, соблюдении технологических норм.

- статическое заиливание, как следствие длительных перерывов эксплуатации артезианских скважин.

- общий износ и моральная устарелость объектов системы водоснабжения.

- отсутствие 100% учёта потребляемой питьевой воды в распределительной сети, что не позволяет определить фактический объем потребляемой воды и потери воды при транспортировке;

- отсутствие полной автоматизации в системе водоснабжения;

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение потребителей Хасынского муниципального округа в поселках Палатка, Хасын, Талая, Стекольный (котельная № 1) осуществляется по закрытой схеме. Система горячего водоснабжения однотрубная тупиковая. Приготовление (подогрев) холодной воды осуществляется с помощью теплообменных аппаратов, установленных на котельных.

Горячее водоснабжение потребителей поселка Талая осуществляется с помощью тепла геотермального источника. Действующей Схемой теплоснабжения Хасынского муниципального округа предусматривает выполнение реконструкции котельной поселка Талая с установкой теплообменных аппаратов для подогрева воды, расходуемой на цели горячего водоснабжения.

1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Хасынского муниципального округа относится к мерзлотным районам бассейна реки Колыма. Наряду с участками развития мощных слоев вечной мерзлоты (до 150 м) широко распространены талики, полная мощность которых не определена. В пределах таликовой зоны встречаются участки, сложенные мерзлыми грунтами, нижняя граница которых залегает на глубине 5-8 метров и более.

Водопроводные сети посёлка Хасынского муниципального округа для предотвращения замерзания выполнены из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети в подземных ж/бетонных непроходных каналах.

1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты системы водоснабжения находятся в собственности муниципального образования Хасынский муниципальный округ. Эксплуатацию системы водоснабжения на правах хозяйственного ведения осуществляет:

- муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго»;

- муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-Комэнерго»;

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Хасынского муниципального округа:

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития Хасынского муниципального округа при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Хасынского муниципального округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения, являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из подземных источников водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Сценарии развития системы централизованного водоснабжения формируются в зависимости от сценариев развития Хасынского муниципального округа в соответствии с Генпланом, с учетом существующей централизованной системы водоснабжения.

Генеральный план развития Хасынского муниципального округа предполагает расчетный период  реализации 2042 год.

В Генеральном плане развития Хасынского муниципального округа определены основные параметры развития: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

Основные задачи, решаемые генеральным планом, связанны с обеспечением жизнедеятельности Хасынского муниципального округа посредством территориального планирования:

- организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального округа;

- создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального округа;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа;

Развитие жилищного комплекса Хасынского муниципального округа является одним из наиболее важных факторов обеспечения комфортных условий для проживания граждан в условиях Крайнего Севера.

Помимо развития жилищного комплекса в существующих населенных пунктах, необходимо строительство вахтовых поселков в зонах и узлах опережающего развития. Это должны быть современные, многофункциональные комплексы, обеспечивающие создание необходимых условий для комфортного проживания и психофизического восстановления работников базовых предприятий.

Жилищный фонд Хасынского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 составил 189,9 тыс. кв. м

На основе предусмотренного Генеральным планом прогноза численности населения предусматривается развитие жилищного и культурно-бытового строительства на основании средней жилищной обеспеченности, установленной региональными нормативами градостроительного проектирования Магаданской области на 2025 и 2040 годы. Расчетная площадь многоквартирного жилого фонда составит: на первую очередь - 203,1 тыс. кв. м, на расчетный срок – 221,6 тыс. кв. м.

Обеспечение планируемого населения жильем возможно за счет реконструкции ветхого и пустующего жилого фонда, отвечающего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям действующим законодательством, и строительство новых многоквартирных жилых домов, а также предоставление территории для индивидуального жилищного строительства.

Показатели развития, определенные Генеральным планом и используемые при разработки Схемы водоснабжение и водоотведения - площади и приросты жилого фонда, аварийное и ветхое жилье и убыль жилого фонда, показатели объектов социальной инфраструктуры - приведены в таблице 2.2.1.

| Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.1. |  |  |
| Показатель | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Территория муниципального округа | Га | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе | тыс. кв. м. | 189,91 | 192,23 | 187,89 | 190,38 | 192,51 | 193,9 | 203,13 | 221,6 |
| п. Палатка | тыс. кв. м. | 111,548 | 112,6 | 113,7 | 114,9 | 115,85 | 116,34 | 123,7 | 138,5 |
| п. Хасын | тыс. кв. м. | 11,712 | 11,708 | 11,698 | 11,686 | 11,674 | 11,634 | 12,4 | 13,85 |
| п. Талая | тыс. кв. м. | 15,74 | 14,2 | 12,6 | 11,0 | 9,40 | 7,756 | 7,94 | 8,31 |
| п. Стекольный | тыс. кв. м. | 44,24 | 47,1 | 49,9 | 52,8 | 55,6 | 58,17 | 59,1 | 60,94 |
| Новое строительство - прирост за период - жилой фонд, в том числе: | тыс. кв. м. | - | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 3,1 | 8,3 | 16,6 |
| п. Палатка | тыс. кв. м. | - | 1,07 | 1,08 | 1,19 | 0,96 | 0,49 | 7,39 | 14,77 |
| п. Хасын | тыс. кв. м. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Талая | тыс. кв. м. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Стекольный | тыс. кв. м. | - | 2,83 | 2,84 | 2,89 | 2,79 | 2,58 | 0,92 | 1,85 |
| Убыль жилого фонда (в том числе ветхое и аварийное жилье) | тыс. кв. м. | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |  |  |
| п. Палатка | тыс. кв. м. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Хасын | тыс. кв. м. | - | 0,004 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,040 |  |  |
| п. Талая | тыс. кв. м. | - | 1,583 | 1,584 | 1,575 | 1,597 | 1,645 |  |  |
| п. Стекольный | тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения всего, в том числе | чел. | 6839 | 6863 | 6906 | 6956 | 6992 | 7000 | 7500 | 8000 |
| п. Палатка | чел. | 4044 | 4079 | 4115 | 4154 | 4186 | 4200 | 4 600 | 5000 |
| п. Хасын | чел. | 353 | 367 | 381 | 395 | 408 | 420 | 460 | 500 |
| п. Талая | чел. | 259 | 263 | 268 | 273 | 277 | 280 | 290 | 300 |
| п. Стекольный | чел. | 2164 | 2153 | 2143 | 2134 | 2122 | 2100 | 2 150 | 2200 |

|  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м. кв./чел. | 27,8 | 28,0 | 27,2 | 27,4 | 27,5 | 27,7 | 27,1 | 27,7 |
| Детские дошкольные учреждения* | существующих мест/потребность мест | 434/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 | 459/425 |
| Общеобразовательных учреждений* | существующих мест/потребность мест | 1749/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/790 | 1839/900 | 1839/900 |
| Здравоохранение и социальное обеспечение** | коек круглосуточного пребывания/коек дневного пребывания | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 | 56/11 |
| Объекты культурно-бытового обслуживания |  | Соответствуют нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты торговли и бытового обслуживания *** |  | Соответствуют нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| * - в поселке Талая общеобразовательная школа, совмещенная с детским садом, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» 90 и 25 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - своевременное проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения, а также их реконструкции с обеспечением нормативной вместимости, оснащенности медицинским оборудованием, количеством медицинского персонала и требуемой площади для оказания медицинских услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***-- доведение числа продовольственных магазинов до общей площади 800 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок); - доведение числа непродовольственных магазинов до общей площади 1600 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок); - доведение числа предприятий общественного питания до общей вместимости 320 мест (на 1 очередь, на расчетный срок); - комбинат бытовых услуг в поселке Палатка на 32 рабочих места (на 1 очередь); - банно-прачечный комбинат в поселке Палатка в составе: бани на 56 мест, прачечной на 480 кг белья в смену и химчистки на 28 кг вещей в смену (на расчетный срок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды составляется на основании производственных программы ресурсов ресурсоснабжающих организаций.

| Общий баланс подачи и реализации воды за 2024 год, м. куб. |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 3.1.1. |
| Статья баланса | в натуральной величине, м. куб. |
| Подъем воды всего, в том числе | 693774 |
| из поверхностных источников |  |
| из подземных источников | 693774 |
| Получено воды со стороны |  |
| Расход воды на собственные нужды | 12396 |
| Отпуск воды в сеть всего | 681378 |
| Потери воды при транспортировке | 43432 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 637946 |
| Жилфонд | 448808 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 48289 |
| Собственные потребители | 81078 |
| Прочие потребители | 59771 |

Потери воды при транспортировке составляют 43,4 тыс. куб. м./год (6,2 % от всего объема отпущенной в сеть воды).

Значительные потери воды при транспортировке объясняются износом водопроводных сетей, что приводит к появлению сверхнормативных потерь воды и отсутствием 100%-го охвата приборами учета потребителей, что не позволяет определить фактический объем потребляемой воды и потери воды при транспортировке.

Расход воды на собственные (технологические) нужды составляет 12,4 тыс. куб. м. (1,8 % от объема поднятой воды). Расход воды на технологические нужды состоит:

- расхода воды на промывку артезианских скважин после дезинфекции при замене насосов или ремонте технологического оборудования, профилактическая продувка и прокачка от песка и заиливания;

- промывка водоразборных колонок после ремонта или дезинфекции;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей;

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории Хасынского муниципального округа установлена две зоны эксплуатационной ответственности, созданные на основе зон ответственности ресурсоснабжающих организаций - предприятий МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго».

Существующую систему водоснабжения в зависимости от территориального планирования условно разделена на четыре технологические зоны:

- система водоснабжения поселка Палатка;

- система водоснабжения поселка Хасын;

- система водоснабжения поселка Талая;

- система водоснабжения поселок Стекольный;

Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого фонда, бюджетных учреждений, объектов социальной сферы, полив зеленых насаждений и прочих потребителей, а также расходов воды на технологические нужды (на нужды источников централизованного теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения.

Расчетный расход воды за сутки наибольшего водопотребления определяется (в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*») в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

- Ксут.макс, Ксут.мин  – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности;

- Gсут - среднесуточный расход воды, определяется по показаниям приборов учета или расчетно-нормативным способом;

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий. Коэффициенты суточной неравномерности принимаются в соответствии со СП 31.13330.2012: Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Среднесуточные расходы, расходы в сутки максимального водопотребления и годовые расходы технологических зон водоснабжения Хасынского муниципального округа приведены в таблице 3.2.1.

| Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 3.2.1 |  |
| Элемент территориального деления | Количество водозаборов/скважин | Дебит источника, м3/сутки | Среднесуточное водопотребление, м. куб./сутки* | Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | Годовое водопотребление (расчетное), тыс. куб. м./год |
| поселок Палатка | 5 | 1114 | 1380,2 | 1449 | 387,1 |
| поселок Хасын | 2 | 122,4 | 128,3 | 135 | 36,82 |
| поселок Талая | 3 | 271,2 | 344,1 | 361 | 105,46 |
| поселок Стекольный | 5 | 569 | 630,9 | 662 | 171,6 |
| * - без учета расхода на пожаротушение |  |  |  |  |  |

Фактическое потребление воды с разбивкой по планировочным районам и населенным пунктам приведено в таблице 3.2.2.

| Общий баланс подачи и реализации воды за 2024 год, м. куб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 3.2.2 |  |  |
| Статья баланса | Поселок Палатка | поселок Хасын | поселок Талая | поселок Стекольный | ИТОГО |
| Подъем воды всего, в том числе | 383102,3 | 36368,3 | 104341,2 | 169962,7 | 693774,5 |
| из поверхностных источников |  |  |  |  |  |
| из подземных источников | 383102,3 | 36368,3 | 104341,2 | 169962,7 | 693774,5 |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 5876,4 | 6463,6 | 20,3 | 36,0 | 12396,3 |
| Отпуск воды в сеть всего | 377225,9 | 29904,7 | 104320,9 | 169926,6 | 681378,2 |
| Потери воды при транспортировке | 30989,1 | 3177,1 | 4836,0 | 4430,1 | 43432,3 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 346236,8 | 26727,6 | 99484,9 | 165496,5 | 637945,9 |
| Жилфонд | 267761,6 | 22301,2 | 33702,5 | 125042,5 | 448807,8 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 28097,1 | 659,4 | 232,6 | 19300,1 | 48289,2 |
| Собственные потребители | 42872,3 | 3560,4 | 15423,2 | 19222,3 | 81078,2 |
| Прочие потребители | 7505,8 | 206,6 | 50126,5 | 1931,6 | 59770,6 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды приведен в таблице 3.3.1. При составлении структурного баланса учитывались постоянные ежедневные расходы на хозяйственно-бытовую деятельность жилого фонда и прочих учреждений, расходы на технологические нужды, а также расходы на полив зеленых насаждений и пожаротушение.

Расходы на хозяйственно-бытовые нужды определяются по данным ресурсоснабжающей организации по показаниям приборов учета, а также по нормативам водопотребления для разных видов водопотребителей.

Расходы на технологические нужды определяются по данным ресурсоснабжающей организации по показаниям приборов учета

Расчетные расходы воды на пожаротушение в соответствии с СП 8.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» принимаются, как для населенного пункта с населением до двадцати пяти тысяч человек и зданиями, высотой три этажа и выше – 25 л/с при расчетной численности пожаров равной двум. На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 2,5 л/сек. Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений приняты 50 л/сутки на человека.

| Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.); |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 3.3. |  |  |
| Элемент территориального деления | Хозяйственно-бытовые нужды, м. куб./сутки | Производственные нужды, м. куб. сутки | Полив зеленых насаждений, м. куб./сутки | Пожаротушение, м куб/сутки | Среднесуточное водопотребление, м. куб./сутки |
| поселок Палатка | 1060,5 | 117,5 | 202 | 9,9 | 1390,1 |
| поселок Хасын | 100,9 | 9,8 | 18 | 9,9 | 138,2 |
| поселок Талая | 288,9 | 42,3 | 13 | 9,9 | 354,0 |
| поселок Стекольный | 470,0 | 52,7 | 108 | 9,9 | 640,8 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в месяц. Нормы водопотребления принимаются в соответствии с приказом Департамента цен и тарифов Магаданской области.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут, где

- gcр – норма водопотребления, л/сутчел;

- N – расчетное число жителей;

Сведения о потреблении воды населением приведены в таблице 3.4.1.

| Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 3.4.1. |  |
| Элемент территориального деления | Расчетно-нормативное потребление холодной воды |  |  |
|  | вид водоснабжения | Суточное водопотребление, м. куб./сутки | Годовое водопотребление, тыс. м. куб./год |
| поселок Палатка | ХВС | 651 | 237,63 |
|  | ГВС | 409 | 149,45 |
| поселок Хасын | ХВС | 52 | 18,95 |
|  | ГВС | 49 | 17,87 |
| поселок Талая | ХВС | 237,4 | 86,65 |
|  | ГВС | 51,5 | 18,81 |
| поселок Стекольный | ХВС | 366 | 133,53 |
|  | ГВС | 104 | 38,04 |

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Водозаборные узлы муниципального образования «Хасынского муниципального округа» оборудованы приборами учета.

На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения приборами учета оборудована часть потребителей жилого фонда муниципального образования. Потребители бюджетной сферы и прочие потребители полностью оборудованы приборами учета.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей. Основной категорией, у которых необходима установка приборов учёта, является жилой фонд (население).

3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей выполняется путем сравнения дебита источника водоснабжения (объем воды, стабильно поступающий из источника в единицу времени) и часовых расходов водопотребления с учетом расхода на полив зеленых насаждений и улиц и пожаротушение.

Часовые расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле.

gч.макс = Кчас.макс.*(Gсут. макс/24)

gч.мин = Кчас.мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс.=α max*βmax; Кчас. мин.=α min*βmin

Значение коэффициентов  зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330. 2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»

α max =1,2 – 1,4;  α min = 0,4 – 0,6

Коэффициенты , отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2012 и составляют для населенных пунктов:

- с численностью населения до 0,1 тыс. человек - βmax - 4,5; βmin - 0,01;

- с численностью населения до 0,15 тыс. человек - βmax - 4; βmin - 0,01;

- с численностью населения до 0,2 тыс. человек - βmax - 3,5; βmin - 0,02;

- с численностью населения до 0,3 тыс. человек - βmax - 3; βmin - 0,03;

- с численностью населения до 0,5 тыс. человек - βmax - 2,5; βmin - 0,05;

- с численностью населения до 0,75 тыс. человек - βmax - 2,2; βmin - 0,07;

- с численностью населения до 1 тыс. человек - βmax - 2; βmin - 0,1;

- с численностью населения до 1,5 тыс. человек - βmax - 1,8; βmin - 0,1;

- с численностью населения до 4 тыс. человек - βmax - 1,5; βmin - 0,2;

- с численностью населения до 10 тыс. человек - βmax - 1,3; βmin - 0,4;

- с численностью населения до 20 тыс. человек - βmax - 1,2; βmin - 0,5;

Результаты расчетов часовых расходов воды в сутки максимального водопотребления приведены в таблице 3.6.1.

| Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 3.6.1 |  |
| Элемент территориального деления | Суммарный дебит источников, м3/час | Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | Часовые расходы воды в сутки максимального водопотребления, м. куб./час |
| поселок Палатка | 46,4 | 1449 | 72,5 |
| поселок Хасын | 5,1 | 135 | 8,8 |
| поселок Талая | 11,3 | 361 | 23,5 |
| поселок Стекольный | 24 | 662 | 27,6 |

На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения практически у всех водозаборных скважин муниципального образования снижен дебит, эксплуатация скважин возможна с учетом выполнения ремонта - очистка скважин, для восстановления дебита.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Генеральный план развития Хасынского муниципального округа направлен на дальнейшее качественное улучшению состояния среды населенных пунктов, условий проживания, ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда и новое жилищное строительство.

Прогнозные балансы потребления холодной питьевой воды составлены на основе данных о потреблении на момент проведения обследования, увеличении численности населения и площади жилого фонда с централизованным водоснабжением и удельных расходов воды на одного жителя благоустроенного жилого фонда.

При составлении прогнозного баланса потребления воды учитывались расходы на водоснабжение перспективных потребителей социальной сферы.

Образование. Основной целью развития системы образования в Хасынском муниципальном  округе является предоставление качественных образовательных услуг населению, в том числе – в отдаленных населенных пунктов округа.

На первую очередь предлагается строительство в поселке Талая общеобразовательной школы, совмещенной с детским садом, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» 90 и 25 мест.

Генеральным планом предлагается в существующих зданиях школ, имеющие свободные площади размещать учреждения дополнительного образования, детские библиотеки, кружки и клубы.

Здравоохранение. Целью системы здравоохранения является обеспечение населения современными качественными медицинскими услугами.

Однако основной проблемой на территории Хасынского муниципального округа остаётся невозможность оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи людям, проживающим в отдаленных поселках. Для решения этих проблем в округе необходимо решить следующие задачи:

- улучшать материально-техническую базу медицинских учреждений посредством оснащения медицинской диагностической техникой и модернизации существующих объектов здравоохранения;

- организовать доступ медицинских работников на удаленные территории округа для посещения жителей по вызовам, проведения плановых осмотров населения отдаленных поселков, в которых невыгодно держать постоянного врача из-за низкой численности населения;

- развивать использование информационных технологий, возможности сети Интернет для организации дистанционного медицинского консультирования населения удаленных территорий с использованием единой региональной информационной системы здравоохранения;

- развивать рынок медицинских услуг, в том числе создавая условия для развития объектов малого предпринимательства в этой сфере.

Физическая культура. Основной целью развития физической культуры и спорта является предоставление населению Хасынского муниципального округа современных услуг, обеспечивающих поддержание физического здоровья, как основы профилактики специфических для Севера заболеваний, пропаганды здорового образа жизни. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений физкультуры и спорта;

- осуществить ремонт существующих и строительство новых объектов физкультуры и спорта;

- улучшать материально-техническую базу учреждений физкультуры и спорта;

- включать в состав объектов физической культуры и спорта помещения для обучения навыкам правильного дыхания в климатических условиях Севера, соляные пещеры и т.д. с целью профилактики характерных для Магаданской области заболеваний органов дыхания;

- развивать рынок спортивно-оздоровительных услуг, используя возможности малого предпринимательства с оказанием ему соответствующей поддержки.

Торговля и бытовое обслуживание. В целях развития системы торговли и предоставления бытовых услуг населению включая жителей удаленных населенных пунктов необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению;

- создать условия для развития объектов малого предпринимательства в сфере торговли и бытовых услуг;

- осуществить строительство новых многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах и административном центре округа;

- развивать рынок медицинских, образовательных, досуговых услуг населению;

- организация передачи в аренду и выкупа помещений первых этажей зданий для развития малого предпринимательства в сфере торговли и предоставления услуг населению.

На основании нормативных требований Генеральным планом развития предлагается организация в населенных пунктах Хасынского муниципального округа следующих предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- доведение числа продовольственных магазинов до общей площади 800 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок);

- доведение числа непродовольственных магазинов до общей площади 1600 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок);

- доведение числа предприятий общественного питания до общей вместимости 320 мест (на 1 очередь, на расчетный срок);

- комбинат бытовых услуг в поселке Палатка на 32 рабочих места (на 1 очередь);

- банно-прачечный комбинат в поселке Палатка в составе: бани на 56 мест, прачечной на 480 кг белья в смену и химчистки на 28 кг вещей в смену (на расчетный срок).

| Прогнозные балансы потребления воды с учетом развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, куб. м./год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 3.7.1. |  |
| Статья баланса | Населенный пункт |  |  |  | ИТОГО |
|  | поселок Палатка | поселок Хасын | поселок Талая | поселок Стекольный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 383 102 | 36 368 | 104 341 | 169 963 | 693 774 |
| из поверхностных источников |  |  |  |  |  |
| из подземных источников | 383 102 | 36 368 | 104 341 | 169 963 | 693 774 |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 5 876 | 6 464 | 20 | 36 | 12 396 |
| Отпуск воды в сеть всего | 377 226 | 29 905 | 104 321 | 169 927 | 681 378 |
| Потери воды при транспортировке | 30 989 | 3 177 | 4 836 | 4 430 | 43 432 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 346 237 | 26 728 | 99 485 | 165 497 | 637 946 |
| Жилфонд | 267 762 | 22 301 | 33 703 | 125 043 | 448 808 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 28 097 | 659 | 233 | 19 300 | 48 289 |
| Собственные потребители | 42 872 | 3 560 | 15 423 | 19 222 | 81 078 |
| Прочие потребители | 7 506 | 207 | 50 127 | 1 932 | 59 771 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 383 574 | 36 408 | 103 200 | 170 261 | 693 443 |
| из поверхностных источников |  |  |  |  |  |
| из подземных источников | 383 574 | 36 408 | 103 200 | 170 261 | 693 443 |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 5 876 | 6 464 | 20 | 36 | 12 396 |
| Отпуск воды в сеть всего | 377 698 | 29944 | 103180 | 170225 | 681 047 |
| Потери воды при транспортировке | 30 989 | 3 177 | 4 836 | 4 430 | 43 432 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 346 709 | 26 767 | 98 344 | 165 795 | 637 614 |
| Жилфонд | 269 100 | 22 413 | 33 871 | 125 668 | 451 052 |

|  |  |  |  | Продолжение Таблица 3.7.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 28 238 | 663 | 234 | 19 397 | 48 531 |
| Собственные потребители | 42 015 | 3 489 | 15 115 | 18 838 | 79 457 |
| Прочие потребители | 7 356 | 202 | 49 124 | 1 893 | 58 575 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 384 823 | 36 372 | 102 159 | 171 208 | 694 562 |
| из поверхностных источников |  |  |  |  |  |
| из подземных источников | 384 823 | 36 372 | 102 159 | 171 208 | 694 562 |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 5759 | 6334 | 20 | 35 | 12148 |
| Отпуск воды в сеть всего | 379 064 | 30 038 | 102 139 | 171 173 | 682 413 |
| Потери воды при транспортировке | 30369 | 3114 | 4739 | 4341 | 42564 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 348695 | 26924 | 97400 | 166831 | 639850 |
| Жилфонд | 271791 | 22637 | 34210 | 126924 | 455562 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 28520 | 669 | 236 | 19591 | 49016 |
| Собственные потребители | 41175 | 3419 | 14812 | 18461 | 77867 |
| Прочие потребители | 7209 | 198 | 48142 | 1855 | 57404 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 386 285,7 | 36 355,3 | 101 166,4 | 172 252,5 | 696 060,0 |
| из поверхностных источников |  |  |  |  |  |
| из подземных источников | 386 285,7 | 36 355,3 | 101 166,4 | 172 252,5 | 696 060,0 |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 5 643,7 | 6 207,7 | 19,5 | 34,6 | 11 905,4 |
| Отпуск воды в сеть всего | 380 642,1 | 30 147,6 | 101 146,9 | 172 217,9 | 684 154,6 |
| Потери воды при транспортировке | 29762 | 3051 | 4644 | 4255 | 41 712,4 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 350 880,2 | 27 096,3 | 96 502,5 | 167 963,3 | 642 442,2 |
| Жилфонд | 274 645,2 | 22 874,5 | 34 568,9 | 128 257,1 | 460 345,8 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 28 819,5 | 676,3 | 238,6 | 19 796,3 | 49 530,7 |
| Собственные потребители | 40 351,0 | 3 351,1 | 14 516,2 | 18 091,8 | 76 310,1 |
| Прочие потребители | 7 064,4 | 194,5 | 47 178,7 | 1 818,0 | 56 255,6 |

|  |  |  |  | Продолжение Таблица 3.7.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 388 645,0 | 36 407,3 | 100 763,5 | 173 711,4 | 699 527,3 |
| из поверхностных источников |  |  |  |  |  |
| из подземных источников | 388 645,0 | 36 407,3 | 100 763,5 | 173 711,4 | 699 527,3 |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 5 530,8 | 6 083,5 | 19,1 | 33,9 | 11 667,3 |
| Отпуск воды в сеть всего | 383 114,2 | 30 323,8 | 100 744,4 | 173 677,5 | 687 860,0 |
| Потери воды при транспортировке | 29167 | 2990 | 4552 | 4170 | 40 878,1 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 353 947,5 | 27 333,5 | 96 192,8 | 169 508,0 | 646 981,8 |
| Жилфонд | 278216 | 23172 | 35018 | 129924 | 466 330 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 29194 | 685 | 242 | 20054 | 50 175 |
| Собственные потребители | 39544 | 3284 | 14226 | 17730 | 74 784 |
| Прочие потребители | 6994 | 193 | 46707 | 1800 | 55 693 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 391 017 | 36 466 | 99 912 | 175 186 | 702 581 |
| из поверхностных источников |  |  |  |  |  |
| из подземных источников | 391 017 | 36 466 | 99 912 | 175 186 | 702 581 |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 5420 | 5962 | 19 | 33 | 11 434 |
| Отпуск воды в сеть всего | 385596 | 30505 | 99893 | 175153 | 691 147 |
| Потери воды при транспортировке | 28583 | 2930 | 4461 | 4086 | 40 061 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 357013 | 27574 | 95433 | 171067 | 651087 |
| Жилфонд | 281832 | 23473 | 35474 | 131613 | 472393 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 29574 | 694 | 245 | 20314 | 50827 |
| Собственные потребители | 38753 | 3218 | 13941 | 17375 | 73288 |
| Прочие потребители | 6854 | 189 | 45773 | 1764 | 54579 |
| 2030–2035 годы |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 395 653 | 36 704 | 99 342 | 177 760 | 709 459 |
| из поверхностных источников |  |  |  |  |  |
| из подземных источников | 395 653 | 36 704 | 99 342 | 177 760 | 709 459 |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Продолжение Таблица 3.7.1. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Расход воды на собственные нужды | 5312 | 5843 | 18 | 33 | 11 205 |
| Отпуск воды в сеть всего | 390341 | 30861 | 99324 | 177727 | 698 253 |
| Потери воды при транспортировке | 28012 | 2872 | 4371 | 4004 | 39 259 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 362329 | 27989 | 94953 | 173723 | 658994 |
| Жилфонд | 287469 | 23943 | 36183 | 134246 | 481840 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 30165 | 708 | 250 | 20721 | 51843 |
| Собственные потребители | 37978 | 3154 | 13663 | 17028 | 71822 |
| Прочие потребители | 6717 | 185 | 44857 | 1729 | 53488 |
| 2036–2042 годы |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 400 445 | 36 956 | 98 813 | 180 403 | 716 617 |
| из поверхностных источников |  |  |  |  |  |
| из подземных источников | 400 445 | 36 956 | 98 813 | 180 403 | 716 617 |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 5206 | 5726 | 18 | 32 | 10 981 |
| Отпуск воды в сеть всего | 395239 | 31230 | 98795 | 180371 | 705 636 |
| Потери воды при транспортировке | 27451 | 2814 | 4284 | 3924 | 38 474 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 367788 | 28416 | 94511 | 176447 | 667161 |
| Жилфонд | 293218 | 24421 | 36907 | 136931 | 491477 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 30768 | 722 | 255 | 21135 | 52880 |
| Собственные потребители | 37219 | 3091 | 13389 | 16687 | 70386 |
| Прочие потребители | 6583 | 181 | 43960 | 1694 | 52418 |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение потребителей Хасынского муниципального округа в поселках Палатка, Хасын, Талая, Стекольный (котельная № 1) осуществляется по закрытой схеме. Система горячего водоснабжения однотрубная тупиковая. Приготовление (подогрев) холодной воды осуществляется с помощью теплообменных аппаратов, установленных на котельных.

Горячее водоснабжение потребителей поселка Талая осуществляется с помощью тепла геотермального источника. Настоящая схема теплоснабжения предусматривает выполнение реконструкции котельной поселка Талая с установкой теплообменных аппаратов для подогрева воды, расходуемой на цели горячего водоснабжения.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, средне-суточное, максимальное суточное)

В ходе разработки настоящей Схемы водоснабжения на основе методик приведенных в разделах 3.2. и 3.4. выполнены расчеты потребления воды на расчетный период реализации Генерального плана развития. Результаты расчетов приведены в таблице 3.9.1.

| Сведения о годовом, среднесуточном, максимально суточном потреблении воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 3.9.1. |  |  |
| Статья баланса | Населенный пункт |  |  |  | ИТОГО |
|  | поселок Палатка | поселок Хасын | поселок Талая | поселок Стекольный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды, м. куб./сутки | 1060 | 101 | 289 | 470 | 1920 |
| Производственные нужды, м. куб. сутки | 117,5 | 9,8 | 42,3 | 52,7 | 222 |
| Полив зеленых насаждений, м. куб./сутки | 202 | 18 | 13 | 108 | 341 |
| Пожаротушение, м. куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м. куб./сутки* | 1380 | 128 | 344 | 631 | 2484 |
| Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | 1449,2 | 134,7 | 361,4 | 662,5 | 2608 |
| Годовое водопотребление, куб. м./год | 346 237 | 26 728 | 99 485 | 165 497 | 637946 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды, м. куб./сутки | 1066 | 101 | 290 | 472 | 1930 |
| Производственные нужды, м. куб. сутки | 115 | 10 | 41 | 52 | 218 |
| Полив зеленых насаждений, м. куб./сутки | 203 | 18 | 13 | 109 | 343 |
| Пожаротушение, м. куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м. куб./сутки* | 1 384 | 129 | 345 | 633 | 2490 |
| Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 453 | 135 | 362 | 664 | 2615 |
| Годовое водопотребление, куб. м./год | 346709 | 26767 | 98344 | 165795 | 637614 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды, м. куб./сутки | 1076 | 102 | 293 | 477 | 1949 |
| Производственные нужды, м. куб./сутки | 113 | 9 | 41 | 51 | 213 |
| Полив зеленых насаждений, м. куб./сутки | 204 | 18 | 13 | 109 | 344 |
| Пожаротушение, м. куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 393 | 130 | 347 | 637 | 2507 |
| Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 463 | 136 | 364 | 669 | 2632 |
| Годовое водопотребление, куб. м./год | 348695 | 26924 | 97400 | 166831 | 639850 |
|  |  |  | Продолжение Таблица 3.9.1. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды, м. куб./сутки | 1088 | 103 | 296 | 482 | 1970 |
| Производственные нужды, м. куб./сутки | 111 | 9 | 40 | 50 | 209 |
| Полив зеленых насаждений, м. куб./сутки | 205 | 18 | 13 | 110 | 346 |
| Пожаротушение, м. куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 404 | 131 | 349 | 642 | 2525 |
| Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 474 | 137 | 367 | 674 | 2651 |
| Годовое водопотребление, куб. м./год | 350880 | 27096 | 96502 | 167963 | 642442 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды, м. куб./сутки | 1102 | 105 | 300 | 488 | 1995 |
| Производственные нужды, м. куб. /сутки | 108 | 9 | 39 | 49 | 205 |
| Полив зеленых насаждений, м. куб./сутки | 206 | 18 | 13 | 110 | 348 |
| Пожаротушение, м. куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 417 | 132 | 352 | 647 | 2548 |
| Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 487 | 138 | 370 | 680 | 2676 |
| Годовое водопотребление, куб. м./год | 353948 | 27334 | 96193 | 169508 | 646982 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды, м. куб./сутки | 1116 | 106 | 304 | 495 | 2021 |
| Производственные нужды, м. куб./сутки | 106 | 9 | 38 | 48 | 201 |
| Полив зеленых насаждений, м. куб./сутки | 207 | 18 | 13 | 111 | 350 |
| Пожаротушение, м. куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 430 | 133 | 356 | 653 | 2572 |
| Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 501 | 140 | 373 | 686 | 2700 |
| Годовое водопотребление, куб. м./год | 357013 | 27574 | 95433 | 171067 | 651087 |
| 2030–2035 годы |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды, м. куб./сутки | 1139 | 108 | 310 | 505 | 2062 |
| Производственные нужды, м. куб./сутки | 104 | 9 | 37 | 47 | 197 |
| Полив зеленых насаждений, м. куб./сутки | 208 | 18 | 13 | 111 | 351 |

|  |  |  | Продолжение Таблица 3.9.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Пожаротушение, м. куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 451 | 135 | 361 | 663 | 2610 |
| Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 523 | 142 | 379 | 696 | 2740 |
| Годовое водопотребление, куб. м./год | 362329 | 27989 | 94953 | 173723 | 658994 |
| 2036–2042 годы |  |  |  |  |  |
| Суточное потребление, м. куб./сутки | 1161 | 110 | 316 | 515 | 2103 |
| Производственные нужды - подпитка тепловых сетей, м. куб./сутки | 102 | 8 | 37 | 46 | 193 |
| Полив зеленых насаждений, м. куб./сутки | 209 | 18 | 13 | 112 | 353 |
| Пожаротушение, м. куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 473 | 137 | 367 | 672 | 2649 |
| Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | 1 546 | 144 | 385 | 706 | 2781 |
| Годовое водопотребление, куб. м./год | 367788 | 28416 | 94511 | 176447 | 667161 |
| * - без учета расхода на пожаротушение |  |  |  |  |  |

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Существующую систему водоснабжения в зависимости от территориального планирования условно разделена на четыре технологические зоны:

- система водоснабжения поселка Палатка;

- система водоснабжения поселка Хасын;

- система водоснабжения поселка Талая;

- система водоснабжения поселка Стекольный.;

Система водоснабжения поселка Палатка

Водоснабжение поселка Палатка осуществляется из двух подземных водозаборов. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения осуществляется на котельной. Суммарный фактический дебит скважин составляет 46,4 м3/час. Расчетное потребление воды за год  составляет 346,3 тыс. м. куб. год.

Нормативный дебит скважин поселка Палатка составляет 65 м3/час. Для восстановления нормативного дебита скважины необходимо выполнить ремонт скважины - очистку.

Система водоснабжения поселка Хасын

Водоснабжение поселка Хасын осуществляется из подземного водозабора. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения осуществляется на котельной.

Суммарный дебит скважин составляет 5,1 м3/час. Расчетное потребление воды за год  составляет 26,8 тыс. м. куб. год.

Система водоснабжения поселка Талая.

Водоснабжение поселка Талая осуществляется из подземного водозабора. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения осуществляется на котельной.

Суммарный дебит скважин составляет 11,3 м3/час. Расчетное потребление воды за год  составляет 99,5 тыс. м. куб. год.

Нормативный дебит скважин поселка Талая составляет 41 м3/час. Для восстановления нормативного дебита скважины необходимо выполнить ремонт скважины - очистку.

Система водоснабжения поселка Стекольный.

Водоснабжение поселка Стекольный осуществляется из двух подземных водозаборов с пятью водозаборными скважинами. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения осуществляется на котельной.

Суммарный дебит скважин составляет 24 м3/час. Расчетное потребление воды за год  составляет 165,5 тыс. м. куб. год.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В ходе разработки настоящей Схемы водоснабжения расчетным путем определены прогнозные балансы потребления воды на период до 2042 года (см. раздел 3.7.) Прогнозные балансы с разбивкой по типам абонентов приведены в таблице 3.7.1.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Естественная убыль - потери (уменьшение массы при сохранении качества в пределах требований нормативных документов), являющиеся следствием физико-химических свойств воды и воздействия метеорологических факторов при транспортировке для передачи абонентам систем коммунального водоснабжения по водопроводной сети.

Нормативные потери воды при транспортировке и хранении (резервуары чистой воды) состоят:

- естественная убыль воды при хранении - потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводных сетях, при их исправном техническом состоянии;

- естественной убыли при транспортировке - потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам водопроводной сети;

Неучтенные расходы и потери воды при транспортировке в 2024 году составляют 43,4 тыс. куб. м./год (6,2 % от всего объема отпущенной в сеть воды).

Настоящей схемой водоснабжения предполагается ремонт/замена водопроводных сетей, что позволит уменьшить потери и неучтенные расходы воды при транспортировке.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды приведен в разделе 3.7. Территориальный и суточный перспективные балансы приведен в разделе 3.9.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Величина вероятного расхода воды в сутки максимального водопотребления - «максимальный суточный расход» - является основным расчетным расходом, подачу которого должна обеспечивать система водоснабжения. Таким образом, требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определяется на основе максимальных суточных и часовых расходов воды. Максимальные часовые и суточные расходы перспективного водопотребления, определенные по вышеприведенной методике (раздел 3.6.), приведены в таблице 3.14.1.

| Перспективные максимальные расходы воды |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 3.14.1. |  |
| Элемент территориального деления | Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | Часовые расходы воды в сутки максимального водопотребления, м. куб./час |
| п. Палатка | 1 546 | 77,3 |
| п. Хасын | 144 | 9,4 |
| п. Талая | 385 | 25,0 |
| п. Стекольный | 706 | 45,9 |

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;.

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

Для обеспечения потребителей Хасынского муниципального округа услугами водоснабжения привлечены организации:

- муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго»;

- муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-Комэнерго»

Предприятия эксплуатирует инженерные сети водоснабжения и сооружения системы водоснабжения. Объекты системы водоснабжения находятся в хозяйственном ведении предприятий.

Статусом гарантирующей организации обладают

- муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго»;

- муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-Комэнерго»;

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Водоснабжение потребителей Хасынского муниципального округа на перспективные периоды реализации Генерального плана развития предполагается от существующих водозаборных скважин.

Для развития системы водоснабжения с целью обеспечения надежного для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды предполагается выполнить следующие мероприятия:

- гидропневматическая и гидравлическая промывка водозаборных скважин;

- реконструкция существующих сетей водопровода с заменой участков;

| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 4.1.1. |  |  |
| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Гидропневматическая и гидравлическая промывка водозаборных скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Палатка |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей ТВС в поселке Палатка (от ТП-92 по ул. Школьная до ТП-103 по ул. Юбилейная, протяженностью 440 метров) |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей ТВС в поселке Палатка (от ТП-33 котельная до ТП-55 по ул. Почтовая, протяженностью 156 метров) |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей ТВС в поселке Палатка (от ТП-32 котельная №1 до ТП - по ул. Центральная протяженностью 130 метров) |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Талая |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж модульной водонасосной станции п. Талая и демонтаж старого здания. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей ТВС в п. Талая (от ТП № 1 до ТП№ 10, ул. Зелёная, протяженностью 814 метров) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей ХВС и ТВС в рамках технологического присоединения к объекту "Школа-дет. сад" в поселке Талая, протяженностью 60 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Хасын |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж участка водовода от скважины, протяженностью 130 метров в п. Хасын |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка трубопровода ГВС в теплотрассе Центральная 3 А, 5 А (стадион -т.к.48-т.к. 51) д.108 мм. с вскрытием траншеи теплотрассы, демонтажом старого трубопровода, монтажом и утеплением нового трубопровода протяженностью 366 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка трубопровода ГВС в теплотрассе Заречная (т. к. 53) д.32 мм демонтажом старого трубопровода, монтажом и утеплением нового трубопровода протяженностью 85 метров |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 4.1.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Замена участка трубопровода ГВС в теплотрассе Стадионная 8, Школьная 5 (т. к. 28 т. к. 33) д. 108 мм. демонтажом старого трубопровода, монтажом и утеплением нового трубопровода протяженностью 110 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка трубопровода ХВС в теплотрассе Центральная 3 А, 5 А (стадион -T.K.48-T.K. 51) д. 108 мм. с вскрытием траншеи (теплотрассы, демонтажом старого ¦трубопровода, монтажом и утеплением нового трубопровода) протяженностью 366 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| (Замена участка трубопровода ХВС в (теплотрассе Заречная (т. к. 53) д.32 мм. (демонтажом старого трубопровода, монтажом и (утеплением нового трубопровода протяженностью 85 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка трубопровода ХВС в теплотрассе Стадионная 8, Школьная 5 (т. к. 28 -т. к. 33) д.108 мм. с демонтажом старого трубопровода, монтажом и утеплением нового трубопровода протяженностью 110 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Стекольный (диаметром 108 мм от ТКЗЗ до ТК35, протяженностью 40 метров) |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Стекольный (диаметром Dy 108 мм от ТК34 до ТК35, протяженностью 60 метров) |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Стекольный (диаметром Dy 108 мм от ТК28 до ТК32, протяженностью 60 метров) |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения потребителей Хасынского муниципального округа должно быть направлено на решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

Настоящая Схема водоснабжения разрабатывается на период до 2042 года. В течении рассматриваемого периода предполагается выполнить следующие мероприятия:

- гидропневматическая и гидравлическая промывка водозаборных скважин;

- реконструкция существующих сетей водопровода, строительство новых кольцевых водоводов, ликвидация тупиковых участков сетей;

Реконструкция существующих сетей водопровода, строительство новых кольцевых водоводов, ликвидация тупиковых участков сетей (выполняется во всех населенных пунктах)

Водопроводные сети Хасынского муниципального округа выполнены из стальных или чугунных труб в различные периоды, в настоящее время водопроводные сети обладают износом до 80-100 %. Состояние водопроводных сетей является одной из наиболее значительных проблем системы водоснабжение. Износ существующих  водопроводных сетей приводит к уменьшению пропускной способности (увеличению напоров в водопроводной сети и расходов электрической энергии при транспортировке воды), значительным сверхнормативным потерям воды при транспортировке и вторичному загрязнению воды (снижаются органолептические характеристики воды). Настоящая Схема водоснабжения предполагается выполнить частичную замену водопроводных сетей по всем населенным пунктам с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

Монтаж модульной водонасосной станции п. Талая.

Насосная станция в блочно-модульном исполнении представляет собой цельносварной блок-контейнер заводского исполнения, с установленным в нем насосным оборудованием, системой автоматизации.

Насосные станции в блочно-модульном исполнении предназначены для водоснабжения и/или пожаротушения населенных пунктов и промышленных объектов, удаленных от централизованных коммуникаций либо при невозможности разместить установку в имеющемся здании. Блочно-модульное исполнение подходит для размещения в местах, где капитальное строительство затруднено или невозможно. Станции поставляются комплектно. Сборка модулей на объекте осуществляется с применением быстросъемных соединений, в комплект поставки включены все необходимые для сборки элементы. Установка станции в БМИ возможна только на ровное основание.

Гидропневматическая и гидравлическая промывка водозаборных скважин

Гидравлическая промывка скважин является одним из многих способов восстановления дебета скважин. Промывка скважины проводится периодически для улучшения притока воды и увеличения дебита водоносного горизонта.

Гидропневматическая промывка скважин осуществляется подачей в скважину с водой сжатого воздуха в количестве не менее 50 % расхода воды.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для обеспечения услугой водоснабжения существующих и перспективных потребителей Хасынского муниципального округа Генеральным планом развития в отношении системы централизованного водоснабжения предусмотрены мероприятия по её модернизации.

Для всех технологических зон Хасынского муниципального округа предполагается выполнить реконструкцию (новое строительство) водопроводных сетей взамен существующих. Строительство предполагается выполнить в период действия настоящей Схемы водоснабжения до 2042 года.

Для технологических зон Хасынского муниципального округа(системы водоснабжения Палатка, Талая, Стекольный) предполагается выполнить гидравлическую промывку скважин для улучшения притока воды и увеличения дебита водоносного горизонта.

На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения фактический дебит водозаборных узлов меньше существующих значений:

- система водоснабжения поселка Палатка - проектная производительность водозаборного узла составляет 65 м3/час, фактическая производительность составляет 46,4 м3/час;

- система водоснабжения поселка Талая - проектная производительность водозаборного узла составляет 41 м3/час, фактическая производительность составляет 11,3 м3/час;

- система водоснабжения поселка Стекольный - проектная производительность водозаборного узла № 1 составляет 24,7 м3/час, фактическая производительность составляет 24 м3/час;

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Для систем водоснабжения, сооружения которых территориально разобщены, следует предусматривать диспетчерское управление. При развитии системы водоснабжения Хасынского муниципального округа предполагается создание систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами работы всех сооружениях водоснабжения.

Структуру диспетчерского управления системами водоснабжения следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.

При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать:

- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий;

- полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях;

- экономию энергоресурсов, воды и реагентов;

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на пульте управления технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между пультами управления и контролируемыми пунктами большие объемы распорядительной и известительной информации;

- передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения приборами учета оборудована часть потребителей жилого фонда муниципального образования. Потребители бюджетной сферы и прочие потребители полностью оборудованы приборами учета.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей.

Установка приборов учета с возможностью дистанционного съема информации позволит включить в систему диспетчеризации каждое здание, строение и каждую отдельную квартиру, что в свою очередь позволит контролировать ежедневный расход, своевременно выявлять все скрытые источники неучтенных расходов воды, избежать значительных небалансов в системе водоснабжения и определить фактические потери воды при транспортировке.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Трассировка водопроводных сетей в основном остается без изменений. Для водоснабжения перспективных водопотребителей потребуется строительство новых водопроводных сетей. Водопроводные сети предполагается выполнить по кольцевой схеме, что позволит повысить надежность системы водоснабжения. Трассы новых водопроводных сетей предполагаются выполнять вдоль улиц с учетом комплексной прокладки других инженерных систем.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

При размещении насосных станций, резервуаров, водонапорных башен следует руководствоваться действующими на момент разработки настоящей Схемы водоснабжения нормативно-правовыми и техническими документами:

-СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий»;

-СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия»;

-СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

-СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений»;

-СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии»;

-СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.06-85*. Мосты и трубы»;

-СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»;

-СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания»;

-СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»;

-СП 72.13330.2012 «СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

-СП 80.13330.2012 «СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения»;

-СП 129.13330.2012 «СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

-ГОСТ Р 53187-2008. Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий;

-ГОСТ 17.1.1.04. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования;

-СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы зоны действия централизованной системы водоснабжения изменяются в соответствии с намеченными мероприятиями по развитию централизованной системы водоснабжения - строительством новых источников водоснабжения в населенных пунктах

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы систем водоснабжения населенных пунктов Хасынского муниципального округа предоставлены ресурсоснабжающими организациями в полном объеме.

Рис.4.9.1. Схема сетей тепловодоснабжения поселка Палатка

Рис.4.9.2. Схема сетей тепловодоснабжения поселка Хасын

Рис. 4.9.3. Схема сетей тепловодоснабжения поселка Стекольный

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В технологическом процессе очистки исходной воды водопроводных очистных сооружений, образуются сточные (промывные) воды. Действующие экологические нормы запрещают сброс загрязненных промывных вод в открытые водные источники или на рельеф. Промывные воды должны подвергаться очистке и отводиться за пределы водоохраной зоны.

Существующие водозаборные узлы на территории муниципального Хасынского муниципального округа не оборудованы водоочистными сооружениями, требующими использования промывных вод. Существующая схема очистки позволяет обеспечить качество воды, соответствующее нормативным требованиям.

При выполнении реконструкции существующих или строительстве новых водозаборных узлов предполагается создание водоочистных сооружений - установок обезжелезивания, фильтров и т. д. (для определения состава очистных сооружений требуется выполнение дальнейших проектных работ и предпроектных обследования для каждого источника водоснабжения).

Для отвода промывных вод за пределы водоохраной зоны предполагается использовать внутриплощадочную канализацию. Сбрасываемые промывные воды должны быть очищены до показателей, определяемых требованиям СанПиН 1.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Для очистки промывных вод предполагается использовать современные технологии, позволяющие выполнять очистку без применения реагентов и получать осветленную воду с химическими показателями, соответствующими нормам сброса и осадка с низкой влажностью.

Существующие источники водоснабжения оборудованы водоохранными зонами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

В имеющихся системах водоснабжения (система водоснабжения поселка Талая) используются только химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды. В качестве таких реагентов используются: хлорная известь, гипохлорит кальция и гипохлорит натрия. Данные химические реагенты не являются особо опасными и не требуют специально оборудованных помещений. Они поставляются в порошкообразном виде и хранятся в отдельных помещениях в непосредственной близости от источника водоснабжения или доставляются со склада и загружаются в  растворные баки. Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду, проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

При развитии систем централизованного водоснабжения муниципального образования  «Хасынскогомуниципальногоокруга» в соответствии с настоящей Схемой водоснабжения и Генеральным планом развития предполагается выполнение мероприятий по строительству и реконструкции систем централизованного водоснабжения.

Оценка капитальных затрат на замену сетей водоснабжения проводится в соответствии с ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАТИВАМИ УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2024 «СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ». В соответствии с технической частью НЦС 81-02-14-2024 в показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Укрупнённые сметные нормы и расценки на устройство сетей водоснабжения и канализации дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), глубины заложения (2 м, 3 м, и т.д.), а также от способа производства земляных работ:

- в застроенной части населенного пункта с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 1 км;

- в свободной от застройки местности – работа в отвал.

Так как предполагается полная замена водопроводных сетей для определения стоимости замены для определения капитальных затрат использован раздел НСЦ предполагающий использование полиэтиленовых труб, с глубиной залегания три метра, разработка грунта в отвал. Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Оценка капитальных затрат на строительство объектов водоснабжения определены в соответствии с:

- ПОСОБИЕМ по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений СНиП 2.07.01-89;

- УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. НСЦ 81-02-19-2020. Здания и сооружения городской инфраструктуры;

Сводные данные о капитальных затратах на реализацию мероприятий с разбивкой по периодам реализации приведены в таблице 6.1.

| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 6.1. |  |  |
| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Гидропневматическая и гидравлическая промывка водозаборных скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Палатка |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей ТВС в поселке Палатка (от ТП-92 по ул. Школьная до ТП-103 по ул. Юбилейная, протяженностью 440 метров) | 44 186,99 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей ТВС в поселке Палатка (от ТП-33 котельная до ТП-55 по ул. Почтовая, протяженностью 156 метров) | 14 449,94 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей ТВС в поселке Палатка (от ТП-32 котельная №1 до ТП по ул. Центральная протяженностью 130 метров) | 13 532,57 |  |  |  |  |  |  |
| поселок Талая |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж модульной водонасосной станции п. Талая и демонтаж старого здания. | 15 851,169 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей ТВС в п. Талая (от ТП № 1 до ТП№ 10, ул. Зелёная, протяженностью 814 метров) | 32 372,149 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей ХВС и ТВС в рамках технологического присоединения к объекту "Школа-дет. сад" в поселке Талая, протяженностью 60 метров | 4 543,787 |  |  |  |  |  |  |
| поселок Хасын |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж участка водовода от скважины, протяженностью 130 метров в п. Хасын | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка трубопровода ГВС в теплотрассе Центральная 3 А, 5 А (стадион -т.к.48-т.к. 51) д.108 мм. с вскрытием траншеи теплотрассы, демонтажом старого трубопровода, монтажом и утеплением нового трубопровода протяженностью 366 метров | 3 623,4 |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка трубопровода ГВС в теплотрассе Заречная (т.к. 53) д.32 мм. демонтажом старого трубопровода, монтажом и утеплением нового трубопровода протяженностью 85 метров | 841,5 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 6.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Замена участка трубопровода ГВС в теплотрассе Стадионная 8, Школьная 5 (т. к. 28 т. к. 33) д. 108 мм. демонтажом старого трубопровода, монтажом и утеплением нового трубопровода протяженностью 110 метров | 1 089,0 |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка трубопровода ХВС в теплотрассе Центральная 3 А, 5 А (стадион -T.K.48-T.K. 51) д. 108 мм. с вскрытием траншеи (теплотрассы, демонтажом старого ¦трубопровода, монтажом и утеплением нового трубопровода) протяженностью 366 метров | 3 623,4 |  |  |  |  |  |  |
| (Замена участка трубопровода ХВС в (теплотрассе Заречная (т. к. 53) д.32 мм. (демонтажом старого трубопровода, монтажом и (утеплением нового трубопровода протяженностью 85 метров | 841,5 |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка трубопровода ХВС в теплотрассе Стадионная 8, Школьная 5 (т. к. 28 - т. к. 33) д.108 мм с демонтажом старого трубопровода, монтажом и утеплением нового трубопровода протяженностью 110 метров | 1 089,0 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Стекольный (диаметром 108 мм от ТКЗЗ до ТК35, протяженностью 40 метров) |  |  | 145,44 | 204,44 |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Стекольный (диаметром Dy 108 мм от ТК34 до ТК35, протяженностью 60 метров) |  |  | 266 | 169,24 |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Стекольный (диаметром Dy 108 мм от ТК28 до ТК32, протяженностью 60 метров) | 186,38 | 212,58 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по периодам | 137 230,78 | 212,58 | 411,44 | 373,68 |  |  |  |

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым значениям показателей развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Плановые значения показателей учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Плановые значения показателей деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Расчетные значения плановых значений показателей приведены в таблице 7.1.

| Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 7.1. |  |  |  |
| Показатель | Используемые данные | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./ 100 км. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,228 | 0,225 | 0,218 | 0,210 |
|  | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 25 |  |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6,2 | 6,14 | 6,08 | 6,02 | 5,96 | 5,84 | 5,54 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*час/м3 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,209 | 2,19 | 2,08 | 1,97 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Хасынского муниципального округа не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Хасынского муниципального округа.

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны

Централизованные системы водоотведения на территории Хасынского муниципального округа представляет собой несколько комплексов инженерных сооружений и оборудования обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенного пункта загрязнённых сточных вод, а также их очистку и обеззараживание перед сбросом.

Централизованные системы водоотведения созданы в нескольких населенных пунктах на территории Хасынского муниципального округа.

Поселок Палатка

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационные насосные станции. В поселке действуют две канализационные насосные станции. Очистка сточных вод на территории поселка Палатка осуществляется на очистных сооружениях, расположенных в южной части поселка. После очистных сооружений сточные воды сбрасываются на рельеф.

Поселок Хасын

На территории поселка для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спец-автотранспортом  в специально отведённое место за территорию посёлка.

Поселок Талая

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационную насосную станцию. Из КНС сточные воды перекачиваются в септик. При прохождении сточных вод через септик тяжелые частицы осаживаются, осветленные сточные воды по трубопроводу подаются в реку Талая.

Поселок Стекольный

Сточные воды собираются от водопользователей поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационную насосную станцию. Далее сточные воды по напорному трубопроводу подаются в септик, где отстаиваются и далее сбрасываются на рельеф.

На территории поселков Палатка, Талая, Хасын организацией оказывающей услуги централизованного водоотведения, является МУП «Комэнерго». На территории поселка Стекольный организацией оказывающей услуги централизованного водоотведения, является МУП «Стекольный - Комэнерго».

Объекты системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности и находятся в хозяйственном ведении предприятий.

Объектами, подключенными к системе централизованного водоотведения, являются жилой фонд и объекты социального назначения.

Тарифы на услуги водоотведения устанавливает Департамент цен и тарифов Магаданской области.

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованные системы водоотведения для каждого населенного пункта  представляет собой комплекс инженерных сооружений и оборудования обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенного пункта загрязнённых сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед сбросом в водоём. Часть жилого массива не канализована.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

Поселок Палатка

Централизованная система сбора сточных вод на территории поселка Палатка включает в себя:

- сеть самотечных безнапорных канализационных сетей для сбора хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора и прочих потребителей;

- две канализационные насосные станции;

- очистные сооружения канализации;

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационные насосные станции. В поселке действуют две канализационные насосные станции КНС-1 и КНС-2. После КНС по напорному коллектору сточные воды подаются на очистные сооружения, расположенные в южной части поселка. После очистных сооружений сточные воды сбрасываются на рельеф.

Канализационные сети и КНС находятся в неудовлетворительном состоянии. Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, не позволяют добиться нормативной степени очистки сточных вод.

Часть поселка не охвачена централизованной системой водоотведения. Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

Поселок Талая

Централизованная система сбора сточных вод на территории поселка Талая включает в себя:

- сеть самотечных безнапорных канализационных сетей для сбора хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора и прочих потребителей;

- канализационную насосную станцию;

- приемный септик сточных вод;

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационную насосную станцию. Из КНС сточные воды перекачиваются в септик. При прохождении сточных вод через септик тяжелые частицы осаживаются, осветленные сточные воды по трубопроводу подаются в реку Талая. Установленная пропускная мощность составляет 1,3 тыс. м. куб. в сутки.  Фактически сточные с канализационной насосной станции, минуя септик, сбрасываются на рельеф. Таким образом, сточные воды не очищаются.

Канализационные сети и КНС находятся в неудовлетворительном состоянии.

Часть поселка не охвачена централизованной системой водоотведения. Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

Поселок Стекольный

Централизованная система сбора сточных вод на территории поселка Стекольной включает в себя:

- сеть самотечных безнапорных канализационных сетей для сбора хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора и прочих потребителей;

- канализационную насосную станцию;

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационную насосную станцию. Далее сточные воды по напорному трубопроводу подаются в септик, где отстаиваются и далее сбрасываются на рельеф.

Канализационные сети и КНС находятся в неудовлетворительном состоянии. Сточные воды сбрасываются на рельеф без достижения нормативной степени очистки.

Система канализации п. Стекольный частично централизованная, является неполной раздельной и охватывает только центральную часть поселка (ул. Зеленая). Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики) и выгребные ямы. Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Таким образом, на территории Хасынского муниципального округа действует несколько технологических зон централизованного водоотведения, созданных на основе канализационных сетей и сооружений системы водоотведения, находящихся в эксплуата-ционной ответственности МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго»:

- система централизованного водоотведения поселка Палатка;

- система централизованного водоотведения поселка Талая;

- система централизованного водоотведения поселка Стекольный;

Нецентрализованной системой водоотведения являются сооружения и устройства (в том числе выгребные ямы и септики), не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе водоотведения, предназначенные для приема и накопления сточных вод.

На территории Хасынского муниципального округа зоны нецентрализованного водоотведения присутствуют во всех населенных пунктах:

- поселок Палатка - территория поселка, не охваченная централизованным водоснабжением;

- поселок Талая - территория поселка, не охваченная централизованным водоснабжением;

- поселок Стекольный - территория поселка, не охваченная централизованным водоснабжением;

- поселок Хасын - вся территория поселка;

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На очистных сооружениях Хасынского муниципального округа в технологическом процессе очистки сточных вод осадок сточных вод не образуется.

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Система централизованного водоотведения поселка Палатка

Самотечные канализационные сети поселка Палатка выполнены в основном из чугунных труб. Общая протяженность самотечной канализации составляет 10,99  километра. Сети самотечной канализации оборудованы смотровыми колодцами: линейными, узловыми, поворотными, через которые производится наблюдение за работой сети, и осуществляются профилактические мероприятия и ремонт.

Характеристики канализационных сетей приведены в таблице 9.5.1. В целом канализационные сети в значительной степени изношены. В замене нуждается 100% канализационных сетей.

| Сводные данные о состоянии сетей водоотведения поселка Палатка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 9.5.1. |  |  |
| Диаметр сети (внутренний), мм | Год постройки | Материал | Длина, м | Нуждающиеся в замене, м | Процент износа |
| 50 | 1989 | чугун | 32,5 |  | 50-100 |
| 100 | 1989 | чугун | 273,95 |  | 50-100 |
| 150 | 1989 | чугун | 1173,5 |  | 50-100 |
| 219 | 1989 | чугун | 15 |  | 50-100 |
| 250 | 1989 | чугун | 753 |  | 50-100 |
| 300 | 1989 | чугун | 181 |  | 50-100 |
| 400 | 1989 | чугун | 8571 |  | 50-100 |
| ИТОГО |  |  | 11000 | 2500 |  |

По сетям самотечной канализации сточные воды подаются на КНС, предназначенные для создания напорного режима водоотведения. Напорного режима на самотечных сетях не зафиксировано. На канализационных сетях установлены две КНС, все находятся в рабочем состоянии. Действующие КНС находятся в неудовлетворительном состоянии, нуждаются в ремонте.

После КНС по напорному коллектору сточные воды поступают на очистные сооружения. Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, не позволяют добиться нормативной степени очистки сточных вод.

Технологическая схема очистных сооружений не позволяет производить очистку стоков, в том числе и дождевых стоков до нормативных значений.

В настоящее время существует риск сброса в водный объект стоков, не прошедших полную очистку. Требуется проведение реконструкции с изменением технологического процесса очистки.

Система централизованного водоотведения поселка Талая

Самотечные канализационные сети поселка Талая выполнены в основном из чугунных труб. Общая протяженность самотечной канализации составляет 3,86  километра. Сети самотечной канализации оборудованы смотровыми колодцами: линейными, узловыми, поворотными, через которые производится наблюдение за работой сети, и осуществляются профилактические мероприятия и ремонт.

Характеристики канализационных сетей приведены в таблице 9.5.2. В целом канализационные сети в значительной степени изношены. В замене нуждается 100% канализационных сетей.

| Сводные данные о состоянии сетей водоотведения поселка Талая |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 9.5.2. |  |  |
| Диаметр сети (внутренний), мм | Год постройки | Материал | Длина, м | Нуждающиеся в замене, м | Процент износа |
| 150 | 1967 | чугун | 3860 | 3860 | 77,3 |
| ИТОГО |  |  | 3860 | 3860 |  |

Сточные воды подаются в приемный септик сточных вод. Фактически сточные воды сбрасываются на рельеф. Таким образом, сточные воды не очищаются.

Система централизованного водоотведения поселка Стекольный.

Самотечные канализационные сети поселка Стекольный выполнены в основном из чугунных и керамических труб. Общая протяженность самотечной канализации составляет 3,7 километра. Сети самотечной канализации оборудованы смотровыми колодцами: линейными, узловыми, поворотными, через которые производится наблюдение за работой сети, и осуществляются профилактические мероприятия и ремонт.

Характеристики канализационных сетей приведены в таблице 9.5.3. В целом канализационные сети в значительной степени изношены. В замене нуждается 100% канализационных сетей.

| Сводные данные о состоянии сетей водоотведения поселка Стекольный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 9.5.3. |  |  |
| Диаметр сети (внутренний), мм | Год постройки | Материал | Длина, м | Нуждающиеся в замене, м | Процент износа |
| 150 | 1964; 1972 | чугун, керамика | 3700 | 3700 | 96 |
| ИТОГО |  |  | 3700 | 3700 |  |

По сетям самотечной канализации сточные воды подаются на КНС. Далее сточные воды по напорному трубопроводу подаются в септик, где отстаиваются и далее сбрасываются на рельеф.

КНС находится в неудовлетворительном состоянии, нуждаются в ремонте. Сточные воды не очищаются до требуемой нормативной степени очистки.

На территории поселка Хасын сети централизованного водоотведения отсутствуют, отвод сточных вод осуществляется в индивидуальные септики и вывозится автотранспортом.

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия населенных пунктов.

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки воды и надежности работы канализационных сетей и сооружений. Под надежностью участка водоотводящего трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.

Трубопроводы системы канализации – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности.

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:

- год укладки водоотводящего трубопровода,

- диаметр трубопровода (толщина стенок),

- нарушения в стыках трубопроводов,

- дефекты внутренней поверхности,

- засоры, препятствия,

- нарушение герметичности,

- деформация трубы,

- глубина заложения труб,

- состояние грунтов вокруг трубопровода,

- наличие (отсутствие) подземных вод,

- интенсивность транспортных потоков.

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями.

Для обеспечения бесперебойности действия системы канализации следует предусматривать следующие мероприятия:

- соответствующую надежность электроснабжения объектов канализации (два независимых источника, резервная автономная электростанция, аккумуляторные батареи и т.п.);

- дублирование коммуникаций, устройство обводных линий и перепусков, переключения на параллельных трубопроводах и т.п.;

- устройство аварийных (буферных) емкостей с последующей откачкой из них в нормальном режиме;

- секционирование параллельно работающих сооружений, с числом секций, обеспечивающих необходимую и достаточную эффективность действия при отключении одной из них на ремонт или профилактику;

- резервирование рабочего оборудования одного назначения;

- обеспечение необходимого запаса мощности, пропускной способности, вместимости, прочности и т.п. оборудования и сооружений (определяется технико-экономическими расчетами);

- определение допускаемого снижения пропускной способности системы или эффективности очистки сточных вод в аварийных ситуациях (по согласованию с органами надзора).

Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.

Число напорных трубопроводов от насосных станций любой категории надежности действия необходимо принимать на основании технико-экономических расчетов с учетом возможности устройства аварийного выпуска (перепуска), регулирующей емкости, использования аккумулирующей вместимости подводящей сети.

При количестве напорных трубопроводов от насосной станции первой категории надежности действия двух и более и при их протяженности более 2 км следует предусматривать между ними переключения, расстояние между которыми принимается исходя из пропуска при аварии на одном из них 100%, а при наличии аварийного выпуска - 70% расчетного расхода. При этом следует учитывать возможность использования резервных насосов и переключений между трубопроводами.

Применение вышеперечисленных мероприятий следует прорабатывать в ходе проектирования новых систем водоотведения и учитывать при реконструкции существующих с учетом ответственности объекта.

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух основных условий:

- минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае аварийной ситуации, например отказа участка водоотводящей сети;

- увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.

Таким образом, факторами, отрицательно влияющими на надежность систем водоотведения населенных пунктов Хасынского муниципального округа в целом, является состояние сетей водоотведения и канализационно-насосных станций.

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Надежность и безотказность работы канализационных насосных станций зависит от надежного электроснабжения.

9.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды на территории Хасынского муниципального округа по системе водоотведения, состоящей из самотечных и напорных коллекторов, отводятся на канализационные очистные сооружения.

Эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях поселка Палатка не соответствует утверждённым предельным допустимым концентрациям сброса (ПДК), что отрицательно сказывается на экологической обстановке.

На очистных сооружениях периодически ведется контроль за качеством сточных вод на соответствие требованиям нормативной документации - СанПиН 1.1.5.980 -00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

Контроль за качеством сточных вод осуществляется в лаборатории ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному округу».

Количество, места отборов и периодичность проб сточных вод, отбираемых для лабораторных исследований, соответствует требования нормативным документам.

Выборочно, наиболее характерные, результаты химических и микробиологических исследований приведены в таблице 9.7.1.

| Результаты химического анализа сточных вод очистных сооружений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 9.7.1. |  |
| Дата отбора проб | Показатель | Единица измерения | До очистных сооружений | После очистных сооружений |
| 21.01.2021 | БПК5 | мгО2/дм. куб | 27 | 3,1 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм. куб | 40 | 2,4 |
|  | Хлорид-ионы | мг/дм. куб | 16 | 9,2 |
|  | Сульфат-ионы | мг/дм. куб | 23 | 23,2 |
|  | Фосфат-ионы | мг/дм. куб | 3,2 | 0,56 |
|  | Ионы-аммония | мг/дм. куб | 19 | 0,19 |
|  | Нитрит-ионы | мг/дм. куб | < 0,02 | 0,025 |
|  | Нитрат-ионы | мг/дм. куб | < 0,1 | 22,4 |
|  | АПАВ | мг/дм. куб | 0,46 | < 0,025 |
|  | Сухой остаток | мг/дм. куб | 184 | 158 |
|  | Водородный показатель | рН | 7 | 7,5 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм. куб | 0,56 | 0,058 |
| 16.11.2020 | БПК5 | мгО2/дм. куб | 105 | 1,74 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм. куб | 74 | 40 |
|  | Хлорид-ионы | мг/дм. куб | 18,2 | 10,8 |
|  | Сульфат-ионы | мг/дм. куб | 17 | 18,6 |
|  | Фосфат-ионы | мг/дм. куб | 3,3 | 1,17 |
|  | Ионы-аммония | мг/дм. куб | 29 | 0,15 |
|  | Нитрит-ионы | мг/дм. куб | < 0,02 | < 0,02 |
|  | Нитрат-ионы | мг/дм. куб | < 0,1 | 33,6 |
|  | АПАВ | мг/дм. куб | 0,026 | <0,025 |
|  | Сухой остаток | мг/дм. куб | 264 | 172 |
| 16.09.2020 | БПК5 | мгО2/дм. куб | 103 | 20,5 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм. куб | 46 | 5,2 |
|  | Хлорид-ионы | мг/дм. куб | 20,8 | 9,6 |
|  | Сульфат-ионы | мг/дм. куб | < 10 | 18,8 |
|  | Фосфат-ионы | мг/дм. куб | 11,2 | 1,06 |
|  | Ионы-аммония | мг/дм. куб | 37 | 0,29 |
|  | Нитрит-ионы | мг/дм. куб | < 0,02 | < 0,02 |
|  | Нитрат-ионы | мг/дм. куб | 1,5 | 25,8 |
|  | АПАВ | мг/дм. куб | 1,21 | 0,23 |
|  | Сухой остаток | мг/дм. куб | 189 | 142 |
| 21.04.2020 | БПК5 | мгО2/дм. куб | 77 | 0,94 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм. куб | 120 | 7,2 |
|  | Хлорид-ионы | мг/дм. куб | 126 | 15,1 |
|  | Сульфат-ионы | мг/дм. куб | 57 | 22,5 |
|  | Фосфат-ионы | мг/дм. куб | 2,8 | 0,7 |
|  | Ионы-аммония | мг/дм. куб | 62 | 0,21 |
|  | Нитрит-ионы | мг/дм. куб | < 0,02 | < 0,02 |
|  | Нитрат-ионы | мг/дм. куб | >100 | >50 |
|  | АПАВ | мг/дм. куб | 0,35 | 0,25 |
|  | Сухой остаток | мг/дм. куб | 728 | 590 |

В остальных населенных пунктах сточные воды сбрасываются без очистки, что еще в большей степени оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сети водоотведения во всех населенных пунктах в значительной степени изношены, что позволяет допустить возможность попадания сточных вод в почву. Попадание сточных вод в почву и водные объекты,  вызванные утечками системы из системы водоотведения, наносит вред окружающей среде.

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Во всех населенных пунктах Хасынского муниципального округа часть территории или вся территория не охвачена системой централизованного водоотведения.

Поселок Палатка

Часть поселка не охвачена централизованной системой водоотведения. Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

Поселок Хасын

Вся территория поселка не охвачена централизованной системой водоотведения. Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

Поселок Талая

Часть поселка не охвачена централизованной системой водоотведения. Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

Поселок Стекольный

Система централизованного водоотведения охватывает только центральную часть поселка (ул. Зеленая). Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики) и выгребные ямы. Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

На территории Хасынского муниципального округа централизованные системы водоотведения не созданы в поселках Яблоневый, Сплавная, Карамкен.

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального округа

Из всего комплекса существующих технических и технологических проблем системы централизованного водоотведения Хасынского муниципального округа можно выделить следующие:

- изношенность канализационных сетей;

- изношенность, не соответствие применяемой технологической схемы, канализационных очистных сооружений поселка Палатка;

- отсутствие канализационных очистных сооружений в остальных системах централизованного водоотведения муниципального образования;

9.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется в отношении технологических зон водоотведения, под которыми понимается централизованная система водоотведения в целом или ее часть, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка сточных вод, а также их очистка на одних или нескольких технологически связанных между собой очистных сооружениях или при отсутствии очистных сооружений сброс сточных вод в водный объект через один канализационный выпуск или несколько технологически связанных между собой выпусков.

На территории Хасынского муниципального округа действует несколько технологических зон централизованного водоотведения, созданных на основе канализационных сетей и сооружений системы водоотведения, находящихся в эксплуатационной ответственности МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго»:

- система централизованного водоотведения поселка Палатка;

- система централизованного водоотведения поселка Талая;

- система централизованного водоотведения поселка Стекольный;

Критерии, по которым осуществляется отнесение централизованной системы водоотведения (далее ЦСВ) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (далее ЦСВПГО) определены "Правилами отнесения централизован-ных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691.

ЦСВ подлежит отнесению к ЦСВПГО в том случае, если среднегодовая за три календарных года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВПГО, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от:

- ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов;

- гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан;

- объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

- территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства;

а также поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения) составляет более 50 % от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ.

При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности по сбору и обработке сточных вод.

В отношении ЦСВ поселков Палатка, Талая, Стекольный обеспечивается соблюдение совокупности критериев отнесения ЦСВ к ЦСВПГО, установленных "Правилами отнесения централи-зованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов"

В связи с этим, централизованная системы водоотведения поселков Палатка, Талая, Стекольный относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Сводный баланс сточных вод Хасынского муниципального округа за 2024 год приведен в таблице 10.1.

| Общий баланс сточных вод за 2024 год, тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 10.1 |  |
| Статья баланса | поселок Палатка | поселок Талая | поселок Хасын | поселок Стекольный | ИТОГО |
| Объем отведенных стоков | 23,166 | 35,718 |  | 105,770 | 164,654 |
| Объём отведения посредством АССЕНИЗАЦИИ | 1,235 |  | 27,398 |  | 28,633 |
| Собственные нужды ОСК | 0,540 |  |  |  | 0,540 |
| Принято сточных вод всего | 24,941 | 35,718 | 27,398 | 105,770 | 193,826 |
| Принято сточных вод от потребителей, всего, в том числе | 24,401 | 35,718 | 27,398 | 105,770 | 193,286 |
| от жилищного фонда | 21,591 | 33,703 | 27,2755 | 73,330 | 155,899 |
| от бюджетных учреждений | 2,160 | 0,229 | 0,025 | 13,49 | 15,904 |
| от прочих потребителей | 0,546 | 0,723 | 0,087256 | 18,95 | 20,306 |
| от собственных подразделений | 0,105 | 1,063 | 0,0099 |  | 1,178 |

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время в населенных пунктах Хасынского муниципального округа раздельной системы дождевой канализации нет.

Учет поступления атмосферных вод в систему водоотведения не организован, определить фактический объем атмосферных вод не представляется возможным.

В связи с этим не исключено попадание поверхностного стока через не герметичные стыки ж/б колец или крышек на канализационных колодцах системы хозяйственно-бытового водоотведения.

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о строительстве полноценной ливневой канализации.

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.

Приборы учета сточных вод в населенных пунктах Хасынского муниципального округа не установлены.

Приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу и, соответственно, требуют больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов.

Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу. Одним из самых доступных и рекомендуемых для систем водоотведения способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения, например, после насосов в КНС.

Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения и устанавливается абонентом при необходимости.

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения  с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ поступления сточных вод в систему централизованного   водоотведения позволяет сделать следующий вывод:

- поступление сточных вод в течение последних трех лет изменяются не более 10 % в большую или меньшую сторону;

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития

Генеральный план развития и настоящая Схема водоотведения предусматривает единственный вариант развития муниципального образования (см. раздел 2.1.) Прогнозные балансы водоотведения приведены в таблице 10.5.1.

| Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 10.5.1. |  |  |
| Статья баланса | Населенный пункт |  |  |  | ИТОГО |
|  | поселок Палатка | поселок Хасын | поселок Талая | поселок Стекольный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод всего | 24,941 | 35,718 | 27,398 | 105,770 | 193,826 |
| Собственные нужды ОСК | 0,540 |  |  |  | 0,540 |
| Жилищный фонд | 21,591 | 33,703 | 27,276 | 73,330 | 155,899 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 2,160 | 0,229 | 0,025 | 13,490 | 15,904 |
| Прочие потребители | 0,546 | 0,723 | 0,087 | 18,950 | 20,306 |
| Собственные потребители | 0,105 | 1,063 | 0,0099 |  | 1,178 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод всего | 25,05 | 35,85 | 27,53 | 105,83 | 194,25 |
| Собственные нужды ОСК | 0,54 |  |  |  | 0,54 |
| Жилищный фонд | 21,70 | 33,87 | 27,41 | 73,70 | 156,68 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 2,17 | 0,23 | 0,03 | 13,56 | 15,98 |
| Прочие потребители | 0,53 | 0,71 | 0,09 | 18,57 | 19,90 |
| Собственные потребители | 0,103 | 1,042 | 0,0097 |  | 1,154 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод всего | 25,27 | 36,16 | 27,80 | 106,33 | 195,56 |
| Собственные нужды ОСК | 0,54 |  |  |  | 0,54 |
| Жилищный фонд | 21,92 | 34,21 | 27,69 | 74,43 | 158,25 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 2,19 | 0,23 | 0,03 | 13,69 | 16,14 |
| Прочие потребители | 0,52 | 0,69 | 0,08 | 18,20 | 19,50 |
| Собственные потребители | 0,10 | 1,02 | 0,01 | 0,00 | 1,13 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод всего | 25,51 | 36,48 | 28,09 | 106,89 | 196,98 |
| Собственные нужды ОСК | 0,54 |  |  |  | 0,54 |
| Жилищный фонд | 22,15 | 34,57 | 27,98 | 75,22 | 159,91 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 2,22 | 0,24 | 0,03 | 13,84 | 16,31 |
| Прочие потребители | 0,51 | 0,68 | 0,08 | 17,84 | 19,11 |
| Собственные потребители | 0,10 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 1,11 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Продолжение Таблица 10.5.1. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Принято сточных вод всего | 25,81 | 36,90 | 28,46 | 107,69 | 198,86 |
| Собственные нужды ОСК | 0,54 |  |  |  | 0,54 |
| Жилищный фонд | 22,43 | 35,02 | 28,34 | 76,19 | 161,99 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 2,24 | 0,24 | 0,03 | 14,02 | 16,52 |
| Прочие потребители | 0,50 | 0,67 | 0,08 | 17,48 | 18,73 |
| Собственные потребители | 0,10 | 0,98 | 0,01 | 0,00 | 1,09 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод всего | 26,12 | 37,33 | 28,82 | 108,51 | 200,78 |
| Собственные нужды ОСК | 0,53 |  |  |  | 0,53 |
| Жилищный фонд | 22,73 | 35,47 | 28,71 | 77,18 | 164,09 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 2,27 | 0,24 | 0,03 | 14,20 | 16,74 |
| Прочие потребители | 0,49 | 0,65 | 0,08 | 17,13 | 18,35 |
| Собственные потребители | 0,09 | 0,96 | 0,01 | 0,00 | 1,06 |
| 2030–2035 годы |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод всего | 26,61 | 38,01 | 29,40 | 110,00 | 204,01 |
| Собственные нужды ОСК | 0,53 |  |  |  | 0,53 |
| Жилищный фонд | 23,18 | 36,18 | 29,28 | 78,73 | 167,37 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 2,32 | 0,25 | 0,03 | 14,48 | 17,07 |
| Прочие потребители | 0,48 | 0,64 | 0,08 | 16,79 | 17,99 |
| Собственные потребители | 0,09 | 0,94 | 0,01 | 0,00 | 1,04 |
| 2036–2042 годы |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод всего | 27,11 | 38,71 | 29,98 | 111,53 | 207,32 |
| Собственные нужды ОСК | 0,53 |  |  |  | 0,53 |
| Жилищный фонд | 23,64 | 36,91 | 29,87 | 80,30 | 170,72 |
| Бюджетные учреждения и социальная сфера | 2,37 | 0,25 | 0,03 | 14,77 | 17,42 |
| Прочие потребители | 0,47 | 0,63 | 0,08 | 16,45 | 17,63 |
| Собственные потребители | 0,09 | 0,92 | 0,01 | 0,00 | 1,02 |

11. Прогноз объема сточных вод

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В Генеральном плане развития Хасынского муниципального округа определены основные параметры развития: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры (см. раздел 2.2.)

В соответствии с Генеральным планом развития, предполагается увеличение численности населения до 8 тыс. человек, при этом предполагается увеличение площади жилого фонда 221,6 тыс. кв. метров. Предполагается развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов.

Реализация основных направлений развития, предусмотренных Генеральным планом, предполагает развитие систем централизованного водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства. При развитии муниципального образования ожидается  увеличение потребления холодной воды и, соответственно, увеличение объемов сточных вод.

Ожидаемое поступление сточных вод (прогноз объема сточных вод) определяется на основе данных о численности населения жилого фонда с централизованным водоснабжением и водоотведением, нормативов потребления воды для жилого фонда, бюджетных учреждений и прочих потребителей.

| Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 11.1.1. |  |  |  |
| Показатель | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| Прием сточных вод всего, в том числе | тыс. куб. м./год | 193,826 | 194,254 | 195,559 | 196,976 | 198,861 | 200,785 | 204,012 | 207,319 |
| п. Палатка | тыс. куб. м./год | 24,941 | 25,05 | 25,27 | 25,51 | 25,81 | 26,12 | 26,61 | 27,11 |
| п. Хасын | тыс. куб. м./год | 35,718 | 35,85 | 36,16 | 36,48 | 36,90 | 37,33 | 38,01 | 38,71 |
| п. Талая | тыс. куб. м./год | 27,398 | 27,53 | 27,80 | 28,09 | 28,46 | 28,82 | 29,40 | 29,98 |
| п. Стекольный | тыс. куб. м./год | 105,770 | 105,83 | 106,33 | 106,89 | 107,69 | 108,51 | 110,00 | 111,53 |

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Настоящая Схема водоотведения предусматривает сохранение существующих технологических зон водоотведения. Выполняется замена существующих канализационных сетей, строительство очистных сооружений и канализационных насосных станций.

При развитии системы водоотведения не предполагает изменение эксплуатационной зоны ответственности. Все существующие технологические зоны водоотведения находятся в эксплуатационной ответственности: МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго».

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам  водоотведения с разбивкой по годам

Для определения требуемой мощности очистных сооружений определяется максимальный суточный расход водоотведения, исходя из максимального суточного водопотребления с учетом коэффициентов максимальной и минимальной суточной неравномерности.

Настоящая схема водоотведения предполагает:

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации поселка Палатка;

- строительство очистных сооружений в поселке Талая;

- строительство очистных сооружений в поселке Стекольный;

В поселках Талая и Стекольный предполагается строительство станций биологической очистки сточных вод модульного типа

Результаты расчетов требуемой мощности очистных сооружений приведены в таблице 11.3.1.

| Максимальное суточное водопотребление на расчетный период реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 11.3.1. |  |
| Населенный пункт | Суточное водопотребление, м. куб./сутки | Максимальное суточное водопотребление, м. куб./сутки | Мощность очистных сооружений, м. куб./сутки |
| п. Палатка | 1 473 | 1 546 | 2000 |
| п. Хасын | 137 | 144 | - |
| п. Талая | 367 | 385 | 200 |
| п. Стекольный | 672 | 706 | 1000 |

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Пропускная способность существующих канализационных сетей позволяет осуществлять транспортировку стоков на очистные сооружения. Напорных режимов на самотечных сетях не зафиксировано.

11.5. Анализ резерва производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент разработки настоящей Схемы водоотведения очистные сооружения созданы в поселке Палатка. Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, не позволяют добиться нормативной степени очистки сточных вод.

В поселках Талая и Стекольный очистные сооружения (септики) не работоспособны. Таким образом, для очистки сточных вод требуется строительство очистных сооружений в поселках Талая и Стекольный в совокупности с выполнением проектных работ и предпроектного обследования.

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

12.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованных систем водоотведения населенных пунктов Хасынского муниципального округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Схемой водоотведения Хасынского муниципального округа определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного периода реализации генерального плана развития:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения;

- обеспечение надежности водоотведения путем реконструкции изношенных участков трубопроводов, строительства новых участков канализационных сетей, применение современных материалов;

- улучшения качества очистки сточных вод;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам

Основные мероприятия развития системы централизованного водоотведения:

- реконструкция очистных сооружений канализации поселка Палатка;

- строительство очистных сооружений канализации в поселке Талая;

- строительство очистных сооружений канализации в поселке Стекольный;

- реконструкция канализационных насосных станций в поселке Палатка;

- строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Талая;

- строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Стекольный;

- реконструкция канализационных сетей в поселке Палатка;

- реконструкция канализационных сетей в поселке Талая;

- реконструкция канализационных сетей в поселке Стекольный;

Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам реализации приведен в таблице 12.2.1.

| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 12.2.1. |  |  |
| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| поселок Палатка |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена устаревшего оборудования на очистных сооружениях п. Палатка |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция аэротенка № 1 на ОСК п. Палатка с приобретением барабанного фильтра |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция аэротенка № 2 на ОСК п. Палатка с приобретением резервного компрессора 32ВФ-23/1,5 см2УЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция аэротенка № 3 на ОСК п. Палатка с приобретением барабанного фильтра |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена емкости 1000куб.м. в КНС № 1 ул. Набережная п. Палатка |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и замена насосов КМН 80-65-165 на КНС поселок Палатка в количестве 2 штук |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и замена насосов СМ 200-150-400-6 и СМ 80-50-200-2а на КНС поселок Палатка в количестве 3 штук |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и замена роторной воздуходувки (компрессора) HLSR 150-45/0.78 на ОСК п. Палатка в количестве 2 штук |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт канализационных колодцев сетей водоотведения в п. Палатка в количестве 6 штук |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Талая |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Талая |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений в п. Талая |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей п. Талая общей протяженностью 1230 метров |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Продолжение Таблица 12.2.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство сетей водоотведения в рамках технологического присоединения к объекту "Школа-детсад" в поселке Талая, протяженностью 50 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосов серии СМ на КНС поселка Талая в количестве 2 штук |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений канализации поселка Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей (замена участка сети К25-К52, диаметр 150 мм, протяженность 0,0244 км) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей (замена канализационного колодца на участке сети ул. Советская К24-К26) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей (замена канализационных колодцев на участке сети ул. Зеленая, ул. Школьная К67-К71) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей (замена канализационного колодца на участке сети ул. Центральная, ул. Стадионная К17-К26) |  |  |  |  |  |  |  |

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство очистных сооружений канализации поселка Талая и поселка Стекольный

Для очистки сточных вод в поселках Талая и Стекольный предполагается использовать очистные сооружения малой мощности - блочно-модульные станции биологической очистки. Блочно-модульные станции предназначены для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод малых населенных мест. Производительность очистных сооружений составляет от 50 до 2000 м.куб. /сут в зависимости от концентрации и режима поступления исходных сточных вод, а также модификации станции.

В блочно-модульных станциях очистки сточная вода последовательно подвергается следующим этапам очистки:

- удаление грубодисперсных механических примесей;

- усреднение стоков по составу и расходу;

- биологическая очистка стоков (анаэробный, аноксидный и двухступенчатый аэробный процессы, включая илоотделение и удаление избыточного ила из системы);

- доочистка сточных вод до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения;

- обеззараживание очищенных сточных вод.

Осуществление процесса очистки по предложенной технологической схеме обеспечит уровень очистки сточных вод до норм на сброс в водоемы рекреационного водопользования, а также в черте населенных пунктов.

Реконструкция очистных сооружений канализации поселка Палатка

Технологическая схема существующих очистных сооружений канализации поселка Палатка не позволяет осуществлять  очистку сточных стоков в соответствии с требованиями нормативной документации.

Для соблюдения нормативных требований очистки сточных вод, уменьшения негативного воздействия на экологическую обстановку требуется выполнить реконструкцию очистных сооружений с изменением технологической схемы.

Для определения технологической схемы очистки сточных вод требуется выполнить предпроектное обследование, выполнить анализы сточных, определить величину превышения ПДК сточных вод. Результаты предпроектного обследования позволят определить требуемый состав очистных сооружений.

Реконструкция существующих канализационных сетей

Существующие сети водоотведения введены в эксплуатацию в основном более 20 лет назад, в значительной степени изношены и нуждаются в замене.

Реконструкция существующих самотечных и напорных сетей канализации предполагается выполнять из труб НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид)

Канализационные трубы НПВХ выпускают двух видов - для напорной и самотечной канализации. Трубы НПВХ имеют высокую длительную прочность, низкий коэффициент линейного расширения, низкую теплопроводность, высокие физико-механические показатели по сравнению с другими полимерами.

По типу соединения трубы НПВХ различаются на трубы с раструбом и без раструба. Трубы без раструба используются в напорных системах. Такие трубы склеиваются или соединяются с помощью фитингов. Трубы с раструбами предназначены для создания самотечных систем. Их стыковка производится с помощью резиновой манжеты в раструбе.

Преимущества труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ):

- долговечность (срок эксплуатации 50 лет);

- долговечность соединений труб друг с другом;

- не подвержены адгезии;

- высокая герметичность;

- небольшой вес 1 метра трубы (облегчает транспортировку и монтаж);

- химическая стойкость;

- низкая шероховатость;

- высокая коррозионная устойчивость;

- высокая прочность (допустимое расчетное напряжение составляет 12,5 МПа);

- отсутствие склонности к растрескиванию;

- совершенные гидравлические свойства;

- способность к самоочистке;

- исключены потери напора на трение;

На расчетный период реализации Схемы водоотведения предполагается выполнить 100% замену самотечных сетей водоотведения

Реконструкция и строительство канализационных насосных станций взамен действующих

При реконструкции канализационных насосных станций предполагается использовать современные энергоэффективные насосы.

При строительстве предполагается использовать модульные канализационно-насосные станции.

Модульные канализационно-насосные станции (КНС) предназначены для перекачки всех типов сточных вод - хозяйственно-бытовых, промышленных, поверхностных (ливневых). Блочно-модульные КНС представляют собой  корпус цилиндрической формы с утепленным люком, внутренней трубной обвязкой определенного диаметра с запорно-регулирующей арматурой, лестницей и площадкой для обслуживания. Канализационная насосная станция оснащается решеткой-контейнером для улавливания крупного мусора, системой автоматических трубных муфт, запорно-регулирующей арматурой,  погружными насосами, поплавковыми датчиками уровня и шкафом управления насосами.

Канализационные насосные станции могут иметь следующее оснащение:

- насосы со встроенным поплавковым выключателем, который автоматически срабатывает при наполнении и опорожнении резервуара КНС;

- насосы с дублирующим автоматическим включением и подачей сигнала аварии внешнему оператору;

- скоммутированные (рабочие и резервные) насосы, срабатывающие от независимых поплавковых выключателей, причем резервный насос автоматически включается при несрабатывании рабочего насоса;

- устройства для учета расхода воды и т.д.

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Строительство очистных сооружений канализации в поселке Талая и Стекольный

Для определения технологической схемы очистки сточных вод требуется выполнить предпроектное обследование, выполнить анализы сточных, определить величину превышения ПДК сточных вод. По результатам предпроектного обследования можно определить требуемый состав очистных сооружений. Результаты предпроектного обследования позволят определить требуемый состав очистных сооружений.

Строительство очистных сооружений позволит довести качество сточных вод до требуемых показателей СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Для систем водоотведения, сооружения которых территориально разобщены, следует предусматривать диспетчерское управление. При развитии системы водоотведения Хасынского муниципального округа должно быть предусмотрено создание систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами работы всех сооружениях водоотведения.

Основной задачей создания систем диспетчеризации является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание систем диспетчеризации преследует следующие цели:

- обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;

- минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

- сокращение времени принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях, выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования, простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- повышение надежности работы оборудования;

- сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы;

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

При выполнении реконструкции с заменой сетей водоотведения трассы канализационных сетей в основном не изменяются.

Для определения места строительства канализационных очистных сооружений требуется выполнение дальнейших предпроектных и проектных работ.

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Существующие сооружения централизованной системы водоотведения оборудованы санитарно-защитными зонами в соответствии с требованиями нормативной документации.

При выполнении реконструкции системы водоотведения существующие  санитарно-защитные зоны не изменяются. При проектировании новых очистных сооружений канализации должен быть разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах Хасынского муниципального округа. Границы проектируемых зон водоотведения будут определены в ходе выполнения проектных работ.

12.9. Карты (схемы) водоотведения

Схемы систем водоотведения населенных пунктов Хасынского муниципального округа предоставлены ресурсоснабжающими организациями в полном объеме

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является недопущение сброса сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей. Превышение показателей качества воды нормативных требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

- увеличение объемов сточных вод;

- увеличение нагрузки на очистные сооружения;

Строительство/реконструкция канализационных очистных позволит выполнять очистку стоков до показателей соответствующих нормативам реки рыбохозяйственного назначения.

Реконструкция и новое строительство канализационных сетей (в том числе канализационных коллекторов) должны строиться в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"», исключающими утечку сточных вод при транспортировке. Согласно данного СП:

- диаметры трубопроводов должны обеспечить пропуск расчётного расхода сточной воды,

- уклоны трубопроводов должны обеспечивать не разрушающий и не заиливающий режим движения стоков,

- все стыки и соединения трубопроводов должны быть герметичны,

- смотровые колодцы должны обеспечивать герметичность от поверхностных вод и в случае возникновения напорного режима обеспечить герметичность от сточных вод.

Отсутствие утечек сточных вод при транспортировке положительно скажется на экологической ситуации.

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

При проектировании строительства или реконструкции очистных сооружений канализации технологической схемой должна быть предусмотрена утилизацию осадков сточных вод.

Для размещения и складирования осадков канализационных стоков, прошедших переработку на канализационных очистных сооружениях и избыточного активного ила используются иловые площадки.

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка капитальных затрат на строительство сетей водоотведения выполнена в соответствии с ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАТИВАМИ УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2024 «СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ».

В соответствии с технической частью НЦС 81-02-14-2024 в показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Укрупнённые сметные нормы и расценки на устройство сетей канализации дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), глубины заложения (2 м, 3 м, и т. д.), а также от способа производства земляных работ:

- в застроенной части города с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 1 км;

- в свободной от застройки местности – работа в отвал;

Оценка капитальных затрат на строительство очистных сооружений выполнена в соответствии УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-19-2024. Укрупненные нормативы цены предназначены для определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства, и иных целей, установленных законодательством Российской Федерации.

Сводные данные экспертной оценки капитальных затрат на реконструкцию системы водоотведения с разбивкой по периодам реализации настоящей Схемы водоотведения Хасынского муниципального округа» приведены в таблице 14.1.

Для уточнения величины капитальных затрат на реконструкцию системы водоотведения необходимо дальнейшее выполнение проектных и сметных работ.

| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 4.1.1. |  |  |
| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| поселок Палатка |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена устаревшего оборудования на очистных сооружениях п. Палатка |  |  | 7255 | 21766 |  |  |  |
| Реконструкция аэротенка № 1 на ОСК п. Палатка с приобретением барабанного фильтра | 7255 | 21766 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция аэротенка № 2 на ОСК п. Палатка с приобретением резервного компрессора 32ВФ-23/1,5 см2УЗ |  | 7133 | 21398 |  |  |  |  |
| Реконструкция аэротенка № 3 на ОСК п. Палатка с приобретением барабанного фильтра |  |  | 7255 | 21766 |  |  |  |
| Замена емкости 1000куб.м. в КНС № 1 ул. Набережная п. Палатка |  |  | 7255 | 21766 |  |  |  |
| Приобретение и замена насосов КМН 80-65-165 на КНС поселок Палатка в количестве 2 штук | 79,2 | 237,6 |  |  |  |  |  |
| Приобретение и замена насосов СМ 200-150-400-6 и СМ 80-50-200-2а на КНС поселок Палатка в количестве 3 штук | 192 | 576 |  |  |  |  |  |
| Приобретение и замена роторной воздуходувки (компрессора) HLSR 150-45/0.78 на ОСК п. Палатка в количестве 2 штук | 385 | 1155 |  |  |  |  |  |
| Ремонт канализационных колодцев сетей водоотведения в п. Палатка в количестве 6 штук | 125 | 375 |  |  |  |  |  |
| поселок Талая |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Талая |  |  |  |  |  |  | 1283,25 |
| Строительство очистных сооружений в п. Талая |  |  |  |  |  | 27386,15 |  |
| Реконструкция канализационных сетей п. Талая общей протяженностью 1230 метров | 18799.914 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Продолжение Таблица 12.2.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство сетей водоотведения в рамках технологического присоединения к объекту "Школа-дет. сад" в поселке Талая, протяженностью 50 метров | 786.320 |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосов серии СМ на КНС поселка Талая в количестве 2 штук | 650 |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Стекольный |  |  |  |  |  |  | 2566,5 |
| Строительство очистных сооружений канализации поселка Стекольный |  |  |  |  |  |  | 51969,45 |
| Реконструкция канализационных сетей (замена участка сети К25-К52, диаметр 150 мм, протяженность 0,0244 км) | 490,63 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей (замена канализационного колодца на участке сети ул. Советская К24-К26) | 138,92 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей (замена канализационных колодцев на участке сети ул. Зеленая, ул. Школьная К67-К71) | 291,74 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей (замена канализационного колодца на участке сети ул. Центральная, ул. Стадионная К17-К26) | 132,71 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по периодам | 29 326,75 | 31 242,38 | 43 164,42 | 65 297,88 |  | 27 386,15 | 55 819,20 |

15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения.

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице 15.1.

| Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 15.1. |  |  |  |
| Показатель | Используемые данные | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030–2035 годы | 2036–2042 годы |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 51 | 36 |
| Показатели качества сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 65 | 65 | 62 | 59 | 56 | 44 | 0 |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*час/м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*час/м3 | 0,33 | 0,33 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Хасынского муниципального округа не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации; - органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12. 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Хасынского муниципального округа.